目     录

第一章  工程综述

第一节  编制依据………………………………………………………

第二节  工程概况………………………………………………………

第三节  工程范围………………………………………………………

第二章 工程项目及专业特点

第一节  消防报警系统及联动控制系统…………………………………

第二节  消火栓系统……………………………………………………

第三章  项目管理目标及组织机构设置

第一节  项目管理目标…………………………………………………

第二节  项目管理机构…………………………………………………

第四章  施工部署及配套计划

第一节  施工部署………………………………………………………

第二节  与监理及设计人的配合措施……………………………………

第三节  施工进度计划…………………………………………………

第四节  工期保证措施…………………………………………………

第五节  主要配套计划…………………………………………………

第六节 施工用水、用电量计划…………………………………………

第五章 劳动力计划及主要设备材料用量计划

第一节 人力资源的组织准备……………………………………………

第二节 物资准备………………………………………………………

第三节 现场临时设施……………………………………………………

第四节 技术准备工作……………………………………………………

第六章  施工方案及技术措施

第一节 自动水喷淋灭火系统……………………………………………

第二节  消防报警系统…………………………………………………

第三节  气体灭火系统系统………………………………………… …

第七章 施工中执行的规程、规范、标准图集………………… ……………

第八章 工程降低成本措施…………………………………………… ……

第九章 工程质量保证体系及措施

第一节 工程质量目标……………………………………………………

第二节 质量保证体系……………………………………………………

第三节 技术保证措施……………………………………………………

第四节 工程质量控制措施………………………………………………

第十章 文明施工及成品保护措施

第一节 现场布置及厂容要求……………………………………………

第二节 现场材料管理及机械管理………………………………………

第三节 成品管理……………………………………………… ………

第四节 文明施工保证措施………………………………………………

第五节 成品保护措施……………………………………………………

第十一章 环保节能措施

第一节 工作目标………………………………………………… ……

第二节 组织管理………………………………………………… ……

第三节 工作制度………………………………………………… ……

第四节 管理规定………………………………………………… ……

第十二章 安全生产措施

第一节 安全生产及消防、保卫体系………………………………………

第二节 主要人员安全生产岗位职责………………………………………

第三节 现场安全生产措施…………………………………………………

第四节 冬、雨季施工措施…………………………………………………

第五节 消防保证措施………………………………………………………

第六节 现场保卫措施………………………………………………………

第十三章 工程资料管理………………………………………………………

第十四章 工程竣工服务

第一节 工程验收…………………………………………………………

第二节 工程保修………………………………………………… ……

第三节 提供培训 ………………………………………………………

附表

拟投入的主要施工机械设备表   表8.1

劳动力计划表    表8.2

计划开、竣工日期和施工进度网络图    表8.3

施工总平面图    表8.4

临时用地表    表8.5

项目管理机构配备情况表    表8.6

项目经理简历表    表8.7

项目技术负责人简历表    表8.8

第一部分   消防系统技术方案

- 工程概况

二、火灾自动报警系统

本工程采用集中报警控制系统。消防自动报警系统按两总线报警。

探测器：厨房处设置防爆燃气探测器，烟尘较大的场所设置感温探测器，一般场所设置感烟探测器。

探测器与灯具的水平净距应大于0.2米；与送风口边的水平净距应大于1.5米；与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的净距应大于0.5米；与嵌入式扬声器的净距应大于0.1米；与自动喷淋头的净距应大于0.3米；与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5米

在本楼主要人员出入口和消防通道设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地预埋采用松下四通WNC4814盒，竖向预埋。

在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。

三、消防联动控制

火灾报警后，消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机，排烟阀280℃熔断关闭，防火阀70℃熔断关闭，阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。

在消防控制室，对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟机，既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制，并接收其反馈信号。

消火栓泵控制：

消火栓按钮动作后，直接启动消火栓泵，消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号。

消防控制室可通过控制模块编程，自动启动消火栓泵，并接收其反馈信号。

在消防控制室联动控制台上，可通过硬线手动控制消火栓泵，并接收其反馈信号。

消防控制室能显示消火栓泵电源状况

消防泵房可手动启动消火栓泵。

自动喷淋洒泵控制

火灾时，喷头喷水，水流指示器动作并向消防控制室报警，同时，报警阀动作，击响水力警铃，启动喷洒泵，消防控制室能接收其反馈信号。

消防控制室可通过控制模块编程，自动启动喷洒泵，并接收其反馈信号。

在消防控制室联动控制台上，可通过硬线手动控制喷洒泵，并接收其反馈信号。

消防控制室能显示喷洒泵电源状况。

消防泵房可手动启动喷洒泵

专用排烟风机的控制：

当火灾发生时，消防控制室根据火灾情况打开相关层的排烟阀（平时关闭），同时连锁启动相应的排烟风机；当火灾温度达到280℃时，排烟阀关闭，排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后，联锁停止相应的排烟风机。

排风兼排烟风机的控制：

本工程投排风兼排烟风机，正常情况下为通风换气使用，火灾时作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制，当火灾发生时由消防控制室控制，消防控制室具有控制优先权，其控制方式与专用排烟机相同。

防火卷帘门的控制：

用于防火分隔的卷帘门为一步落下，在通道上的卷帘门分两步落下。

一步落下卷帘门，由其两侧的烟感探测器自动控制，两步落下卷帘门由其两侧的烟、温感组合探测器自动控制。

卷帘门关闭信号反馈到消防控制室

卷帘门两侧设就地控制按钮，底距地1.4米，并设玻璃门保护。

卷帘门下降时，在门两侧顶部应有声、光警报装置。施工单位应配合厂家预留管

卷帘门应设熔片装置及断电后的手动装置

非消防电源控制：本工程部分低压出线回路设有分励脱扣器，由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

消防控制室可在报警后根据需要停止相关空调系统

应急照明平时采用就地控制，火灾时由消防控制室自动控制，点亮应急照明灯。

空调机及风机所接风管上的防火阀关闭后，联锁停止空调机及风机并报警。

卫生间70℃防火阀动作后，停止卫生间排气扇（停层顶卫生间用排风机）。

四 、火灾应急广播系统

在消防控制室设置火灾应急广播（与音响广播合用）机柜，机组采用定压式输出。火灾应急广播按每层分路，每层一路。当发生火灾时，消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域，自动或手动进行火灾广播，及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。地下层着火时，启动首层、二层及地下各层火灾应急广播；二层以上着火时，启动本层及相邻上、下层火灾应急广播

五、消防直通对讲电话系统

在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机，除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外，在变配电室、消防水泵房、电梯轿箱、电梯机房、冷冻机房、空调机房、安防中心、灭火控制系统操作处、弱电室、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机，专用对讲电话分机底距地面1.4m。

在消防控制室内设置直接报警的外线电话。

六、系统说明

1、报警内容：

系统共有感烟探测器936只、感温探测器10只、普通感温探测器727只、编码手动报警按钮98只、编码消火栓手动报警按钮213只，输入模块123只分别完成对水流指示器、信号蝶阀、70℃防火阀等设备的监视功能。

2、联动内容：

系统共有单输入/单输出控制模块179只、双输入/双输出控制模块29只，分别完成对送风口、排烟口、照明切换、电梯、排烟防火阀、湿式报警阀、280℃防火阀、防火卷帘门、消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机等设备的控制。消防广播控制模块218只，对消防广播进行控制，完成背景音乐与事故广播之间的切换功能。

3、联动控制方式

1)、总线控制方式，通过输入输出模块及双动作模块启动/停止相应设备，为操作方便，有总线手动盘可直接一对一控制。

2)、多线手动控制只用于重要的设备，如消防泵、排烟风机和喷淋泵等，在总线控制失败时，通过硬线控制设备。

3)、由控制器执行联动程序自动控制。

4)、按地址号动作。

5)、按设备类型动作。

6)、通过输入输出模块的延时功能进行延时动作。

4、消防联动控制系统具体内容（设有自动、手动两种方式）

1)、消火栓灭火系统联动控制（自动、手动）。

由消火栓按钮、消防泵组成，消火栓控制系统通过控制器由程序完成联动控制，多线手动控制盘与控制柜硬线联接，直接启动消防泵。另外通过总线手动控制盘也可启动。

2)、自动喷淋系统的联动控制。

由水流指示器、输入模块、喷淋泵、信号阀组成控制系统通过控制器由程序完成联动控制，控制中心可直接硬线控制，也可通过总线手动控制盘启动泵。

3)、防火卷帘门的联动控制。

由感烟探测器、感温探测器、双输入/双输出联动模块、防火卷帘门控制箱组成控制系统，通过控制器由程序完成联动控制，也可由总线手动控制盘完成。

4)、排烟系统的联动控制。

由排烟风机、排烟口、单输入/单输出模块组成，通过控制器执行程序完成控制。控制中心另设硬线直接控制排烟风机，也可由总线手动控制盘完成。

5)、电梯系统的联动控制。

由照明电源箱、电梯控制箱、感烟探测器、单输入/单输出模块组成照明强切，电梯迫降首层，由控制器执行程序完成联动控制，也可由总线手动控制盘完成。

6)、空调控制系统。

由空调配电柜、单输入/单输出模块、感烟探测器组成控制系统，由控制器执行程序完成联动控制，也可由总线手动控制盘完成。

7)、消防广播系统。

由音箱、单输入/单输出模块、录放、功放组成消防广播系统，通过控制器执行程序完成启动，也可由总线手动控制盘完成。

8)、消防电话系统。

由消防电话手柄、插孔、电话主机及固定式电话分机组成火灾通信系统，通过电话主机完成联动控制。

9)、总线式手动控制盘。

通过该盘上按钮实现对现场设备一对一的手动控制，该盘设有160个联动点。

10)、多线式手动控制盘。通过该盘上按钮实现对现场联动设备一对一的手动硬线控制。

七、部分产品设计应用说明

GST牌分布智能型火灾自动报警及消防联动控制系统是海湾公司研制成功的高科技消防电子产品，技术成熟，其性能特点如下：

### （一）火灾报警控制器

#### (1)JB-QT-GST9000型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QT-GST9000型火灾报警控制器（联动型）作为控制中心报警控制器，其主要特点如下：

采用10英寸彩色液晶显示屏，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；可以观察智能型探测器动态工作曲线，以便于了解现场的实际环境条件；控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计，具有高度智能化的特点，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，系统工作可靠性高，极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输，主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式，不会因为多回路而影响整机的巡检速度，信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活，既可以采用报警点与联动点共回路布线方式，布线简单；也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式，系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电，使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下：

液晶屏规格：10英寸彩色液晶屏，640×480图形点阵

◎控制器容量：

a.最多可带58个 242地址编码点回路，最大容量为14000个地址编码点

b.可外接128台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器

c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220V；控制器备电为DC24V/12Ah，DC24V/24Ah两种密封铅电池；联动备电为DC24V/12Ah，DC24V/24Ah两种密封铅电池。

◎控制器监控功耗＜150W；控制器最大功耗＜250W。

◎外形尺寸：1080mm×1113mm×1350mm

◎具备RS-232和RS-485接口

#### (2)JB-QG-GST9000型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QG-GST9000型火灾报警控制器（联动型）作为控制中心报警控制器，其主要特点如下：

采用10英寸彩色液晶显示屏，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；可以观察智能型探测器动态工作曲线，以便于了解现场的实际环境条件；控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计，具有高度智能化的特点，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，系统工作可靠性高，极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输，主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式，不会因为多回路而影响整机的巡检速度，信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活，既可以采用报警点与联动点共回路布线方式，布线简单；也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式，系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电，使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下：

液晶屏规格：10英寸彩色液晶屏，640×480图形点阵

◎控制器容量：

a.最多可带58个 242地址编码点回路，最大容量为14000个地址编码点

b.可外接128台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器

c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin；控制器备电为DC24V/12Ah，DC24V/24Ah两种密封铅电池；联动备电为DC24V/12Ah，DC24V/24Ah两种密封铅电池。

◎控制器监控功耗＜150W；控制器最大功耗＜250W。

◎外形尺寸：580mm×520mm×1540（或1715）mm

◎具备RS-232和RS-485接口

#### (3)JB-QT-GST5000型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QT-GST5000型火灾报警控制器（联动型）作为控制中心报警控制器，其主要特点如下：

采用大屏幕汉字液晶显示器，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；可以观察智能型探测器动态工作曲线，以便于了解现场的实际环境条件；控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计，具有高度智能化的特点，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，系统工作可靠性高，极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输，主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式，不会因为多回路而影响整机的巡检速度，信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活，既可以采用报警点与联动点共回路布线方式，布线简单；也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式，系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电，使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息

◎控制器容量：

a.系统容量可扩展到40块242个地址编码的回路，最大容量为9680个位址编码点。

b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器。

c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置。

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin；控制器备电为DC24V 24Ah密封铅电池；联动备电为DC24V  24Ah密封铅电池。

◎功耗≤150W

◎外形尺寸：1080mm×1113mm×1350mm

◎总线通讯距离达1.5公里

◎具备RS-232和RS-485接口

(4)JB-QG-GST5000型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QG-GST5000型火灾报警控制器（联动型）作为控制中心报警控制器，其主要特点如下：

采用大屏幕汉字液晶显示器，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；可以观察智能型探测器动态工作曲线，以便于了解现场的实际环境条件；控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便。

控制器采用模块化设计，具有高度智能化的特点，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，系统工作可靠性高，极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输，主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式，不会因为多回路而影响整机的巡检速度，信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活，既可以采用报警点与联动点共回路布线方式，布线简单；也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式，系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电，使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息

◎控制器容量：

a.系统容量可扩展到40块242个地址编码的回路，最大容量为9680个位址编码点。

b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器。

c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置。

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin；控制器备电为DC24V 24Ah密封铅电池；联动备电为DC24V  24Ah密封铅电池。

◎功耗≤150W

◎外形尺寸：580mm×520mm×1873mm

◎总线通讯距离达1.5公里

◎具备RS-232和RS-485接口

#### (5)JB-QB-GST500型火灾报警控制器（联动型）

区域报警控制器采用JB-QB-GST500型火灾报警控制器（联动型），本控制器是一种最大容量可扩展到二个242编码点回路的控制器，其主要特点如下：

采用大屏幕汉字液晶显示器，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用。

控制器设计高度智能化，与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统，极大降低误报，提高系统可靠性。

火灾报警及消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计，也可以单机共总线回路设计，同时控制器设计了具有短线、断线检测及设备故障报警功能的多线制控制输出点，专门用于控制风机、水泵等重要设备，可以满足各种设计要求。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备，其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式，系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用，也可由各类编码模块占用，设计灵活方便。考虑到控制器自身电源系统容量较低，当控制器接有被控设备时，需另外设置DC24V电源系统。

控制器具有极强的现场编程能力，各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可外接火灾报警显示盘及彩色监控系统等设备，满足各种系统配置要求。

控制器具有强大的面板控制及操作功能，可以观察探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息

◎控制器容量：

a.可带二个242地址编码点回路，最大容量为484个位址编码点。

b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器。

c.64个直接手动操作总线制控制点。

d.最大可配置12个多线制控制点。

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC24V  10Ah密封铅电池作备电

◎功耗≤50W

◎外形尺寸：500mm×700mm×170mm

#### (6)JB-QG-GST200型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QG-GST200型火灾报警控制器（联动型）作为区域报警控制器，立柜式结构，其主要特点如下：

本控制器为小点数系列产品，有多种容量配置方式可供选择。

不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

本控制器开机自检时，不仅自动检测本机设备（指示灯、功能键等），同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息，如信息发生变化系统将显示本信息并做相应的处理。

本控制器最多可配置10路多线制控制模块，并具有输出线断路、短路及设备故障报警功能，这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间，并有相应的声光指示，使气体喷洒设备受到了更严格的监控。

本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色监控系统并可选装手动盘及多线制控制卡等设备，满足各种系统配置要求。

本控制器具有强大的面板控制及操作功能，可以观察智能探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。

本控制器采用全模具化结构，外形美观。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息

◎控制器容量：

a. 最大容量为242个位址编码点

b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器

c. 64路手动消防启动盘

d. 最大可配置14个多线制控制点

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b.多线制控制点与模块（GST-LD-8302D）之间采用无极性二线连接

c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24V电源线）

d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线）

e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电： 交流220VCombin，控制器备电：直流12V/10Ah密封铅电池，联动备电：直流24V/12Ah，24V/24Ah两种密封铅电池。

◎功耗：控制器监控功耗<20W，控制器最大功耗<60W。

◎外形尺寸：580mm×520mm×1873mm

#### (7)JB-QB-GST200型火灾报警控制器（联动型）

设计采用JB-QB-GST200型火灾报警控制器（联动型）作为区域报警控制器，壁挂式结构，其主要特点如下：

本控制器为小点数系列产品，有多种容量配置方式可供选择。

不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

本控制器开机自检时，不仅自动检测本机设备（指示灯、功能键等），同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息，如信息发生变化系统将显示本信息并做相应的处理。

本控制器最多可配置10路多线制控制模块，并具有输出线断路、短路及设备故障报警功能，这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间，并有相应的声光指示，使气体喷洒设备受到了更严格的监控。

本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色监控系统并可选装手动盘及多线制控制卡等设备，满足各种系统配置要求。

本控制器具有强大的面板控制及操作功能，可以观察智能探测器动态工作曲线，各种功能设置全面、简单、方便。

本控制器采用全模具化结构，外形美观。

主要技术指标如下：

◎液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息

◎控制器容量：

a. 最大容量为242个位址编码点

b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器

c. 32个直接手动操作总线制控制点

d. 最大可配置10个多线制控制点

◎线制：

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b.多线制控制点与模块（GST-LD-8302D）之间采用无极性二线连接

c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24V电源线）

d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线）

e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC12V  10Ah密封铅电池作备电

◎功耗≤30W

◎外形尺寸：400mm×560mm×178mm

### （二）火灾探测器

#### (1)JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器

JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器采用专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术，具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。本探测器采用无极性信号二总线技术，可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。

本探测器的传感器部分采用前向散射迷宫结构，具有对烟雾信号进行实时采集、按照智能火灾算法进行动态分析，并可将结果传送给控制器，通过控制器进行进一步分析，迅速准确地探测出因燃烧而产生的可见和不可见烟雾，并对各种火警作出反应。探测器内温度补偿器件的设置，一方面可以矫正器件的温度漂移，另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用，大大提高了报警的可靠性。

本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式，现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况。

探测器具有自诊断功能，对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查，并向控制器发出故障报警信号。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分，底座仅有固定脚及接线端子，不含其它电路。探测器的底部采用密封方式，侧面留有溢水孔，确保在有溢水或渗水的情况下，探测器能够正常工作。另外，每只探测器内线路板均采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障探测器内部的防潮性能。探测器为专利产品，专利号为：ZL99311724.4。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

◎使用环境：温度： -10℃～+50℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：42mm（不带底座）

#### (2)JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器

点型差定温火灾探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术，工作性能稳定、可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器，并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度，以适用不同场所的应用。

探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制器相连，布线灵活，安装方便。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分，底座仅有固定脚及接线端子，不含其它电路。探测器的底部采用密封方式，侧面留有溢水孔；接线端子设计有防水护套保护，确保在有溢水或渗水的情况下，探测器能够正常工作。本探测器可通过掌上型编码器进行电子编码及性能检查，具有良好的抗粉尘及潮湿能力。

本探测器为专利产品，专利号为ZL99311722.8。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

◎定温灵敏度级别：定温1级灵敏度：报警设定温度58℃；定温2级灵敏度：报警设定温度66℃；定温3级灵敏度：报警设定温度72℃。

◎使用环境：温度： -10℃～+50℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：45mm（不带底座）

#### (3)JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器

采用新型的散射技术及进口光电器件，提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性，并采用独特的迷宫设计，防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。产品结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，并具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器报警方式为电流型，与GST-LD-8319编码中继器、GST-LD-8320有源终端配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC28V

◎监视电流≤60µA

◎报警电流：10mA～30mA

◎报警确认灯：红色，报警时常亮

◎使用环境：温度： -10℃～+50℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎外形尺寸： 直径：100mm，高：42mm（不带底座）

#### (4) JTWB-ZCD-G1（A）型点型差定温火灾探测器

JTWB-ZCD-G1（A）型点型差定温火灾探测器是利用热敏组件对温度的敏感性来检测环境温度，内置单片机，固化高可靠火灾判断程序，并采用特殊工艺进行处理，工作稳定可靠，且具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器报警方式为电流型，与GST-LD-8319编码中继器、GST-LD-8320有源终端配合使用可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC28V

◎监视电流≤60µA

◎报警电流：10mA～30mA

◎报警确认灯：红色，报警时常亮

◎使用环境：温度： -10℃～+50℃　　　相对湿度≤95％，不结露

◎外形尺寸：直径：100mm，高：45mm（不带底座）

#### (5)BT-KVA001型编码吸顶式家用可燃气体报警器

BT-KVA001、BR-KVA001、BT-VA001、BR-VA001编码吸顶式家用可燃气体报警器采用半导体气敏组件，工作稳定，安装简单，此类报警器采用DC24V集中供电，与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。BT-KVA001、BR-KVA001两种产品提供用于控制通风换气设备的无源常开触点和控制燃气管道电磁阀的有源触点。BT-VA001、BR-VA001两种产品仅提供控制燃气管道电磁阀的有源触点。BT-KVA001 、BT-VA001适用于探测天然气，BR-KVA001、BR-VA001适用于探测人工煤气。

主要技术指标如下：

◎检测组件：半导体自然扩散式

◎电源电压：DC16V～DC30V

◎工作电流：监控电流≤80mA		报警电流≤100mA

◎报警浓度：天然气  5500ppm		煤  气  1200ppm（H2）

◎预热时间：5分钟

◎报警方式：红色LED闪烁，并伴有间歇蜂鸣声

◎输出触点：

无源常开触点，容量：220V/3A，仅BT-KVA001、BR-KVA001型

有源触点，0V～12V单向直流脉冲电磁阀，驱动能力：2200μF/12V电容放电

◎使用环境：温度：0℃～+50℃		相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：直径：137mm，高：46mm（不带底座）

#### (6) BT-KVA002型编码壁挂式家用可燃气体报警器

编码壁挂式家用可燃气体报警器采用半导体气敏组件，工作稳定，安装简单。此类报警器采用DC24V集中供电，可与海湾公司生产的火灾报警控制器以无极性二总线的方式进行连接，与其它各类火灾探测器一起组成总线制火灾报警系统。适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。设有二级声光报警状态：一般报警和紧急报警。

主要技术指标如下：

◎检测组件：半导体自然扩散式

◎电源电压：DC16V～DC30V

◎工作电流：监控电流80mA，报警电流100mA

◎报警浓度：天然气（BT-Y002系列）

一级报警：7000ppm　　　　　　　二级报警：10000ppm

◎预热时间：5分钟

◎报警方式：红色LED闪烁，并伴有间歇蜂鸣声。一般报警时，红色LED闪烁频率约为1Hz；紧急报警时，红色LED闪烁频率约为3Hz

◎输出触点：

无源常开触点，容量：220V/3A，仅BT（R/Y）-KVA002系列

有源触点，单向12V直流脉冲电磁阀，驱动能力：2200F/12V电容放电

◎使用环境：温度：0℃ ～ +50℃      相对湿度：≤95%，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：176mm×80mm×45mm

#### (7) BT-KV002型测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器

测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器采用半导体气敏组件，工作稳定，安装简单。此类报警器采用AC220V供电，适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可通过海湾公司生产的GST-LD-8300型编码单输入模块与火灾报警控制器进行连接，与其它各类火灾探测器一起组成总线制火灾报警系统。

主要技术指标如下：

◎检测组件：半导体自然扩散式

◎工作电压：AC220V

◎使用电压范围：AC180V～AC242V

◎功耗：监视功率：7W　　　报警功率：10W

◎报警浓度：

天然气　　　　　5500ppm　（BT系列）

人工煤气　　　　1200ppm　（BR系列）

液化石油气　　　3000ppm　（BY系列）

◎预热时间：5分钟

◎输出触点：

无源常开触点，容量：220V/3A，仅BT（R/Y）-KV002系列

有源触点， 6V～12V单向直流脉冲电磁阀，驱动能力：1000F电容放电

◎使用环境：温度：0℃ ～ +50℃      相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：176mm×80mm×45mm

#### (8) JTY-HS-G2型线型光束感烟火灾探测器

JTY-HS-G2型线型光束感烟火灾探测器内置单片计算机，具备强大的分析判断能力，通过探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，提高了整个系统探测火灾的实时性和准确性。该探测器与控制器配套使用，可组成火灾报警控制系统，特别适用于高层建筑群、文物保护建筑设施、厅堂馆所、仓库群及隧道工程等，凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

该探测器调试方法简单，调试过程中，利用火警灯与故障灯组合确认（亮或灭），及控制器的‘定点调试’功能，可以连续监视接收端光强的变化趋势，便于探测器对正调试，解决了非智能红外光束探测器高空对正调试难及作业安全问题。

主要技术指标如下：

◎工作电压：发射端：DC24V　　　　接收端：总线24V

◎接收器：监视电流≤1.8mA，报警电流≤2.5mA

发射器：监视电流≤2.5mA（与24V电源相连接，不分极性）

◎报警确认灯：红色		故障指示灯：黄色

◎使用环境： 温度：-10℃～+50℃		相对湿度：≤95%，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：94mm（不带底座）

◎保护面积：

本探测器可有效保护一矩形区域，其最大保护区域面积：100m×14m

#### (9) JTY-HM-GST102型线型光束感烟火灾探测器

JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器)为编码型反射式线型红外光束感烟探测器。探测器可直接与我公司生产的火灾报警控制器连接，通过总线完成二者间状态信息的传递。探测器必须与反射器配套使用，但需要根据二者间安装距离的不同决定使用一块或四块反射器。

探测器内置性能卓越的单片机，具备强大的分析判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成系统的调试及对外界环境参数变化的补偿、火警的判断和故障的判断，并通过指示灯和信号输出端子给出状态指示。探测器全面兼容数字化总线技术，具有信息上传速度快，信息内容丰富的优点。探测器采用全新的、合理的结构设计，调节灵敏、定位准确、外形美观，易于安装，调试方法简单、方便。该探测器的灵敏度可通过电子编码器进行现场设置，降低了探测器对现场环境洁净程度的要求，拓宽了本产品的应用场所。该探测器可用于历史性建筑、仓库、大型存储区、购物广场、健身中心、体育馆、展览馆、酒店大堂、印刷厂、制衣厂、博物馆、监狱等场所，还可用于有轻微烟尘的空间及有腐蚀性气体存在的空间。

主要技术特性如下：

◎工作电压：电源电压15V～28V；总线电压15V～28V

◎工作电流：

电源电流：调试电流≤20mA

监视电流≤8mA

报警电流≤12mA

总线电流≤2mA

◎调节角度：-6度～+6度

◎光路定向相依性角度：±0.5度

◎灵敏度等级：

一级灵敏度：灵敏度最高。

二级灵敏度：灵敏度中等。

三级灵敏度：灵敏度最低。

◎探测器的状态指示：

调试状态：绿色和黄色指示灯以特定的方式点亮或闪亮，具体说明详见调试部分。

正常监视状态：红色指示灯周期性闪烁。

火警：红色指示灯常亮，黄色指示灯熄灭。火警信号需由控制器清除。探测器报火警时，由控制器点亮探测器火警指示灯。

故障：黄色指示灯常亮。如果故障恢复，探测器的故障信号由探测器自动消除。

光路被全部遮挡：探测器先报故障并点亮黄色指示灯，20s后探测器再报火警，并由控制器点亮红色指示灯，熄灭黄色指示灯。注意：此种情况并不一定代表火灾发生，当遮挡恢复后，故障信号由探测器自动清除，火警信号需由控制器清除。

◎使用环境：

温    度：-10C～+50C

相对湿度≤95%，不凝露

◎保护面积：探测器最大保护面积为14×100＝1400m2，最大宽度为14m

◎光路长度：8m～100m

◎防护等级：普通环境应用时外壳防护等级为IP20，特殊环境应用时经过处理外壳防护等级可达到IP66。

◎外形尺寸：  长度：206mm  宽度：95mm  厚度：95mm

◎壳体材料和颜色：ABS，灰色

◎重量：450g

◎安装孔间距：固定孔间距158mm

- 执行标准：GB 14003-1992

#### (10) JTW-LDB-100型线型定温火灾探测器

线型定温火灾探测器是由JTW-LDB-100型线型定温火灾探测器编码接口、 JTW-LDZ-100型终端及线型感温电缆构成。本探测器属于缆式感温探测器，适用于电缆遂道内的动力电缆和控制电缆的火灾早期预报与控制，可在电厂、钢厂、化工厂、古建筑物等场所使用。

JTW-LDB-100编码接口内置单片计算机，采用电子编码，可将线型感温探测器接入火灾报价系统信号二总线。感温电缆的首端编码接口连接，末端与JTW-LDZ-100型终端连接。每个接口可以连接两路感温电缆，每路占用一个编码点。

终端为缆式线型感温探测器的专用附件，接于整条感温电缆的末端，无需接入火灾报警控制器。终端上带有感温电缆火警测试开关，便于工程调试时模拟测试线型感温探测器的报警性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤3mA

◎报警电流≤5mA

◎线制：接口与火灾报警控制器采用无极性二总线连接，终端直接与线型感温电缆连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃　　　　相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：编码接口：162mm×200mm×80mm，终端：120mm×80mm×40mm

#### (11) JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器

紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的，适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用，能及时发现火灾，减少损失。

紫外火焰探测器的传感器采用进口紫外光敏管，具有灵敏、可靠，抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤2mA

◎报警电流≤10mA

◎线制：无极性信号二总线

◎探测角度≤800

◎保护面积：S=（h×tgα）2π（h：探测器距地面高度，α=400）

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

◎使用环境：温度：-20℃～+50℃  	相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：直径：100mm，高：41mm（不带底座）

#### (12)JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器

复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器是我公司最新推出的一款新型探测器，是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有点型光电感烟火灾探测器的性能，而且兼有定温、差定温感温探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术，使得该款复合探测器克服了普通前向散射型光电感烟探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性，能够对国家标准试验火SH3（聚氨酯塑料火）和SH4（正庚烷火）进行探测和报警。同时该款复合探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警，扩大了光电感烟探测器的应用范围。

本探测器为无极性信号二总线制，可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容，可混合安装在同一总线上。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2mA

◎报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，故障时熄灭

◎定温报警温度：62℃（可通过电子编码器最高设置到78℃）

◎使用环境：	温度：-10℃～+50℃      	相对湿度≤95%，不结露

◎编码方式：十进制电子编码

◎外形尺寸：直径：100mm，高：42mm（不带底座）

### （三）报警按钮

### (1) J-SAP-8401型手动火灾报警按钮

J-SAP-8401型手动火灾报警按钮的设计采用新颖的造型结构，可恢复的特性，非常适合应用。手动报警按钮安装在公共场所，当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动报警按钮可直接接到控制器总线上。

J-SAP-8401型手动火灾报警按钮具有以下特点：

（1）手动火灾报警按钮采用无极性信号二总线，其地址编码可由手持电子编码器在1～242之间任意设定。

（2）手动火灾报警按钮采用拔插式结构设计，按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位。

（3）按下手动报警按钮玻璃片，可由按钮提供额定DC60V /100mA无源输出触点信号，可直接控制其它外部设备。

手动报警按钮采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障手钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎动作电流≤ 2mA

◎线制：与控制器无极性信号二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

#### (2)J-SAP-8402型手动火灾报警按钮

J-SAP-8402手动火灾报警按钮的设计采用新颖的造型结构，可恢复的特性，非常适合应用。

本手动火灾报警按钮采用电子编码方式，一旦确认报警，立即将信号传至控制器，报警快捷迅速。手动报警按钮上设用电话插孔，当掌上型电话插入后可与控制中心通话。

手动火灾报警按钮采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障手钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎动作电流≤ 2mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接，与TS-Z02多线制电话主机采用电话二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

#### (3) LD-8403型消火栓按钮

LD-8403型消火栓按钮为编码型，可直接接入控制器总线，占一个地址编码。

按钮表面装有一有机玻璃片，当启用消火栓时，可直接按下玻璃片，此时按钮的红色指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯。消火栓报警按钮上的泵运行指示灯，既可由控制器点亮，也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮，可根据具体设计要求来选用。

报警按钮采用拔插式结构设计，按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位。

报警按钮可电子编码，采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障按钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2mA

◎线制：消火栓报警按钮与控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮泵运行指示灯，需将消火栓报警按钮与泵控制箱采用三总线连接

◎动作指示灯：

红色：报警按钮按下时此灯亮     绿色：消防水泵启动后此灯亮

◎动作触点：无源常开触点，容量为DC60V、0.1A，可用于直接启泵控制

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

#### (4)GST-LD-8404型智能编码消火栓报警按钮

GST-LD-8404智能编码消火栓报警按钮设计有启动和回答指示，可清晰显示命令状态和泵运行情况。本消火栓手动报警按钮具有直接启泵功能，当与之相连的控制器发生故障时，可直接通过它启动与之相连的消火栓泵，监测消火栓泵的运行情况。消火栓泵动作后，反馈信号将点亮消火栓手动报警按钮的回答指示灯。

本按钮为编码型，可直接接入海湾公司生产的各种火灾报警控制器或联动控制器，编码采用电子编码方式，编码范围在1～242之间，可通过我公司生产的BMQ-1B型电子编码器在现场进行设定。按钮有两个指示灯，红色指示灯为火警指示，当按钮按下时点亮；绿色指示灯为动作指示灯，当现场设备动作后点亮。本按钮具有DC24V有源输出和现场设备无源回答输入，采用三线制与设备连接，可完成对设备的启动及监视功能。此方式可独立于控制器，切断报警器信号总线时，仍可手动按下启动消防泵并可点亮报警及泵动作指示灯。

报警按钮采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障按钮内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.5mA

◎报警电流≤5mA

◎线制：与报警控制器采用两总线连接，与电源采用两线连接，与消防泵采用三线制连接（一根DC24V有源输出线，一根回答输入线，一根公共地）

◎动作指示灯：

红色：报警按钮按下时此灯亮     绿色：现场设备动作后此灯亮

◎动作触点：无源常开触点，容量为DC60V、0.1A，可用于直接启泵控制

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×122mm×48.5mm

### （四）防爆系统产品

#### (1) JTYB-GD-G2（Ex）本安型光电感烟探测器

JTYB-GD-G2（Ex）本安型光电感烟探测器利用红外散射技术，采用进口光电器件，提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性，并采用独特的迷宫设计，防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。产品结构新颖、外型美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，并具有良好的抗化学腐蚀性。本探测器防爆类型为本质安全型，防爆标志为ExibIICT6，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与GST-LD-8332防爆编码接口箱配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成对探测器信号的处理。

该产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC24V

◎监视电流≤60A

◎报警电流：10mA～30mA

◎防爆标志：ExibIICT6

◎报警确认灯：红色

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃      	相对湿度≤95%，不结露

大气压力：86kPa～106kPa

◎安全栅参数：U0=28V，I0=93mA

◎探测器尺寸：直径：100mm ，  高：42mm（不带底座）

#### (2) JTWB-ZCD-G1（A）（Ex）本安型电子差定温感温探测器

JTWB-ZCD-G1（A）（Ex）本安型电子差定温感温探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，内置单片机，固化高可靠火灾判断程序，并采用特殊工艺进行处理，工作稳定可靠，且具有良好的抗化学腐蚀性。适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。

该产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》和GB3836.4-83《爆炸性环境用防爆电气设备  本质安全型电路和电气设备“i”》的有关规定。

本探测器为非编码型，与GST-LD-8332防爆编码接口箱配合使用，可以直接接入各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC24V

◎监视电流≤60A

◎报警电流≤30mA

◎安全栅参数：U0=28V，I0=93mA

◎报警确认灯：红色

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃      	相对湿度≤95%，不结露

大气压力：86kPa～106kPa

◎防爆标志：ExibIICT6

◎探测器尺寸：直径：100mm ，  高：45mm（不带底座）

#### (3) JTFB-GOF-GST601（Ex）本安型烟温复合探测器

复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTFB-GOF-GST601（Ex）本安型烟温复合探测器是我公司最新推出的一款新型探测器，是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有传统光电感烟探测器的性能，而且兼有定温、差定温感温探测器的性能，应用范围广泛。

本探测器防爆类型为本质安全型，防爆标志为ExibIICT6，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。本探测器为非编码型，与海湾公司生产的GST-LD-8332防爆编码接口箱配套使用，可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC24V

◎监视电流≤60A

◎报警电流≤30mA

◎安全栅参数：Uo=28V，Io=93mA

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃      	相对湿度≤95%，不结露

大气压力：86kPa～106kPa

◎探测器尺寸：直径：100mm ，  高：42mm（不带底座）

#### (4) J-SAB-G1（Ex）型手动火灾报警按钮

J-SAB-G1（Ex）手动火灾报警按钮（以下简称按钮）安装在公共场所，当人工确认发生火灾后，按下此按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号，将显示出与按钮相连的防爆编码接口箱的编码地址，并发出报警声响。

本按钮防爆类型为本质安全型，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，同时满足公安部颁布的GA5-91《手动报警按钮技术要求及试验方法》的有关规定，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。

本按钮为非编码型，与海湾公司生产的GST-LD-8332防爆编码接口箱配套使用，可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC12V～DC24V

◎监视电流：0mA

◎报警电流≤30mA

◎安全栅输出参数：U0=28V，Io=93mA

◎报警确认灯：红色

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃　　　　　相对湿度≤95%，不结露

大气压力：86kPa～106kPa

◎防爆标志：ExibIICT6

◎外形尺寸：90mm×122mm×44mm

#### (5) LDB-8403（Ex）本安型消火栓报警按钮

LDB-8403（Ex）本安型消火栓报警按钮（以下简称按钮）安装在公共场所，当人工确认发生火灾后，按下此按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号，将显示出与按钮相连的防爆消火栓接口的编码地址，并发出报警声响。按钮有两个指示灯，红色指示灯为火警指示，当按钮按下时点亮。绿色指示灯为动作指示灯，当现场设备动作后点亮。

本按钮防爆类型为本质安全型，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。

按钮为非编码型，使用时需与GST-LD-8331防爆消火栓接口箱连接，与终端电阻配合使用，可以直接接入各类火灾报警控制器。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC24V

◎监视电流：0mA

◎报警电流≤30mA

◎线制：两线制

◎安全栅输出参数：U0=28V, Io=93mA

◎报警灯：红色

◎动作灯：绿色

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃　　　　　相对湿度≤95%，不结露

大气压力: 86kPa～106kPa

◎防爆标志：ExibIICT6

◎外形尺寸： 90mm×122mm×44mm

#### (6)GST-HX-F8501 （Ex）本安型火灾声警报器

GST-HX-F8501 (Ex)本安型火灾声警报器是一种安装在现场的声报警设备，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。

本火灾声警报器防爆类型为本质安全型，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，适于在石油、化工行业等有防爆要求的I区及II区使用。

本火灾声警报器为非编码型，使用时可与海湾公司生产的GST-LD-8333本安声光警报器编码接口箱配套使用。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC16V～DC28V

◎监视电流≤5mA

◎动作电流≤50mA

◎闪光频率：1/3Hz～3Hz

◎声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））

◎线制：与GST-LD-8333本安声光警报器编码接口箱采用二线制连接，有极性

◎安全栅输出参数：U0=28V, Io=93mA

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃　　　　　相对湿度≤95%，不结露

大气压力: 86kPa～106kPa

◎防爆标志：ExibIICT6

◎外形尺寸：直径：110mm ，  高：97.5mm

#### (7) GST-HX-F8502（Ex）本安型火灾声光警报器

GST-HX-F8502(Ex)本安型火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。

本火灾声光警报器防爆类型为本质安全型，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，适于在石油、化工行业等有防爆要求的I区及II区使用。

本火灾声光警报器为非编码型，使用时可与海湾公司生产的GST-LD-8333本安声光警报器编码接口箱配套使用。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC16V～DC28V

◎监视电流≤5mA

◎动作电流≤50mA

◎闪光频率：1/3Hz～3Hz

◎声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））

◎线制：与GST-LD-8333本安声光警报器编码接口箱采用二线制连接，有极性

◎安全栅输出参数：U0=28V, Io=93mA

◎使用环境：温度：-10℃～+40℃　　　　　相对湿度≤95%，不结露

大气压力: 86kPa～106kPa

◎防爆标志：ExibIICT6

◎外形尺寸：直径：110mm ，  高：97.5mm

#### (8)JTGB-ZM-GST501/I型点型紫外火焰探测器

JTGB-ZM-GST501/I点型紫外火焰探测器通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾，适用于火灾发生时易产生明火的场所，与其它探测器配合使用，更能及时发现火灾，尽量减少损失。JTGB-ZM-GST501/I点型紫外火焰探测器为编码隔爆型产品，防爆性能符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》及GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》标准要求，同时还满足GB12791-91《点型紫外火焰探测器技术要求及试验方法》中的各项要求。

本探测器防爆类型为ExdIICT6，适用于防爆1区、2区各种防爆场所，可根据现场环境选用。传感器采用进口产品，具有灵敏度高、寿命长、稳定可靠等优点。本探测器采用电子编码方式，可通过我公司生产的电子编码器进行编码，编码范围在1～242之间。

主要技术参数如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤2mA，报警电流≤10mA

◎线制：无极性两线制

◎探测角度≤80

◎保护面积：S（h*tg）²（h：探测器距地面高度, 40）

◎防爆标志：ExdIICT6

◎使用环境：温度：-20℃～+40℃      相对湿度≤95%，不结露

#### (9) S261F＋ 三红外火焰探测器

S261F＋三红外火焰探测器为隔爆型非编码型双源三波段红外火焰探测器(以下简称探测器)，内部有火警、故障继电器输出触点，可通过两个LD-8300编码输入模块与我公司生产的火灾报警控制器连接，完成状态信息的传递。

探测器采用了已被证实的优良的探测技术，通过监测物质燃烧时产生的CO2在4.3um波段对火焰发出的红外线的吸收情况判断火灾，同时通过对3.8um及4.8um两个参考波段信号的综合判断来抑制雷电、热辐射、电弧、灯光等各种背景噪声的干扰，专利的耦合滤波太阳光抑制技术令探测器实现完全日光盲。探测器增加了对光学窗口污染探测功能，拓宽了本产品的使用环境。该探测器性能稳定、外形美观，可在户外、爆炸区域使用。主要用于石油、化工、炼油、火药、油库、酒库、化工库、飞机库、军火、木材库、液化气站、大型电站、变电站、加油站、气井、大型仓库、车库、地下隧道、地铁站道等火灾萌发时以火焰为主的大空间场所。

主要技术特性如下：

◎工作电压：DC15V～28V

◎工作电流：

监视电流≤11mA

报警电流≤37mA（带远程指示灯）

故障电流≤350uA

◎使用环境：温    度：-20 °C to + 80°C    相对湿度≤95%，不凝露

◎复位时间/电压：电源电压降低至2V后保持0.5s

上电/复位稳定时间：25s

◎响应范围：对0.1mm2的汽油火，可达50米；灵敏度和响应时间可通过拨码开关设定

◎探测角度：≤90°

◎火警、故障触点输出：

火警继电器：触点容量28V 2A，正常时常开，火警状态下闭合

故障继电器：触点容量28V 2A，正常时常闭，故障状态下打开

◎外壳防护等级： IP66/67

◎防爆等级：EEx d IIC T6 or T5（-20 °C≤Ta ≤+ 80°C）

◎外形尺寸：  长度：167mm  宽度：167mm  厚度：89.5mm

◎壳体材料和颜色：外壳及安装支架采用316L皱纹不锈钢合金，灰色

◎重量：约4.9kg（含支架）

◎安装孔：固定孔间距138mm，安装角度可调

◎执行标准：EN54-10

◎认证：通过LPCB, DNV 和 LRS 相关认证

### （五）现场模块及接口设备

#### (1)GST-LD-8300型监视模块

GST-LD-8300型智能编码单输入模块可将现场各种主动型设备如：水流指示器、压力开关、破玻按钮等接入到火灾报警控制器的信号总线上，这些设备动作后，输出的开关信号将由GST-LD-8300送入火灾报警控制器，产生报警，并通过控制器来联动其它设备动作。此模块采用电子编码，可通过编码器实现其地址设置。此模块所需信号为常开或常闭开关信号，一旦开关信号动作，GST-LD-8300将此开关信号通过信号总线送入控制器，控制器产生报警并显示出动作设备的地址号，同时使模块动作指示灯点亮。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块外形尺寸很小，安装非常方便。

模块采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障模块内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎动作电流≤2mA

◎线制：与控制器的信号二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃      相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸： 120mm×80mm×39mm

#### (2) GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块

GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块用于将现场各种各种一次动作并有动作返回的被动型设备如排烟口、送风口、防火阀等接入到控制器的信号总线上。控制器依据预先输入的联动关系向满足启动条件的设备发出启动命令，模块接收到启动命令后，将通过相应的启动装置启动联动消防设备。联动设备动作后，设备中的常开输出触点闭合，模块将此开关信号转换成报警信号，通过总线向控制器发出设备动作回答信号，控制器将显示出动作设备的编号，并发出报警声响。该模块具有一对常开、一对常闭输出触点及一对常开输入触点（可通过电子编码器更改为常闭输入），输出触点容量为5A，DC24V。模块设有动作指示灯，正常状态时闪亮；当控制器发出启动信号时，指示灯点亮。模块输入信号应为无源信号，当现场设备无回答信号产生时，可通过电子编码器设定为自回答方式，以确认模块动作。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。其编码的方式为电子编码，编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障模块内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎监视电流≤1mA

◎动作电流≤5mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

#### (3)GST-LD-8302型切换模块

GST-LD-8302型模块专门用来与GST-LD-8301型模块配合使用，实现对现场大电流（直流）启动设备的控制及交流220V设备的转换控制，以防由于使用GST-LD-8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。

本模块为非编码模块，不可直接与控制器总线连接，只能由GST-LD-8301模块控制。模块具有一对常开、常闭输出触点，容量为：DC24V、5A，AC220V、5A。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC24V

◎动作电流≤20mA

◎输出触点：5A，DC24V或5A，AC220V，最大切换10A（NO）、AC250V或6A（NC）、AC250V

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

#### (4) GST-LD-8302A型双动作切换模块

GST-LD-8302A模块是一种专门设计用于与GST-LD-8303双输入/双输出模块连接，实现控制器与被控设备之间作交流直流隔离及启动、停动双动作控制的接口部件。

本模块为一种非编码模块，不可与控制器的总线连接。模块有二对常开、常闭输出触点，可分别独立控制，容量为DC24V、5A，AC220V、5A。

主要技术指标如下：

◎工作电压：24V

◎监视电流=0mA，动作电流≤20mA

◎输出触点：5A ，AC220V或5A ，DC24V

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

#### (5) GST-LD-8303智能编码双输入/双输出模块

GST-LD-8303智能编码双输入/双输出模块可用于完成对双动作设备的控制。主要用于二步降防火卷帘门的位置控制及风机、水泵的启停控制。该模块也可作为两个独立的GST-LD-8301智能单输入/单输出模块使用。GST-LD-8303智能编码双输入/双输出模块具有两个编码地址，相互独立，可接收来自控制器的二次不同动作的命令，具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需信号为常开开关信号，一旦开关信号动作，GST-LD-8303将此开关信号通过总线送入控制器，控制器产生报警并显示出动作设备的地址号，满足联动关系可使模块动作。当模块本身出现故障时，控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点，容量为5A、DC24V，有源输出时可输出1A、DC24V。GST-LD-8303模块的编码方式为电子编码，该编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计，接缝处设计了密封垫，具备防水功能。另外，线路板采用防水工艺处理，表面喷有防水胶，保障模块内部的防潮性能。

主要技术指标如下：

◎总线工作电压：总线24V

◎总线监视电流≤1mA

◎总线动作电流≤8mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境：温度：-12℃～+50℃      相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

#### (6) GST-LD-8304型编码消防电话模块

GST-LD-8304模块是一种编码模块，直接与火灾报警控制器总线连接，并需要接上DC24V电源总线。另外，为实现电话语音信号的传送，还需要接入消防电话总线。GST-LD-8304型模块上有一个电话插孔，可直接供总线制电话分机使用。

与控制器的信号二总线和电源二总线连接；与总线制消防电话主机的电话二总线连接；若需接入电话插座，与其采用四根线连接。

#### (7) GST-LD-8305编码消防广播切换模块

GST-LD-8305型编码消防广播切换模块专门用于总线制消防广播系统中各防火分区内正常广播与消防广播之间的现场切换控制。模块设有自回答功能，当模块动作后，将产生一个报警信号送入控制器产生报警，表明切换成功。

主要技术指标如下：

◎总线工作电压：总线DC24V

◎总线监视电流≤1mA

◎总线动作电流≤7mA

◎线制：

a.与控制器的信号二总线和电源二总线连接

b.可接入二根正常广播线和二根消防广播线

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：80mm×120mm×39mm

#### (8) LD-8311型总线中继光纤接口

总线中继光纤接口由接收模块、发射模块和光纤组成。适用于在探测区域内不能用电缆及无线电波方式传输信号的场合，也用于探测器及模块与火灾控制器距离大于1.5公里的场合。该总线中继光纤接口采用光纤作信号传输媒介，具有传输频带宽、绝缘性能好、抗辐射、抗干扰能力强、重量轻、耐腐蚀等优点。特别适用于核辐射区、超高压电力系统、强电磁干扰区、雷区、易燃易爆区及强腐蚀环境等场合。

主要技术指标如下：

◎接收模块工作电压：总线24V

接收模块工作电流：监视电流≤15mA，报警电流≤20mA

发射模块工作电压：DC24V

发射模块工作电流：监视电流≤300mA，报警电流≤500mA

◎光纤规格：单模（9/125μm）或多模（50/125μm、62.5/125μm）光纤可选

◎传输距离≤30km

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：接收模块：126mm×65mm×30mm；发射模块：175mm×75mm×30mm

#### (9) GST-LD-8313型总线隔离器

当总线发生故障时，将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来，以保证系统的其它部分能够正常工作，同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后，总线离器可自行恢复工作，将被隔离出去的部分重新纳入系统，维护简便。GST-LD-8313型总线隔离器可以根据实际所接探测器数量设定自身的带载能力，总线隔离器具有170mA和270mA两种动作电流可供选择，可直接串联在总线上，使用灵活。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线24V

◎动作电流：170mA（最多可接入50个编码设备）；270mA（最多可接入100个编码设备）

◎隔离动作确认灯：红色

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃      相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：120mm×80mm×39mm

#### (10)GST-LD-8319型编码中继器

GST-LD-8319编码中继器是一种编码模块，用于连接非编码探测器，只占用一个编码点，当接入编码中继器输出回路的任何一只现场设备报警后，中继器都会将报警信息传给报警控制器，控制器产生报警信号并显示出中继器的地址编号。中继器可配接本公司生产的JTFB-GOF-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GF-GST104点型光电感烟火灾探测器及JTWB-ZCD-G1（A）点型差定温火灾探测器等。中继器具有输出回路断路检测功能，输出回路的末端连接有源终端GST-LD-8320，当输出回路断路时，编码中继器将故障信息传送给报警控制器，控制器显示出中继器的编码地址；当输出回路中有现场设备被取下时，编码中继器会报故障但不影响其它现场设备正常工作。一个中继器可带多只非编码型探测器，也可多种探测器混用，但混用数量不超过15只。

中继器采用四线制与控制器相连，需两根报警信号总线（无极性）及两根DC24V电源线（无极性），编码中继器的输出与探测器采用有极性两线制连接。

中继器的地址编码采用电子编码方式，编码范围在1～240之间任意设定，可通过海湾公司生产的BMQ-1B型电子编码器进行现场更改。

GST-LD-8319编码中继器与非编码探测器串联连接时，探测器的底座上应接二极管1N5819，且输出回路终端必须接GST-LD-8320有源终端。有源终端可当探测器底座使用，即在此有源终端上可安装非编码探测器。当有源终端不作为探测器底座使用时，应加装上盖。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线电压：总线24V，电源电压：DC24V

◎监视电流≤0.5mA

◎报警电流≤5mA

◎线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接，与非编码探测器采用有极性二线制连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃        相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：120mm×80mm×40mm

#### (11) GST-LD-8320型有源终端

在非编码火灾自动报警系统中，传统方式都是通过在回路终端连接一只电阻来维持系统的正常工作，一旦匹配不当将使整个报警系统工作不正常，甚至会产生误报警等问题。GST-LD-8320有源终端与GST-LD-8319编码中继器配套使用，取代了终端电阻，当报警系统输出回路中有现场设备被取下时，GST-LD-8319编码中继器可向控制器报出故障，但不影响其它现场设备正常工作。有效地解决了上述问题，大大提高了非编码报警系统的可靠性。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC15V～DC28V

◎标称电压：DC24V

◎等效电阻：4.7kΩ

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃        相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：直径：103mm，高：38mm

### （六）火灾显示盘

#### (1) ZF-101型火灾显示盘

ZF-101型火灾显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置。它通过总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的资料。当建筑物内发生火灾后，消防控制中心的火灾报警控制器产生报警，同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上。火灾显示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来，同时发出声光报警信号，以通知失火区域的人员。火灾显示盘设有8位报警信息显示窗，可将报警探测器的编码号显示出来，满足大范围的报警显示要求。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时，可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

主要技术指标如下：

◎显示范围：显示范围：000000 00～999999 99中任意报警编码点

◎显示容量：最多不超过50条报警信息

◎线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）

◎使用环境：温度：0℃～+40℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：采用DC16.8V～DC26.4V电源集中供电

◎节电状态功耗≤1W，最大功耗≤2W

◎外形尺寸：230mm×142mm×70.5mm

#### (2) ZF-500型火灾显示盘

ZF-500型火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘，用来显示火警探测器部位编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号，显示内容清晰直观，便于人员确认。它通过总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的资料。当用一台报警器同时监控数个楼层或防火分区时，可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

主要技术指标如下：

◎显示范围：每屏显示4条报警信息，后续报警信息可循环显示

◎显示容量：最多不超过126条报警信息

◎线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）

◎使用环境：温度：0℃～＋40℃        相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：采用DC16.8V～DC26.4V电源集中供电

◎节电状态功耗≤2W，最大功耗≤3W

◎外形尺寸：230mm×142mm×70.5mm

#### (3)ZF-GST8901型火灾显示盘

ZF-GST8901型火灾显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置。它通过总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的资料。当建筑物内发生火灾后，消防控制中心的火灾报警控制器产生报警，同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上。火灾显示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来，同时发出声光报警信号，以通知失火区域的人员。火灾显示盘设有8位报警信息显示窗，可将报警探测器的编码号显示出来，满足大范围的报警显示要求。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时，可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

主要技术指标如下：

◎显示范围：显示范围：000000 00～999999 99中任意报警编码点

◎显示容量：最多不超过50条报警信息

◎线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）

◎使用环境：温度：0℃～+40℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：采用DC16.8V～DC26.4V电源集中供电

◎节电状态功耗≤1W，最大功耗≤2W

◎外形尺寸：230mm×142mm×70.5mm

#### (4) ZF-GST8902型火灾显示盘

ZF-GST8902型火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘，用来显示火警探测器部位编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号，显示内容清晰直观，便于人员确认。它通过总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的资料。当用一台报警器同时监控数个楼层或防火分区时，可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

主要技术指标如下：

◎显示范围：每屏显示4条报警信息，后续报警信息可循环显示

◎显示容量：最多不超过126条报警信息

◎线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）

◎使用环境：温度：0℃～＋40℃        相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：采用DC16.8V～DC26.4V电源集中供电

◎节电状态功耗≤2W，最大功耗≤3W

◎外形尺寸：230mm×142mm×70.5mm

#### (5) ZF-GST8903型火灾显示盘

ZF-GST8903火灾显示盘是一种用于楼层内的火灾报警显示装置。当消防控制中心的主机接收到建筑物内发生的火灾后，产生报警，同时把报警信号传输到发生火警区域的火灾显示盘上，火灾显示盘将产生报警的探测器的位置显示出来并发出报警声响，以通知发生火警区域的人员。

本显示盘为非标产品，需按工程实际要求，并根据火灾显示盘所显示报警区域的平面图定制。

主要技术指标如下：

◎显示范围：1～64个编码点。

◎显示容量：最多不超过64个报警信息。

◎线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根DC24V电源供电线（不分极性）。

◎使用环境：温度：0℃～＋40℃   　 相对湿度≤95%（40℃2℃）

◎电源：采用DC24CombinV电源集中供电，静态功耗≤1W

◎外形尺寸：345mm×235mm×70mm

### （七）电源

#### (1)GST-DY-100型电源箱

GST- DY-100型电源箱是一种DC24V大容量电源输出设备，在火灾报警控制系统中，可作为联动控制系统的电源使用，为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源，同时内置DC24V/ 7Ah密封铅电池作为备用电源，采用开关电源稳压电路及备电浮充电路，具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放电保护功能。同时，本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控，可报主、备电故障、输出故障，还具有输出电压、输出电流的显示功能，可直观地观察电源箱的工作状态。

主要技术指标如下：

◎额定输出容量：DC24V、4A

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃      相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC24V  7Ah密封铅电池作备电

◎外形尺寸：310mm×400mm×115mm

#### (2) GST-DY-200型智能电源箱

GST-DY-200型智能电源箱是一种DC24V大容量电源输出设备，在火灾报警控制系统中，可作为联动控制系统的电源使用，为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源，同时内置DC24V/ 24Ah密封铅电池作为备用电源，采用开关电源稳压电路及备电浮充电路，具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放保护功能。同时，本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控。当输入电压大于260V或小于160V时报主电故障；当备电电池损坏或欠压时报备电故障；当输出电压大于28V或输出电流大于8A时报输出故障。本电源箱还具有主电电压、输出电压、输出电流的显示功能，可直观地观察电源箱的工作状态。

主要技术指标如下：

◎额定输出容量：DC24V、6A

◎使用环境：温度： 0℃～＋40℃      相对湿度≤95％，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC24V  24Ah密封铅电池作备电

◎外形尺寸：500mm×440mm×170mm

#### (3) GST-LD-D02型智能电源盘

GST-LD-D02型智能电源盘由交直流转换电路、备用电源浮充控制电路及电源监控电路三个部分组成，专门为整个消防联动控制系统供电。

GST-LD-D02型智能电源盘以交流220V作为主电源，同时可外接DC24V/24Ah蓄电池作为备电。备用电源正常时接受主电源充电，当现场交流掉电时，备用电源自动导入为外部设备供电。智能电源盘可对主电故障及输出故障进行报警，当输入电压大于260V或小于160V时，报主电故障；当输出电压大于28V或输出电流大于8A时，报输出故障。同时还设有电池过充及过放保护功能。电源监控部分用来指示当前正在使用哪一路电源、交流输入的电压值及输出电压值，以及各类故障及状态显示。在以柜式火灾报警控制器（联动型）作为控制核心的系统中，本电源盘可作为联动控制系统的电源使用。

主要技术指标如下：

◎输出容量：DC24V、6A

◎使用环境：温度：0℃～+40℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC24V  24Ah密封铅电池作备电

#### (4) GST-LD-D06型智能电源盘

GST-LD-D06型智能电源盘由交直流转换电路、备用电源浮充控制电路及电源监控电路三个部分组成，专门为整个消防联动控制系统供电。

GST-LD-D06型智能电源盘以交流220V作为主电源，同时可外接DC24V/24Ah蓄电池作为备电。备用电源正常时接受主电源充电，当现场交流掉电时，备用电源自动导入为外部设备供电。智能电源盘可对主电故障及输出故障进行报警，当交流输入掉电时，报主电故障；当输出电压跌落时，报输出故障；同时还设有电池过充及过放保护功能。电源监控部分用来指示当前输出的电压值及输出电流值，并具有备电容量指示，以及各类故障及状态显示。

主要技术指标如下：

◎额定输出容量：DC24V、18A，分三路，每路6A

◎最大输出容量：DC24V、21A，分三路，每路7

◎使用环境：温度：0℃～+40℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎电源：主电为交流220VCombin，内装DC24V  24Ah密封铅电池作备电

### （八）消防广播系统

#### (1)总线制火灾应急广播系统

火灾应急广播系统属于火灾报警控制系统的配套使用设备，通过这个系统可以实现通报建筑物内火灾情况，指挥相关层的人员疏散的功能，在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。

总线制火灾应急广播系统由海湾公司生产的消防控制中心的广播设备，配合使用的总线制火灾报警控制器、GST-LD-8305消防广播模块及现场放音设备组成。消防控制中心的广播设备含广播功率放大器、GST-CD型CD录放盘及GST-KZ型卡座录放盘，可组入各式机柜。现场广播音箱采用吸顶式和壁挂式。利用消防广播切换模块GST-LD-8305，可将现场的放音设备接入控制器的总线上，由广播设备送来的音频广播信号，也要通过GST-LD-8305模块无源常开触点（消防广播）及常闭触点（正常广播）加到放音设备上，一个广播区域可由一个GST-LD-8305模块来控制。模块设有自回答功能，当模块动作后，将产生一个报警信号送入控制器产生报警，表明正常广播与消防广播的切换成功。

火灾应急广播系统的播放设备即可专用，也可与公共广播系统合用；当与公共广播系统合用时，在消防控制中心必须将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态，同时在消防控制中心可以监控火灾应急广播扩音机的工作状态。

消防广播设备可与其它设备一起也可单独装配在消防控制柜内，各设备的工作电源统一由消防控制系统的电源提供。

#### (2)多线制火灾应急广播系统

火灾应急广播系统属于火灾报警控制系统的配套使用设备，通过这个系统可以实现通报建筑物内火灾情况，指挥相关层的人员疏散的功能，在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。

多线制火灾应急广播系统由海湾公司生产的消防控制中心的广播设备，配合火灾报警控制器、LD-GBFP-100多线制广播分配盘及现场广播音箱组成。消防控制中心的广播设备含广播功率放大器、GST-CD型CD录放盘及GST-KZ型卡座录放盘，可组入各式机柜。现场广播音箱采用吸顶式和壁挂式。多线制消防广播系统对外输出的广播线路按广播分区来设计，每一广播分区有二根独立的广播线路与现场放音设备连接，各广播分区的切换控制由消防控制中心专用的多线制消防广播分配盘（LD-GBFP-100型）来完成。通过此切换盘，可完成手动对各广播分区进行正常或消防广播的切换。

火灾应急广播系统的播放设备即可专用，也可与公共广播系统合用；当与公共广播系统合用时，在消防控制中心必须将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态，同时在消防控制中心可以监控火灾应急广播扩音机的工作状态。

消防广播设备可与其它设备一起也可单独装配在消防控制柜内，各设备的工作电源统一由消防控制系统的电源提供。

### （九）消防电话系统

#### (1) 总线制消防电话系统

消防电话系统是一种消防专用的通讯系统，通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联络，便于指挥灭火及恢复工作。电话系统的主机安装在控制中心，采用嵌入安装在报警控制琴台柜内。

完整的总线制消防电话系统由设置在消防控制中心的GST-TS-Z01A型总线制消防电话主机和火灾报警控制器、现场的GST-LD-8304模块和GST-LD-8312型电话插孔及GST-TS-100A消防电话分机构成。系统具有设计灵活、使用方便等特点。

GST-TS-Z01A型主机具有录音功能，采用数字语音存储芯片最多可录制30分钟通话，以便于火灾事故后的调查工作。

GST-LD-8304模块是一种编码模块，直接与火灾报警控制器总线连接，并需要接上DC24V电源总线。为实现电话语音信号的传送，还需要接入消防电话总线。GST-LD-8304型模块上有一个电话插孔，可直接供总线制电话分机使用。

GST-LD-8312型电话插孔和J-SAP-8402型手动火灾报警按钮的电话插孔部分都是非编码的，可直接与消防电话总线连接构成非编码电话插孔，若与GST-LD-8304型模块连接使用，可构成编码式电话插孔。

消防电话系统的电话分机可呼叫主机，无需拨号，主机被呼叫时会振铃直至主机摘机或分机取消呼叫；同时主机可呼叫任一固定分机（通过火灾报警控制器实现），分机被呼叫时会振铃直至分机摘机或火灾报警控制器取消呼叫；分机之间通过主机允许也可以通话；电话插孔可任意扩充。摘下固定电话分机或将电话分机插入GST-LD-8312型插孔及J-SAP-8402型手动报警按钮（含电话插座）的电话插孔都视为分机呼叫主机。主机呼叫固定分机可通过火灾报警控制器启动相应的GST-LD-8304模块使分机振铃来实现。主机与分机、分机与分机间的呼叫、通话等均由主机自身控制完成，无需其它控制器配合。

#### (2) 多线制消防电话系统

消防电话系统是一种消防专用的通讯系统，通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联络，便于指挥灭火及恢复工作。电话系统的主机安装在控制中心，采用嵌入安装在报警控制琴台柜内。

完整的多线制消防电话系统由设置在消防控制中心的TS-Z03型多线制消防电话主机和火灾报警控制器、GST-LD-8312型电话插孔和TS-200A固定式消防电话分机及TS-200B手提式消防电话分机构成。系统具有设计灵活、使用方便等特点。

多线制消防电话系统的控制核心为TS-Z03型多线制消防电话主机。按实际需求不同，消防电话主机的容量也不相同。在多线制消防电话系统中，每一部TS-200A型固定式消防电话分机占用消防电话主机的一路，采用独立的两根线与消防电话主机连接。GST-LD-8312型消防电话插孔可并联使用，并联的数量不限，并联的电话插孔仅占用消防电话主机的一路。

消防电话系统的电话分机可呼叫主机，无需拨号，主机被呼叫时会振铃直至主机摘机或分机取消呼叫；同时主机可呼叫任一固定分机，分机被呼叫时会振铃直至分机摘机或火灾报警控制器取消呼叫；分机之间通过主机允许也可以通话；电话插孔可任意扩充。摘下固定电话分机或将电话分机插入GST-LD-8312型插孔都视为分机呼叫主机。

多线制消防电话系统中主机与分机、分机与分机间的呼叫、通话等均由主机自身控制完成，无需其它控制器配合。

### （十）气体灭火控制

#### (1) LD-QKP06型气体灭火控制盘

LD-QKP06气体灭火控制盘是一种根据工程实际要求而设计的气体灭火控制接口设备，用于驱动气体灭火系统的执行机构，从而构成完整的气体灭火控制系统。本控制盘可直接接入火灾报警控制器的总线上，与本公司生产的联动控制器或火灾报警控制器一同完成对气体灭火钢瓶的自动控制，达到控制灭火气体喷洒的目的。

本控制盘可独立于联动控制器或火灾报警控制器对与其相连接的外部设备进行控制。在火灾报警控制器发生异常时，通过现场紧急启动/停动按钮或者气体灭火控制盘上的直接启动和停动按键实现对气体灭火设备的控制操作。

LD-QKP06气体灭火控制盘上可挂接喷洒指示灯、紧急启动/停动按钮，可独立控制联动多线制设备。气体灭火控制盘具有外接线路发生短路及断路检查报警功能，且具有备用多线制输出，保证主气体灭火设备维护或发生故障时，利用备用控制输出达到气体灭火的目的。

主要技术指标如下：

◎容量：最大容量可控制6个气体灭火区（6个控制单元）

◎延时时间：0s---45s可调

◎线制：

a.与控制器采用二总线连接（无极性信号二总线）

b.与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用多线制二线连接

c.与紧急启动/停动按钮采用多线制三线连接

d.与火灾声光警报器采用二线连接

e.外配无极性DC24V电源

◎输出：本盘有6组输出控制点，每组有两个DC24V输出（主、备灭火）

◎使用环境：温度：0℃～+40℃        相对湿度≤95%，不结露

◎电源：DC24V6V（外供），可配接智能电源盘或智能电源箱

◎监视功耗≤10W

◎外形尺寸：460mm270mm 105mm

#### (2)气体灭火控制卡

气体灭火控制卡由LD-KZC-200型气体灭火CPU控制卡以及KZK-200型气体灭火区域控制卡构成，专与JB-QB-GST200型气体灭火控制器配合使用，构成集报警联动控制、气体灭火于一体的控制器，用于驱动气体灭火系统的执行机构，从而构成完整的气体灭火控制系统。

一块LD-KZC-200型气体灭火CPU控制卡与一块KZK-200型气体灭火区域控制卡配合使用，可完成一个气体灭火分区的控制；每增加一个气体灭火分区时，需增配1块KZK-200型气体灭火区域控制卡。JB-QB-GST200型气体灭火控制器最多可控制4个气体灭火分区。

本控制卡具有输出线断路、短路报警功能，这些检测功能可最大限度的保障控制卡本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

主要技术指标如下：

◎线制：

a. 与控制器采用二总线连接（无极性信号二总线）

b. 控制卡与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用二线连接

c. 控制卡与与紧急启动/停动按钮采用三线连接

d. 与火灾声光警报器采用二线连接

e. 外配无极性DC24V电源

◎气体灭火延时时间：0s---45s可调

◎使用环境：温度：0℃～+40℃        相对湿度≤95%，不结露

◎电源：DC24V

◎监视功耗≤2W（一个气体灭火区）

#### (3)GST-LD-8317A型气体喷洒指示灯

GST-LD-8317A气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品，通常安装在被保护场所的入口处。当气体喷洒后，控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。

气体喷洒指示灯为非编码型，直接接入DC24V电源即可动作。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC20V～DC28V

◎正常工作电压范围：DC21.5V～DC26.5V

◎动作电流≤100mA

◎线制：两线制，与LD-QKP06气体灭火控制盘连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃        相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：280mm46mm 110mm

#### (4) GST-LD-8318A型紧急启动/停动按钮

紧急启/停按钮用于控制气体灭火系统的启动及停动，通常安装在现场。当被保护的区域内发生火灾时，按下紧急启动按钮，即可向气体灭火控制盘发出信号，气体灭火控制盘经30秒延时启动气体喷洒电磁阀，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下紧急停动按钮，中断延时，紧急切断气体喷洒控制信号。为避免误操作，启动及停动按钮用玻璃罩进行保护，当发生火警时，先击碎玻璃罩然后才能按下相应的按钮，使用后应及时更换玻璃片。

本按钮为非编码方式，启动及停动均不占编码点。

主要技术指标如下：

◎工作电压：DC24V

◎监视电流：0mA

◎报警电流≤20mA

◎常开输出触点：额定值60VDC、0.1A，接触电阻≤0.1

◎线制：与气体灭火控制器采用三线制连接

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃        相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm144mm60mm

### （十一）多线制联动控制设备

#### (1) LD-KZ014型多线制联动控制盘

◎控制盘容量：LD-KZ014型多线制联动控制盘由一台LD-KZC-100型多线制CPU控制卡与七块KZK-100型多线制控制卡组面，可外接14个控制点（设备的启停控制算二个点），接入总线制控制器的信号总线时占用28个总线地址编码点

◎线制：与KZK-100型多线制控制卡相同

◎输出：本控制盘共有14个输出控制点

◎环境温度： 0℃～+40℃        相对湿度≤95%，不结露

◎电源：DC24V

#### (2) KZK-100型多线制控制卡

KZK-100型多线制控制卡是专为消防控制系统中的重要设备：消防泵、排烟机、送风机等实施可靠控制而设计的。本控制卡为模具化全塑结构，可与各类火灾报警控制器配合使用，且可据实际工程需要灵活配置控制点数，组成专用多线制控制盘。

KZK-100型多线制控制卡设有手动输出控制和自动联动功能，在手动状态下，可利用控制卡上的按键完成对现场设备的手动控制；若需实施自动控制，必须将控制卡接入火灾报警控制器信号总线，并由控制器按现场编制的逻辑联动公式指挥控制卡对外控设备进行自动联动控制。

控制盘输出端具有短路、断路检测以及设备状态检测功能，并有相应的灯光指示，符合GB16806-1997的要求。

主要技术指标如下：

◎控制卡容量：每块控制卡有2路输出，每路可独立控制一个持续或脉冲设备、占用一个总线地址编码点

◎线制：本控制卡与被控设备连接时，为了保证所连接线路可受到检查并防止交流信号干扰损坏控制卡，必须用GST-LD-8302D模块作转换控制接口。由控制卡到GST-LD-8302D模块间采用无极性二线制连接

◎输出：本控制卡有2个输出点，输出DC24V，80mA

◎使用环境：温度：0℃～+40℃        相对湿度≤95%，不结露

◎工作电压：DC24V

◎使用电压范围：DC20V～DC28V

◎功耗＜1.7W

#### (3)LD-KZC-100型多线制CPU控制卡（盘）

多线制CPU控制卡为模具化全塑结构，与KZK-100型多线制控制卡配套可用于各类火灾报警控制器上，并可与KZK-100型控制卡一同组成专用多线制控制盘。

多线制控制盘为标准插盘结构，可与JB-QG-GST5000、JB-QG-GST9000等火灾报警控制器组装在同一柜中，完成对消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制。可根据需要选择控制盘的控制点数，最多可控制14路设备。

本控制卡（盘）可设置与其连接KZK-100型多线控制卡的地址，并将控制卡接入火灾报警控制器信号总线。本控制卡（盘）为KZK-100型多线制控制卡提供手动输出控制检灯等控制功能。

主要技术指标如下：

◎控制盘容量：最多14路输出，每路占用一个总线地址编码点

◎线制：两条控制器总线及两条24V电源线

◎使用环境：温度：0℃～+40℃        相对湿度≤95%，不结露

◎工作电压：DC24V

◎使用电压范围：DC20V～DC28V

◎功耗：＜1W（CPU卡），＜25W（控制盘）

◎控制盘外形尺寸：484mm×178mm×74mm

#### (4)GST-LD-8302D型转换接口模块

GST-LD-8302D切换模块是一种非编码转换接口模块，具有启动、停动两对常开、常闭输出触点，可根据被控设备需要进行选用。该模块与KZK-100多线制控制卡配合使用。控制盘通过GST-LD-8302D切换模块控制被控设备，并实现与控制设备之间断路、短路检测及强、弱电隔离功能。

主要技术指标如下：

◎启动电压：DC18V～DC28V

◎动作电流≤80mA

◎输出触点：

5A，AC250V或5A, DC30V （阻性负载）

3A，AC250V或3A, DC30V （感性负载）

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃     相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：120mm80mm39mm

### （十二）其它设备

#### (1) GST-HX-M8501型火灾声警报器

GST-HX-M8501型火灾声警报器是一种安装在现场的声报警设备，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后警报器发出强烈的声警号，以达到提醒现场人员注意的目的。

GST-HX-M8501型火灾声警报器有快、慢两种节奏警报声，快节奏报警声有高低两种声压级可选，可通过编码器进行设置。警报器可通过短路外控端子启动，不受信号总线掉电的影响。

与信号总线及电源总线分别采用无极性二总线连接，接线方便；具有电源总线掉电检测功能，若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。

GST-HX-M8501型火灾声警报器的底座采用限位设计，具有防拆功能，使火灾声报警器具有唯一的安装位置。可电子编码，简单方便。

本设备是专利产品，专利号为：ZL 99 3 11721.X。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线电压：总线24V，电源电压：DC24V

◎监视电流：总线电流≤1mA，电源电流≤5mA

◎动作电流：总线电流≤5mA，电源电流≤50mA

◎线制：与控制器无极性信号二总线连接，还需二根无极性24V电源线

◎报警音响：高声压级≥85dB，低声压级≥75dB（正前方3m水平处（A计权））

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：直径：110mm，高：97.5mm

#### (2) GST-HX-M8502型火灾声光警报器

GST-HX-M8502型火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后警报器发出强烈的声光警号，以达到提醒现场人员注意的目的。

GST-HX-M8502型火灾声光警报器有快、慢两种节奏警报声，快节奏报警声有高低两种声压级可选，可通过编码器进行设置。光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。警报器可通过短路外控端子启动，不受信号总线掉电的影响。

与信号总线及电源总线分别采用无极性二总线连接，接线方便；具有电源总线掉电检测功能，若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。

GST-HX-M8502型火灾声光警报器的底座采用限位设计，具有防拆功能，使火灾声光报警器具有唯一的安装位置。可电子编码，简单方便。

本设备是专利产品，专利号为：ZL 99 3 11721.X。

主要技术指标如下：

◎工作电压：总线电压：总线24V，电源电压：DC24V

◎监视电流：总线电流≤1mA，电源电流≤5mA

◎动作电流：总线电流≤5mA，电源电流≤60mA

◎线制：与控制器无极性信号二总线连接，还需二根无极性24V电源线

◎报警音响：高声压级≥85dB，低声压级≥75dB（正前方3m水平处（A计权））

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃    	相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：直径：110mm，高：97.5mm

#### (3) HX-100B火灾声光警报器

HX-100B火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发生强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

主要技术指标如下：

◎工作电压：24V

◎监视电流≤0.8 mA

◎报警电流≤160mA

◎线制：HX-100B编码型火灾声光警报器与控制器无极性信号二总线连接，还需二根DC24V电源线

◎报警音响≥85dB

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃          相对湿度：≤95%，不结露

◎外形尺寸：90mm×144mm×37mm

#### (4) BMQ-1B电子编码器

传统的探测器编码需要人工通过机械式拨码设置才能完成，编码效率低，技术要求高，容易出现错码，并且为了方便编码，探测器底部需留出编码口，这样容易造成探测器对粉尘、潮气的密封不良，使探测器的整体性能变差。

对探测器等设备实行电子编码，操作方法简单易学（十进制）。采用电子编码，探测器底部不设编码口，密封性好，另外通过电子编码器，无需将探测器接入控制器，就可直接对探测器的性能、出厂日期、历史工作数据进行检查。BMQ-1B型电子编码器可对电子编码的探测器或模块进行地址号、年号、批次号、灵敏度、类型号的读出和写入，还可以实现对ZF-GST8903火灾显示盘地址、灯的总数及每个灯所对应的二次码的编写与读出，现场调试维护十分方便。

主要技术指标如下：

◎适用范围：海湾公司生产的可进行电子编码的各类探测器、模块及ZF-GST8903火灾显示盘

◎工作电压：DC9V

◎工作电流≤8mA

◎待机电流≤50A

◎使用环境：温度：-10℃～+50℃      相对湿度≤95%，不结露

◎外形尺寸：164mm×64mm×24mm

#### (5) GST-CRT彩色监控系统

GST-CRT彩色监控系统是海湾安全技术有限公司设计的最新一代消防控制中心火警监控、管理系统，它用于火灾报警及消防联动设备的管理与控制。可与我公司所生产的GST200、GST500、GST5000等系列火灾报警控制器（联动型）组成功能完备的图形化消防中心监控系统。其主要功能有：建立图形监控中心；提供多媒体功能，并在设备火警、故障、动作时进行语音提示；图形显示时可进行局部放大缩小，并很好地保证画面质量不失真；可进行多控制器组网监控，建立分布式网络图形监控系统。

（1）系统采用分布式结构，可在单机、局域网、互联网运行。可以同时管理多台不同类型的控制器，进行多控制器组网监控，用户可通过互联网或局域网查看、监控系统运行情况。

（2）可在本系统上完成所有设备控制操作（启动、停动、隔离、释放设备等），提供与火灾报警控制器（联动型）相同的控制方式，并可对控制器进行操作及各项设置。

（3）用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态，保证系统可靠运行。

（4）当现场设备发生火警、动作、故障、隔离时，在相应图形位置进行图形闪烁，同时还有文本显示、声音提示等，自动弹出所编辑的相应设备的辅助方案，在紧急情况下提示值班人员完成必要的应急操作。这些功能对于指挥现场灭火十分有益。

（5）简单、直观、完整的用户图形监控界面,可自动或手动方式查看楼层设备分布图形。

（6）方便、直观的快捷按钮，可提高工作效率，及时处理异常信息。

（7）可通过本地、远程方式实时打印设备异常信息；浏览系统的控制器信息、楼层信息、联动公式、用户历史操作，支持多条件组合查询各种火警、故障等历史记录。

（8）系统提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作。

（9）完备的数据库管理功能，并具有数据备份功能，可将您的数据损失降到最低，保证您的系统安全。

（10）提供了自动升级客户端及文件下载工具，能够及时的更新所需要的系统文件。

#### (6)GST-JL警铃

GST—JL警铃为消防和联动系统的配套专用产品，当系统确认火警后，由联动设备控制投入工作，向现场报警。

GST—JL警铃采用铝合金盖，重量轻、响度高、安装方便，其内部由一个24V直流电机驱动曲轴及连杆带铃钟，无继电器动作，工作电流小、可靠性高。

主要技术指标

工作电压：DC24V±15%（无极性）

工作电流：不大于21mA（DC24V时）

外形尺寸：Φ152mm

输出声级：>95db（DC24V时）

第二部分、施工组织设计

1、投标人应当依据招标人提供的设计图纸、国家现行规范与标准和招标文件对工程的描述，以及投标人对工程现场的考察结果，编制本招标工程的施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。

编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

1.1施工总体进度计划及保障措施，包括指定分包工程等在内的所有工作都须纳入到施工总进度计划中。必须确保本招标工程在“投标人须知”第   中所规定的开、竣工时间(包括招标人规定的各个阶段性完工时间)内如期完工；

1.2严格依照ISO9000质量标准体系的质量保证措施，必须保证本招标工程达到本须知第   条所约定的工程质量标准和等级；

1.3主要分项工程施工方案和技术措施（例如模板工程、混凝土工程、冬雨季施工方案、施工临设解决方案、现场安全保证措施、消防保证措施、文明施工环保措施、解决扰民和民扰问题的方案和措施等）；

1.4施工总平面图中，应合理布置大型垂直运输机械、各类加工制作车间、现场临时办公用房、工具房、库房、周转材料堆料堆放场、临水、临电管线布置等要素。

1.5如何处理好总承包人与监理工程师、及设计人、分包人（包括指定分包人）的关系，以及如何充分体现总承包管理和协调优势的管理措施、方法和必要的承诺；

1.6其它有利于招标人降低工程造价的承诺和措施；

1.7本工程拟采用的科学可行的新工艺、新技术和新材料等降低成本和提高科技含量的措施。

2、施工组织设计除采用文字表述外还附下列图表，图表附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表8.1

2.2劳动力计划表    表8.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表8.3

2.4施工总平面图    表8.4

2.5临时用地表    表8.5

## 第一章  工程综述

###### 第一节  编制依据

- 东城创意产业园消防工程设计图纸

- 我国现行的有关消防工程规程、规范、标准及图集

- 我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定

###### 第二节  工程概况

- 工程简介

东城创意产业园消防工程位于东城主山振兴路333号，本工程占地面积为30890 m²，建筑面积为40596 m²，4栋。消防工程、火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋系统等防火等级为一级，消防设计按一类建筑设防。

- 工程有关管理单位

招标单位：东城外经工业园开发有限公司

投标单位：广州市第四装修有限公司

- 工程进度要求

开工日期：2010年4月22 日

竣工日期；2010年7月20日

施工总工期：90历日

- 工程质量目标：优良工程

###### 第三节  工程范围

- 消防自动报警及联动控制系统工程：

- 火灾自动报警控制主机；

- 各类探测器（感烟探测器、感温探测器、红外对射）；

- 消防对讲电话系统；

- 手动报警按钮；

- 消火栓按钮；

- 各类输入、输出模块；

- 消防广播系统 ，该系统应具消防广播切换功能；

- 非消防电源强行切断；

- 消防报警系统所必备的电源系统及线路敷设；

- 手动、自动开启气体灭火系统电磁阀；

- 手动、自动启、停消防泵、喷淋泵及正压、排烟风机；

- 消防电梯迫降及联动控制防火卷帘门；

- 保证消防报警系统正常运行所必需的接地系统及连接；系统调试。

二、消火栓系统工程

1. 消火栓系统管道的安装；

2.消火栓箱及其组件的安装；

3.消火栓手动报警按钮的安装及启消火栓泵的线路连接；

4、消防水泵的设备安装及手动/自动启泵、停泵及信号的反馈；

三、自动喷淋灭火系统工程

- 自动喷淋灭火系统管道的安装；

- 湿式报警阀、预作用阀、水流指示器、喷淋头等设备的安装；

- 喷淋水泵的设备安装及手动/自动启泵、停泵及信号的反馈；

- 喷淋系统稳压设备的安装及手动/自动启泵、停泵；

- 泡沫罐的安装；

四、气体灭火系统

  - 气体灭火系统的管道安装；

  - 选择阀、压力开关、喷药指示、喷嘴、紧急启、停装置的安装；

3. 钢瓶固定及其电气线路连接；

五、消防系统的分项调试及整体联动调试；

六、所有报警设备线路敷设均采用吊顶内敷设镀锌钢管。（无吊顶处，沿顶板或墙壁敷设）；

以上所有内容的安装、调试、直到经北京市消防局主管部门验收合格允许投入使用为止。

第二章  工程项目及专业特点

  - 消防报警系统及联动控制系统

    - 消防报警系统

本消防工程根据规范要求，内设感烟探测器、感温探测器、红外对射、手动报警按钮、声光报警器。设备选用北京陆和公司的LH190系列产品。

感烟探测器分布于本楼各层可能引起火灾的场所；探测器选用智能探头，阻燃和普通探测器

在车库、各层走道设带地址码手动报警按钮（带消防电话插孔），每层消火栓箱内设消火栓启动按钮（带指示）。

    - 消火栓系统联动

1、消火栓系统：在地下二层设两台消防水泵（一用一备）。当发生火情时，可实现三种控制方式：消火栓按钮直接启动；消防控制室远程控制启、停；就地控制启、停。在各层消火栓箱上显示消防水泵的工作状态，在消防控制室显示消防水泵的工作状态、故障及消火栓启动的信号。

2、水喷淋系统：在地下二层设三台喷淋泵（两用一备），供水管道装有水流指示器及信号蝶阀，当发生火情时，温度超过喷头玻璃球额定温度，玻璃球自动炸裂，其所在楼层自动检测火警信号，湿式报警阀动作，喷淋水泵自动启动。

三者信号均报至首层消防控制室，消防控制室可实现以下三种控制方式：压力开关直接联锁启动；消防控制室直接控制启、停；就地手动控制启、停。

    - 气体灭火系统

气体灭火系统的控制方式为自动控制、手动控制、机械应急三种。

即在有人工作或值班时，应采用电气手动控制，在无人的情况下，应采用自动控制方式，自动、手动控制方式的转换，可在灭火控制盘上实现（在保护区的门外设置紧急手动控制盒，手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮。

    - 非消防用电联动

配电室设有照明及非消防电源控制接口，当任意一层火警报警并确认后，联动切断相应非消防电源。

    - 消防控制中心

消防控制中心设首层，对本工程消防进行监视和控制。

联动控制盘主要功能有：启、停消防泵、喷淋泵；切断非消防电源；启、停防排烟风机；迫降电梯归首；迫降防火卷帘门。

  - 消火栓系统

    - 室内消火栓系统

本消防工程各层均设有消火栓系统，系统通过地下泵房内的两台消防泵（一用一备）供水。在首层室外设有两个地下式水泵接合器,三个地下式室外消火栓。

室内消火栓系统用水量流量为20 L/S。

室外消火栓系统用水量流量为20L/S。

消火栓各层均有设置，消火栓采用带自救水喉的组合型消火栓，栓口口径为65mm，水枪口径19mm，衬胶水带，首层出水压力不大于0.5MPpa，顶层静压不小于0.07MPa。

系统试验压力为1.4Mpa，达到试验压力保持两小时无明显渗漏为合格。

二、水喷淋系统

该系统通过地下泵房内的三台喷淋泵（两用一备）供水。系统设五套湿式报警阀、两个预作用报警阀，在首层室外设有三个地下式水泵接合器。系统平时保持的高压由消防泵房内的稳压泵、气压罐保证。系统各层均设有水流指示器。

喷淋系统用水量为30 L/S。

喷头在无吊顶处采用直立式喷头，其余有吊顶处设置吊顶型喷头。喷头采用15mm口径的玻璃球喷头，动作温度为68℃。

管道采用热镀钢管，当管径DN＜100mm时采用丝扣连接，DN≥100mm时采用卡箍连接。

系统试验压力为1.4Mpa，达到试验压力保持两小时无明显渗漏为合格。

## 第三章  项目管理目标及组织机构设置

###### 第一节  项目管理目标

- 质量目标

我公司承诺质量目标为：合格工程

- 安全目标

确保工程安全、设备安全，施工人员重伤、死亡事故为零

- 文明施工目标

按规范化、标准化进行现场管理，树立环保意识，创文明施工样板、确保达到“文明安全工地”

- 工期目标

确保本工程 2010 年7 月 20 日竣工

###### 第二节  项目管理机构

本工程的施工组织方面，依据现代项目管理模式，组建  东城创意产业园消防工程  消防工程项目部，项目经理将委派高素质、精干、并具有同类型工程施工管理经验的优秀管理人员参加工程项目管理，项目部所有人员将严格履行项目管理的各项职能，落实业主的各项要求，全面配合监理单位、设计单位、及土建专业的工作，以ISO9002标准建立完善的质量管理体系，形成专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，优质、高效地实现项目管理目标及对业主的承诺。

- 消防工程项目管理架构表（见下表）

质

检

管

理

物

资

管

理

安

全

管

理

计

划

管

理

水

暖

工

程

师

电

气

工

程

师

消

防

电

气

施

工

队

项目经理

项目总指挥

消

防

水

施

工

队

现场料具物资供应、物资质量

控制

文明施工、安全生产、消防保卫、成品保护

二、工程项目管理机构职能：

工程管理机构对于本安装工程的管理工作，应具备指挥、指导、组织、协调、控制等职能。

1、指挥职能

工程项目管理机构应根据甲方、监理及总包的要求，结合本消防工程的特点，对工程进行全面的统筹，制订切实可行的计划，建立健全的各项规章制度，同时应根据工程不同阶段的特点，做出科学合理的决策，保证指挥的正确性和有效性。

2、指导职能

工程项目管理机构应根据合约的规定，按照政府相关部门、甲方、监理及总包方的要求，对工程的各工种在施工工艺、标准、规范的执行方面进行监督和指导；对选用的材料、设备以及有关业务流程等方面进行指导，使工程保质保量，有条不紊的进行。

3、组织职能

航天二院总体研发与实验楼消防工程涉及到水、电专业，因此工程项目管理机构必须根据工程各方面的需求，将所涉及的各专业施工队伍组织在一起，以保证工程施工目标的实现。

4、协调职能

由于工程本身的环境特殊性，因此，工程管理机构应积极做好甲方、监理、总包、政府相关部门及施工队伍之间的协调工作。充分利用协调职能将各方面的关系沟通，排除障碍，保证项目的正常运转。材料及设备的运输工作要与总包方协调好，为工程的顺利施工打好基础。

5、控制职能

控制职能是实现施工目标的保证手段。首先，工程管理机构应对各施工专业进行控制，确定其可否进场施工；其次，根据合约要求对工程所选用的材料、设备进行控制；第三根据工程总体进度计划和质量目标对工程的进度和质量进行控制。

工程管理机构要通过五项职能的行使，对本工程进行有效的管理，树立良好的企业形象，更好的为业主服务，达到业主满意。

- 项目部各岗位职责

1、项目经理职责

- 负责现场生产过程中同甲方、监理、总包及各协作单位之间的协调工作。

- 负责工程项目的布置,执行承包合同中履行的条款，为完成预定的质量目标和施工工期，全面开展各项工作。

2、施工员职责

- 认真执行规程规范、技术标准及各项质量制度。

- 组织班组完成上级下达的进度质量指标，组织班组进行自、互检，对查出的问题及时处理。

- 参加设计和上级组织的技术交底，编制施工方案，经批准后组织实施。

- 负责收集、整理、标识、检验和试验记录。

- 做好工程的预检、隐检分项工程的质量评定工作。

3、质检员职责

- 严格监督按图纸、规程规范进行施工，以保证工程质量达到相关验收标准及本工程质量目标。

- 认真填写工程质量检查记录，检查发现的质量问题及时反馈给有关人员。

- 核查施工过程中的质量记录，按时对质量记录进行标识，确保竣工资料准确、齐全、及时。

4、材料员职责

- 配合生产系统按施工预算组织材料、设备进场报验。

- 把好材料、设备质量关，无标识或标识不清的产品不准在工程中使用。

5、安全员职责

- 负责现场施工的安全、消防工作。

- 监督、检查安全技术交底的实施，出现隐患及时向有关人员提出并发隐患通知书，出现安全问题及时向上级安全部门报告。

6、计划、统计员职责

- 根据甲方及工程进度计划做好重点施工部位的安排。

- 根据甲方要求做好日报、周报及月报工作。

3）检查生产进度部位，发现未按计划执行的及时向生产负责人反映，以便计划的实施。

## 第四章  施工部署及配套计划

本工程施工进度计划主要包括工程项目的进度计划，各专业劳动力计划及劳动力资源动态分布三个方面：

- 工程进度计划

经过现场考察和对图纸的细化分析，我方将与总包方配合，保证在进场前的“施工组计划修正表”中提供“工程进度计划”。

- 编制工程项目进度计划时主要依据下列原则：

    - 根据招标文件，全部工程在2010年7月20日前（满足总包方的总进度计划要求）达到交付使用条件下，安排本工程项目进度计划。

    - 施工工艺标准规定的施工方法和施工工艺流程。

    - 设计施工图纸和设计说明。

    - 各工种之间的施工顺序和施工方法，并兼顾了室内装修工程的配合施工。

    - 本公司多年形成的施工顺序和施工方法。

    - 合同签订后将依据甲方要求安排人员、设备进场。施工过程中结合总包综合进度计划适当调整，以满足施工现场的实际需要，并且不提出任何附加条件。

###### 第一节  施工部署

  - 施工流水段的划分及部署原则

- 根据和顺应工程总体进度安排部位进行安装工程的流水段划分，首先从建筑地下泵房开始施工，然后根据地上部位土建施工情况同时展开消防设备安装施工。

- 制订施工进度控制计划，并制定相应的配套计划，严格控制关键线路的施工，并定期（每周）核对进度，及时做出调整，从而控制安装工程的总体进度。

- 本工程的施工配合量大，必须配合土建施工作业进行，以达到土建、安装、电气及内部各工种之间的互创施工条件，保证工程总体进度。

- 抓好关键工序施工，以点带面，并严格按施工流程及工序施工，严禁工序倒置。

- 在组织好分部位施工的同时，集中力量保证重点部分，各专业工种搞好协调配合确保安装进度。

- 以精良的人员管理、充分物力资源、完善的体系及制度保证安装工程流水施工的实施。

  - 消防各专业的施工部署

消防设备安装工程的施工部署需要根据合约要求并配合土建的施工部署来制定，按照建筑工程施工的不同阶段，消防设备安装可顺序分为以下几个阶段：

结构施工阶段（部分区域）

施工准备及配合留洞、预埋

设备安装阶段

系统管线及设备安装

装修阶段

调整设备安装位置

调试阶段

单机调试及系统调试

竣工验收阶段

系统测验、交接及培训

保修阶段

工程保修、维护保养等

消防设备安装各专业依据施工流水段划分的原则，结合土建（结构）及装修的进度总体安排，组织好各施工流水段从工序到细部工艺的计划与实施。

制定详尽的相应配套计划，包括施工进度控制计划、劳动力计划、施工机具及检测设备计划、材料的供货计划、施工用水用电量计划等，并在实施过程中进行细化，根据总体计划制订阶段计划和月计划，由阶段和月计划制订周计划，再由周计划制订日计划，层层落实总体计划。

在周密部署、均衡安排施工的基础上，服从业主对工程整体安排及各项意见，负责并确立消防各专业的配合施工关系，划定其工作界面，创造良好的施工协作氛围，保证工程总体计划及各项目标的实现。

- 消防水系统的施工工序及工艺部署：

施工准备

水平管安装

干管安装

系统打压

管道打压

设备安装

管道碰头

系统验收

系统调试

设备试运行

保修及售后服务

系统交接及培训

2.

金属线槽及桥架安装

电气配管及管内穿线

端子箱安装

电气线路检查及绝缘遥测

逐回路安装检测在线设备

报警系统调试

系统联调

联动系统调试

保修及售后服务

系统交接与培训

消防电系统的施工工序及工艺施工部署：

###### 第二节  与监理及设计人的配合措施

服从业主、监理及总包的管理，切实做好消防工程施工工作，并做好与土建专业的施工配合及各专业间配合，协调统一、综合安排，确保施工质量，确保工程总体进度。

- 项目部的职责

      - 服从业主、监理及总包的管理，负责各专业的技术管理和协调工作，负责与土建专业及其他施工单位进行联系协调，以使各系统有效和合理地按总体工程进度进行施工及圆满完成。

      - 与本项目结构专业及其他承包单位协调和合作，提供所有需要的有关资料、设备和人员以确保于分工交界点上能与其他承包单位满意地配合，并确保其负责的工作是按正确的程序施工。在施工进行中的各个阶段，应与结构专业及其他有关的承包单位讨论、协调和落实确保分工交界点。

      - 负责在有关工程施工前复核由结构专业及其他承包单位为配合本工程所提供的各项设施和配备是否配合及适用。

      - 安装阶段的配合

        - 施工的原则是小管让大管、有压管让无压管。安装时按照先上后下的原则进行。各工种施工严格按设计图纸及深化设计图纸的标高、位置施工安装。

        - 设备到货验收后，应尽快就位。

        - 专业不得互相损坏别的专业成品，遇到问题请有关部门予以解决。

      - 装修阶段的配合

        - 施工时不得随意在墙面上剔槽，需待土建同意后方能施工。施工时，要先用云石面切割，再进行剔凿工作。

        - 面板要等到墙面的装饰工作完成后，再安装。

        - 喷淋系统的追位与系统吹洗应在吊顶龙骨安装完后进行。吊顶的石膏板施工时，消防喷洒专业要派人密切配合，在喷头的位置预留出圆孔，待吊顶施工完后，再装喷洒头。装喷洒头时，要戴上白色的手套，以免污染顶棚。

        - 装修吊顶封板时，要在水流指示器和信号阀的部位留出检查孔。

        - 烟感盒及广播扬声器应先在龙骨上固定，烟感探头在吊顶完工后安装，其布局要与精装协调。

      - 调试阶段的配合

        - 检查和协调土建维护结构，使其满足调试要求。

        - 会同业主及监理对所涉及的机电工程协助进行全面检查，全部符合设计、施工验收规范和工程质量评定标准的要求，才能进行运转和调试。

        - 协调各专业准备系统试运转、调试所需的水、电及压缩空气等，并将现场打扫干净。

        - 提前编制调试方案，内容包括：调试要求、时间进度计划、调试项目、程序和采用的方法等；并报请监理审批后照此执行。

        - 备好调试所需的仪器仪表和必要的工具，并将清单和有关资料报请业主及监理审批。

        - 及时解决和协调调试过程中所遇的问题，必要时报请业主协调解决。

- 与业主的配合

      - 由业主供应的设备和材料及业主确定厂家的产品，由业主按消防工程施工进度计划及时提供。其具体到货计划时间表待工程开工签订合约后，由项目部提出，并经业主及监理审批。

      - 设计图纸及资料由业主按规定的数量提供。安装中发生与设计有关的事宜，应请示业主协调解决。

      - 业主、监理在施工过程中，对安装施工进度及质量进行监督，设备工厂测试、设备材料的进货检验、隐蔽验收、分项工程验收 、试压、试车及系统调试等应按要求请报业主、监理参加和验收。

###### 第三节  施工进度计划

- 工程总控计划

周计划

配套保证计划

月计划

阶段计划

总控计划

日计划

本工程采用以下计划模式：

- 由总控计划编制相应施工计划。根据总控计划制订阶段计划和月计划，由阶段和月计划制订周计划，再由周计划制订日计划，层层落实总控计划。

- 由各类计划保证总控计划实现，形成以日计划保证周计划，周计划保证月计划，月计划保证阶段计划，阶段计划保证总控计划的计划保证体系。

- 计划实施过程中进行动态管理，检查和发现计划中的偏差，并及时进行调整和纠正，避免影响月计划，阶段计划，进而影响总控计划。

- 及时与土建、装饰等专业进行计划协调，避免工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。

- 对计划进行严格管理，建立相应奖惩制度，切实保证计划的实施效果。

- 在施工过程中随时听取业主及监理对工程进度意见和建议，并积极做出相应的调整，保持与工程整体安排部署及业主、监理的步调统一。

- 为保证总控计划的实施，应制定以下配套计划：材料送审、订货、进场计划；施工机具使用计划；劳动力使用计划；加工件的加工计划；调试计划；验收计划；培训计划。（见下表）

工程进度控制模式图

制定总施工进度计划

制定机电专业总施工进度

各专业施工进度计划

月施工进度计划

按计划施工

对原有计划进行调整

分析偏差产生的原因，找出解决的办法

检查施工进度是否与计划相符

继续执行

按计划完成

制定下月的施工进度计划

各专业按计划竣工

工程竣工

- 工程进度控制计划

如有幸中标，即接到中标通知书后就开始本工程的各项施工准备工作，以便工程开工后能按施工进度计划顺利进行。

我们根据本工程图纸和招标文件，承诺凭借我公司的实力、丰富大型工程的施工管理经验，以及与业主、设计公司、监理公司多次成功合作的经历，完全能确保和提前完成消防施工工作。

- 如有幸中标，将在两周内向业主及监理呈送一份更为详细的工程进度计划，主要包括以下内容：

- 管理人员及各工种技术工人状况，进驻工地的时间；

- 现场临设计划；

- 材料送审、订货、进场计划；

- 细化专业工序控制的施工网络进度计划；

- 劳动力配备计划；

- 施工机具及检测设备计划；

- 调试计划及验收计划；

- 培训计划；

- 竣工后服务计划等。

- 在编制本工程项目进度计划时，主要依据下述原则：

- 国家及地方的有关法令、法规

- 施工工艺标准规定的施工方法和施工工艺流程

- 招标文件中规定的开、竣工日期

- 设计图纸和设计说明

- 本工程的地理位置、交通状况及临近社区环境

- 各工种之间的施工顺序和搭接关系

###### 第四节  工期保证措施

- 发挥大型企业集团优势，提供专业施工保证。从“人、机、料、法、环”五个方面，提供本公司资源上的优势。

- 我们将充分发挥我公司作为国家一级企业的集团化人才优势，选拔和调集具有同类型施工经验的素质高、技术好、业务精、能力强的骨干力量组建项目管理班子。

- 选择素质好、技术能力强、有类似工程经验劳务队伍参加工程施工，并坚持考核上岗制度。

- 配备充足的施工机具设备施工。

- 有计划地保质保量地进行材料的订货、供应、检验和储运工作。

- 设置适于本工程的项目管理机构及岗位，并建立健全各项制度，奖罚分明。

- 实行工程总控体系模式，对工程工期进行整体和细部的控制。

- 融洽各方关系，做好施工配合工作。

- 融洽与政府部门、建设单位、设计单位、土建及其他单位的关系，创造良好外部条件和施工氛围，确保工程顺利施工。

- 做好施工配合工作。

- 搞好文明施工，严格工程质量、安全管理，良性地促进和保证工程施工。

###### 第五节  主要配套计划

- 施工主要机具及检测设备计划

为保质保量完成本工程的施工任务，达到设计要求的标准，确保工程工期，我们在分析了本工程的特点之后，结合本公司的机具及检测设备状况，编制了施工机具及检测设备计划。（拟投入的主要施工机械设备表附后，详见表8.1）

- 劳动力资源计划安排

为保证本工程各项内容按预定计划完成，在编制施工进度计划时，我们充分考虑到各专业在每道工序所需要的人工及相应的劳动力计划，在中标后按业主规定的时间内呈送业主审定。（劳动力资源计划表附后，详见表8.2）

- 施工进度计划

本工程施工进度计划主要包括工程项目的进度计划，各专业劳动力计划及劳动力资源动态分布三个方面：（施工进度计划表附后，详见表8.3）

- 工程进度计划

经过现场考察和对图纸的细化分析，我方将与总包方配合，保证在进场前的“施工组织计划修正表”中提供“工程进度计划”。

- 制定工程项目进度计划时主要依据下列原则：

- 根据招标文件，全部工程在2010年7月20日前（满足总包方的总进度计划要求）达到交付使用条件下，安排本工程项目进度计划。

- 施工工艺标准规定的施工方法和施工工艺流程。

- 施工图纸和设计说明。

- 工种之间的施工顺序和施工方法，并兼顾装修工程的配合施工。

- 公司多年形成的施工顺序和施工方法。

- 合同签订后将依据甲方要求安排人员，设备进场，2010年4月22日起部分人员加入施工现场，施工过程中结合总包综合进度计划，以施工现场的实际需要。设备安装调试保证在90日内完成。

###### 第六节 施工用水、用电量计划

消防工程的水电设施服从业主及土建专业的统一部署，经申请同意后使用土建的供水、供电设施。现场生产用水主要为消防喷淋系统冲洗、试压，其余用水为生活用水。

- 现场照明措施

- 一般场所宜选用220V照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

    - 人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地高度低于2.4m的场所的照明，电源电压应不大于36V。

    - 在潮湿和易触电场所照明，电源电压应不大于24V。

    - 在特别潮湿的场所，导电良好的地面等，照明的电源电压应不大于12V。

    - 电源电压不超过36V。

    - 灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿。

    - 灯头与灯体结合牢固、灯头无开关。

    - 灯泡外部有金属保护网。

    - 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

- 施工用水需要量计划和措施

  - 计划平均用水量0.2吨/天。

  - 现场用水应与土建专业协调解决。严禁乱开启现场内、外市政管线。

  - 生活用水注意卫生，饮水应消毒，如使用建筑物本身生活水箱，应定期检验水质，防止发生污染。

  - 注意办公区环境保护，生活废水应排放在指定地点禁止乱泼乱倒。

  - 试验用水如管道冲洗试压等废水应排放至指定污水沟或水井，严禁自流。

- 施工用电需要量计划和措施

  - 安装、维修、拆除临时用电工程必须由电工完成，严禁违章指挥，违章作业。

  - 施工现场内配电线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械操作和介质腐蚀。

  - 露天配电箱及用电设备必须加装防雨罩。落地安装的应用绝缘物架起。

  - 电工应每天巡视检查用电装置及设备，及时发现隐患，纠正问题。未尽事宜均按《建筑施工现场供用安全规范GB50194-93》执行。

  - 计划用电量5-15KW/天。

## 第五章  劳动力计划及主要设备材料用量计划

###### 第一节 人力资源的组织准备

- 建立工程项目的管理组织机构

科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证。为此，本工程将精干力量组建为本工程的项目管理班子。

- 选择各专业技术工人队伍，组织劳动力进场

- 选择参加过同类型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。

- 对班组长和技术工人采取考核上岗方式，考核分实际操作和专业考试两部分。电焊工、电工等到特种技术工人，须持劳动部门颁发的有效证件上岗。

- 根据工期进度安排，编制各专业详细劳动力计划，配备充足的专业技术工人，保障工程施工的基础力量。

- 做好劳动力的进场教育

参加本工程进行安装施工的所有人员，在进场前必须进行进场培训教育，内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。

###### 第二节 物资准备

- 组织好材料、机具资源

做好施工材料供货和配备充分的施工机具是施工准备的重要环节，是保障顺利施工的必要条件，为此我们制定了施工机具及检测设备计划和材料进场计划。

- 办理材料订购手续及采购

- 严格按照建设单位关于材料的有关规定和设计图纸的要求选定主材及其它材料。

- 凡业主（建设单位）订货或参与定货的货物规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等，应主动请示业主意见，并积极配合进行接货、检验和保管。

- 材料订货前，严格执照程序向业主提供技术资料及供货依据。

###### 第三节 现场临时设施

本公司如有幸中标与业主签订合同，即与业主落实施工所必须的临时设施，确定更为具体的临设方案和进场事宜，确保按业主合同规定的日期开工。

根据现场条件设置临时材料堆放场地，不在现场进行大量仓储。

根据现场条件和总包方要求，就近安排住宿。

如有幸中标，将根据业主和我公司的统一安排及实际情况及时进行调整、布置和安排。

###### 第四节 技术准备工作

- 技术部门根据本工程特点，认真组织好图纸自审、会审，领会标书内容和要求，充分了解设计意图，并结合本工程各项目的特点和实际需要制定有针对性的分项施工方案。根据方案要求和有关技术、质量规范，做好对施工人员进行技术交底和技术培训的准备。

- 施工前安排本工程的各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底，使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能、特点及合约规定，做到心中有数。

- 通过认真审查施工图纸及有关施工资料，及时准确地做出施工预算，经有关部门批准后由物资供应部门筹备。

- 根据工程特点和现场情况，制订有关技术、安全等详细施工管理措施。

- 深化设计

如有幸中标，在合同签署后，我公司将组织设计人员细化分析现有图纸对现有问题根据甲方及设计院交底，绘制施工图并向设计院及甲方报审签认，为日后的各专业配合、施工预算、设备材料加工定货提供依据性文件。

## 第六章  施工方案及技术措施

###### 第一节 自动水喷淋灭火系统

- 材料要求及连接方式

- 消防喷淋系统室内管道采用热镀锌钢管，立管采用厚壁镀锌钢管。当管径DN＜100mm时采用丝扣连接，DN≥100mm时采用卡箍连接，系统调试压力为1.4MPa 。

- 玻璃球温度要求：68ºC

- 施工准备

- 人员、机械、材料的准备

根据施工组织设计的要求，尽快落实施工人员的组织情况，并有计划的分批进场；落实好需用的机械，做好机械检修工作；施工所用材料，要及早做好订货工作，不论是甲方供材料还是乙方购材料，均应保证及时到位，保证施工的正常进行。

- 技术准备

正式施工前，对各参与施工的有关管理人员、技术人员和工人进行技术性交底，使参与施工的有关人员对施工对象有一个比较全面、详细的了解，做到心中有数；交底内容包括本工程的特点、设计意图、设计变更和洽商、施工组织设计等；各项交底除有文字交底、口头交待外，必要时还可以用图表、实样、现场操作示范等形式，同时填写《技术交底记录单》，使每一位施工人员都明确自己的任务和目标。

- 施工工艺流程

施工准备

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层干支管

湿式阀、报警阀配件、喷洒头安装

管道试压

管道冲洗耳恭听

喷洒头支管安装系统综合试压及冲洗

系统调式

- 施工方法及技术要求

- 吊架制作安装

本工程选用固定管卡支吊架，支吊架采用角钢或槽钢制作。

  - 支吊架的制作技术要求

    - 管道支吊架的制作必须按照施工图中的大样图和给排水标准图集中的样图进行。

    - 受力部件如膨胀螺栓的规格必须符合设计及有关技术标准规定。

    - 管道支吊架的焊接按照金属结构焊接工艺，焊接厚度不得小于焊件最小厚度，不能有漏焊、结渣或焊缝裂纹等缺陷；管卡的螺栓孔位置要准确。

    - 吊架制作完毕后，其外表面进行除锈，再涂防锈漆两遍。

  - 支吊架安装的技术要求

- 安装前的准备工作——放线定位

首先根据设计图纸要求定出支吊架位置。根据管道的设计标高，把同一水平直管段的两端的支架位置画在墙上或柱上，根据两点间的距离和坡度大小，算出两点的高度差，标在末端支架位置上，在两高差点拉一根直线，按照支架的间距在墙上或柱上标上标出第个中间支架的安装位置。钢管管道支架的最大间距不应超过下表规定

| DN（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大 间距（m） | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

- 吊架安装

将制作好的支吊架用膨胀螺栓固定在指定的位置上，所用膨胀螺栓的规格和质量必须符合有关标准要求。支吊架的安装技术要求如下：

  - 支吊架横梁应牢固地固定在墙、柱、板或其它结构上，横梁长度方向应水平，顶面应与管子中心平行；

  - 管道支吊架上管道离墙、梁及管与管中间的距离应满足下表要求

| DN（mm） | 管中心线至柱面的 距离（mm） |  | 管中心线到管架端头的 距离（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 |  | 50 |  |
| 32 | 110 |  | 60 |  |
| 40 | 115 |  | 65 |  |
| 50 | 120 |  | 70 |  |
| 65 | 130 |  | 80 |  |
| 80 | 145 |  | 95 |  |
| 100 | 155 |  | 105 |  |
| 125 | 170 |  | 120 |  |
| 150 | 180 |  | 130 |  |
| 200 | 210 |  | 160 |  |
| 250 | 235 |  | 185 |  |
| 300 | 270 |  | 220 |  |
| 350 |  | 295 |  | 245 |

  - DN≥100mm的管道上的阀门，设置专用支架，不得以管道承重；

  - 当层高小于或等于5m时，立管上每层安装1个管卡，当层高大于5m时，立管上每层至少安装两个管卡。管卡安装高度为距地面1.8m，2个以上的管卡可均匀安装

- 管道安装

    - 管材

本工程使用的管材为热镀锌钢管。管道加工前，一是进行质量证明文件的复验，二是外观检查，要做到；

- 必须有制造厂的合格证明书。

- 检查管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合国家相关标准。

- 对管材逐根进行外观检查，其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮、斑痕和结疤等到缺陷；不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。

    - 管道下料切割

- 钢管切割：钢管采用砂轮切割机机械切割方法和螺纹套丝切割机进行切割。

- 管子节口质量应符合下列要求；切口平整，不得有裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、铁屑等。否则，应予以处理或更换。

    - 管螺纹加工

采用机械套丝切割机加工管螺纹，要求和注意事项如下：

- 根据管子的直径选择相应的板牙头，并按板牙上的序号，依次装入对应的板牙头。

- 加工较长的管子时，用辅助料架做支撑，高度可调整适当。

- 在套丝过程中保证套丝机油路畅通，随时注入润滑油。

- 为保证套丝质量，螺纹应端正，光滑完整，无毛刺，乱丝、断丝、缺丝长度不得超过螺纹总长度的10%。

- 使用电动切割螺纹机时，应用水溶性切削液进行冷却，并用标准螺纹规进行检验，并用刮削器或铰刀，斜切内衬层管端，去除切割产生的毛刺，斜切量为塑管厚度的1/2。

    - 管子丝扣连接

本工程小于DN100的镀锌钢管使用螺纹连接。镀锌钢管螺纹填料选用聚四氟乙烯生料带与铅油麻丝配合使用，用管钳拧紧螺纹。螺纹连接注意事项：

- 螺纹连接时，在管端螺纹外面敷上填料，用手拧入2-3扣，再用管钳一次装紧，不得倒回，装紧后应留有螺尾。

- 管道连接后，将挤到螺纹外面的填料清除掉，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路。

- 各种填料在螺纹里只能使用一次，若螺纹拆卸，重新装紧时，应更换填料。

- 用管钳将管子拧紧后，管子外表破损和外露的螺纹，要进行修补防锈处理。

    - 管子起吊

对于小管径的管子用人工就位，对于大管径的管子和立管，用手拉滑轮起吊就位，吊装时，必须协调一致，小心谨慎，以防出现安全事故。

    - 管网安装有关要求

- 管道在穿越变形缝时，安装柔性金属波纹管进行过渡；管道安装完毕后，其穿墙体、楼板处的套管内用不燃材料填充。

- 管道在安装间隙中，必须将管口封闭，以免管内遭受污染。

- 同一房间内同一管道安装高度应一致，成排安装时，直管应相互平等。

- 多根管道纵横交错在一起时，正确处理管道之间的关系的原则是：小口径管道让大口径管道，低温低压管道让高温高压管道，给水管道让排水管道，有压管道让无压管道，金属管道让非金属管道，无毒无害介质管道让有毒有害介质管道，管件少的管道让管件多的管道。

- 湿式报警阀组安装

安装前逐个进行密封性能试验，工作压力的两倍为试验压力，试验时间为5分钟。以阀瓣处无渗漏为合格。

- 先安装报警阀组与消防立管的连接，保证水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀的安装高度为距地面1.2m，两侧距墙不小于0.5m，正面距墙不小于1.2m。

- 技术要求

- 应确保报警阀前后的管道中能顺利充满水；水力警铃不发生误报警；

- 水力警铃应安装在公共通道或有人值班的房间内，警铃与报警阀组采用20mm镀锌钢管连接，其长度不得超过20m。

- 水流通路上的过滤器应安装在延迟器之前。

- 水流指示器安装

  - 在管道试压冲洗后，才可进行水流指示器的安装。水流指示器安装于安全信号阀之后，间距不小于300mm。

  - 水流指示器的桨片、膜片要垂直于管道，其动作方向和水流方向一致。

  - 安装后水流指示器的桨片、膜片要动作灵活，不允许管道有任何磨擦接触，而且无渗漏。

- 其它阀门的安装

系统中其它阀门在安装前，做耐压强度试验，试验数量每批次（同牌号、同规格、同型号）抽查10%，且不少于1个，安装在主管上起切断作用的闭路阀门要逐个做强度试验，试验压力为阀门出厂规定的公称压力。阀门安装位置应符合设计图纸要求，安装方向正确，阀内清洁无物，无渗漏，控制阀启闭灵活。

- 管道冲洗与试压

管道冲洗必须在水压试验之前进行。

- 管道冲洗

不同管径的管道水冲洗流量如下表

| DN（mm） | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(1/s) | 220 | 154 | 98 | 58 | 38 | 25 | 15 | 10 | 6 |

- 水冲洗时的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致，连续冲洗，直至出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。

- 水压试验

测压点应设在管道系统最低点；对管网注水，先将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测无泄露、无变形、压降不大于0.5MPa时为合格。

系统严密性试验在强度试压合格后进行，其试验压力为工作压力，稳压24小时经全面检查，以无泄露为合格。

不参与试验的阀门应采取隔离措施。试压合格后填写试压记录。

- 喷头安装

喷头安装应在系统管道试压合格后进行。安装时应与装修工程密切配合施工。

- 现场检验

喷头的型号、规格应符合设计要求；喷头的标高、型号、公称动作温度、制造厂等标识应齐全；喷头外观应无加工缺痕、毛刺、缺丝或断丝的现象。

- 闭式喷头密封性能试验：从每批中抽查1%的喷头，但不少于5个，试验压力为3.0MPa，试验时间为3分钟；当有两只以上不合格时，不得使用该批喷头；当有一只不合格时，再抽查2%，但不得小于10只，重新进行密封性能试验，当仍有不合格时，不得使用该批喷头。

- 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

- 使用专用扳手上喷头，不得利用喷头的杠架来拧紧喷头。

- 喷头溅水盘高于梁底、通风道腹面的最大垂直距离如下表所示：

| 喷头与梁、通能管道的水平距离（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 300-600 | 25 |
| 600-750 | 75 |
| 750-900 | 75 |
| 900-1050 | 100 |
| 1050-1200 | 150 |
| 1200-1350 | 180 |
| 1350-1500 | 230 |
| 1500-1680 | 280 |
| 1680-1830 | 360 |

- 当通风管道宽度大于1.2m时，喷头安装在其腹面以下部位。

- 当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表规定：

| 水平距离（mm） | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | >900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（mm） | 75 | 100 | 150 | 200 | 236 | 313 | 336 | 450 |

- 喷头支管追位；喷头支管追位应与吊顶装修或墙面装修同步进行，追位前应清楚了解喷头形式，暗装或明装是内丝或外丝，有无装饰盘及装饰盘尺寸等，根据这些因素再结合吊顶下皮坐标或墙面装修厚度及喷头设计位置来确定追位支管的甩口坐标。追位支管应固定牢靠，甩口应封堵，将来试压完毕由装修单位按甩口位置预留吊顶孔板洞或墙面预留口，追位支管甩口应平正，确保喷头安装端正。

- 水喷洒淋头在无吊顶处追位时，甩口坐标与梁底、通风管道、房间隔断的距离应严格按施工验收规范有关规定执行，距离顶板宜在7-15cm之间。

- 末端设备安装宜在系统管网末端或分区管网末端，一般采用DN25口径，确保其流量≮一个喷头流量，末端装置处应设排水设施，压力表应朝向观察面。

- 系统调试

- 消防水系统调试

系统调试应具备的条件：消防水池已储备设计要求的水量；系统供电正常；消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；阀门均无渗漏；与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

- 消火栓系统调试

需总包、电气、泵房及管道安装等相互配合，进行调试，步骤如下：

- 打开试验消火栓。

- 开启消火栓按钮。

- 观察消火栓加压泵是否能正常启动，启动后消火栓充实水柱能否达到设计要求。达到要求为合格，如不合格，应与相关工种协商研究，找出解决办法。

- 模拟稳压泵设计启动条件，稳压泵应立即启动；但达到系统设计压力时稳压泵应立即停止运行。

- 自动喷淋系统调试

- 湿式报警阀性能试验

打开系统试水装置后湿式报警阀能及时动作，经延时5-90秒后，水力警铃能准确地发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力继电器应能接通电路报警，并启动喷淋水泵。

- 排水装置测试

按最大设计灭火用水量做排水试验，将控制阀全部打开，全开主排水阀，若系统所排出的水能及时进入排水系统，未出现任何水害，试验为合格。

- 联动试验

与其它工种统一进行。采用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测仪器输入模拟信号，火灾自动控制报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

- 所有系统调试后必须填写调试记录

- 系统运行

按系统调试程序进行系统功能的自检。连续无故障运行12小时后写出开通调试报告。

###### 第二节  消防报警系统

- 消防报警系统管线安装

- 线槽安装要求

    - 线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽盖盖上后应平整无翘角，出线口位置正确，不允许将穿过墙壁的线槽上的空洞一起抹死。

    - 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通、或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

线槽与盒、箱、柜等联接时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。各层线槽敷设应和各工种密切配合，避免线槽与设备管道相撞。施工中应根据实际情况进行调整。

    - 建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查。确认合格后，再进行槽内配线。

    - 线槽经过建筑物的变形缝时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

    - 敷设在竖井、吊顶、信道、夹屋及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》的有关防火要求。

    - 电缆托盘梯架水平敷设时距地高度一般不低于2.5m，垂直敷设时不低于1.8m，低于上述高度时应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间内除外。

    - 电缆托盘梯架经过伸缩沉降缝时电缆桥架、梯架应断开，断开距离为100mm左右。梯架（托盘）在第个支吊架上的固定应牢固，梯架（托盘）连接板的螺栓应紧固，螺母应位于梯架（托盘）的外侧。

    - 如出现电缆托盘与梯架联结，需使用外联器，可现场加工。但电焊处做防腐处理。

    - 所有电缆梯架、托盘（包括支、吊架）除机电设备房内及天花板上方处，其余地方均需刷漆。

    - 电缆梯架、托盘的接头处使用镀锡铜带与相邻的梯架、托盘作接地连接。

    - 电缆托盘梯架与各种管道平行或交叉其最小净距应符合下列规定；

| 电缆桥架与各种管道的最小净距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道类别 |  | 平行净距（m） | 交叉净距(m) |
| 一般工艺管道 |  | 0.40 | 1.30 |
| 具有腐蚀性液体或气体管道 |  | 0.50 | 1.50 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.50 | 1.50 |
|  | 无保温层 | 1.00 | 1.00 |

    - 电缆托盘、梯架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐隔热措施。

- 电气配管

    - 管的规格、型号应符合设计及规范要求，不应有穿孔、裂纹、凹凸不平及显著的变形。管子配件采用与电线管相应的配件。

    - 钢管煨弯时，弯曲处不应有凹陷及开裂，管弯不得小于90度，弯扁度不应大于管径的10%，穿电缆的钢管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径要求。电线管弯曲内径不小于电线管外径的2.5倍。

    - 管路不宜利用轻钢龙骨吊点做支点。

    - 每个弯位或一个弯位再加不超过10m直线段或最大15m直线段后加接线盒。

    - 钢管、线槽的跨接地线采用Ф6以上圆钢焊接，焊接长度不小于圆钢直径的6倍，且双面焊接。

    - 管路连接：

管箍丝扣连接，套丝不得有乱扣现象；管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后，管口应对严，外露丝应不多于3扣，并焊接跨接地线。

套管连接：套管长度为连接管径的1.5-3倍；连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

    - 建筑面上明装电线管按水平和垂直方向整齐排列，并以鞍型卡予以固定，固定点距不超过1.2m。

    - 多条电线管平行敷设时，注意避免在同一地点，彼此跨越向不同方向敷设。

    - 建筑施工期间，所有电线配管及电线盒用管栓堵塞，防止混凝土，灰泥及杂物进入电线管内。

    - 电线管穿建筑物沉降处使用套筒，敷设一条单独的回路保护导线跨接结构沉降以保持有效的电气连续性，回路保护导线截面适合穿入管内最大载流量的导线。

    - 如果一条电线管暴露于不同温度下，则高温段的电线管以接线盒与低温段的分隔。

    - 敷设管路超过下列长度时，应加装接线盒。无弯时30m；一个弯20m；两个弯15m；三个弯时8m。

    - 水平或垂直敷设明配管允许偏差值，管路在2m以内时，偏差为3mm，全长不应超过管子内径的1/2。

    - 管路必须畅通，内侧无毛刺，镀锌层或防腐漆应完整无损，管子不顺直者应调直。

    - 管进盒、箱安装：

盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔，并应涮防锈漆。如用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，可用铁皮垫圈垫严或加石膏补平齐，不得露洞。管口入盒、箱，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，管口不宜与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平，露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣以上，管入盒、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐。

金属软管引入设备时，应符合下列要求

- 金属软管与钢管或设备连接时，应采用金属软管接                                                                    头连接，长度不应超过2m

- 金属软管用管卡固定，其固定间距不应大于1m。

- 金属软管不应退绞、松散；中间不应有接头；与设备、器具连接时，应采用专用接头；连接处应密封可靠；防水型金属软管的连接处应密封良好。

- 不得利用金属软管作为接地导体。

    - 接线盒开孔用开孔器，禁止用电气焊切割，管口与接线盒接地保证牢固。

    - 管路敷设完毕，金属管路、箱盒及支架等应做整体接地连接。穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置，采用跨接方法连接。

    - 焊接：跨接地线两端双面焊接，焊接面不得小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮，刷防腐漆。

| 跨接线规格表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管径 | 圆钢 | 扁钢 |
| 15-25 | Ф5 |  |
| 32-40 | Ф6 |  |
| 50-63 | Ф10 | 25*3 |
| ≥70 | Ф8*2 | （25*3）*2 |

    - 卡接：镀锌钢管或可挠金属电线保护管，应用专用接地线卡连接，不得采用熔焊连接。

    - 明配管敷设工艺流程

- 明管（含吊顶内管路）敷设工艺流程：

明管敷设

吊顶内护墙

板内管路敷设

弯管支架加工

测定盒箱固定点位

支吊回固定法

胀管法

预埋铁焊接法

抱箍法

管路敷设

管路连接

管进盒箱

防腐处理

跨接地线

变形缝处理

盒箱固定

- 可上人的吊顶内，假天花内以及不封闭式竖井信道的配管为明配管，其管路走向及支架，固定应按明配管要求施工，离墙间距不大于1.2m。

- 按设计要求用冷煨法反管子煨出所需的弯度，25mm以下管径的管子用手板煨弯器，25mm以上的管径用液压煨管器（或支专用煨弯器）煨弯凹扁度应符合规范规定。

- 断管采用钢锯，无齿锯或砂轮锯，需断切的管子尺寸准确，将管子置于压力钳口中心卡紧，断口平齐，断口处用锉将管口内外锉光，无毛刺，管内铁屑消除干净。

- 管子套丝采用套丝机，根据管子外径及扣距选用相应板牙，将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固，再把绞板套在管端，均匀用力，不得过猛，随套随浇冷却液，丝扣不乱且干净清晰，管箍上好后，管口应对严，外露丝扣不应过长。

- 严格按图纸要求敷设管线，坐标与标高准确，固定牢固，管路敷按规范要求和安装接线盒，线管进入盒箱处，按设计要求预留孔洞，待稳住盒箱后再进行下道工序，需加装护口。

- 电线管穿过建筑物之沉降缝处必须使用套管，并敷设一条单独的回路保护导线，跨接结构沉降缝，以保持有效的电气连接性，导线截面选择必须适合于穿入管内最大载流量的导线。

- 在使用金属挠性电线管时，其长度不超过2m。

3、管内穿线敷设

    - 导线的规格、型号、质量必须符合设计及规范要求。

选择导线

扫管

带护口

放线及断线

导线连接

穿导线

导线与带线的绑扎

线路检查绝缘摇测

导线包扎

导线焊接

2）、放线前应根据施工图（如上所示）纸对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上。

3）、接线盒 及底座盒内导线的预留长度为15cm。

4）钢管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否整齐，如有遗漏或破损，均应补齐和更换。

5）导线的连接不应降低导线的机械强度及绝缘强度，不应增加导线的电阻值。

6）、不同回路、不同电压的导线，不得穿入同一管内。

7）、插入管内的导线不应有接头，导线的绝缘层不得损坏，导线不得绞拧。

8）、电缆（线）保护管的敷设

9）、保护管不应有变形及裂缝，其同部应清洁，无毛刺，管口应光滑，无锐边。

10）埋设时宜采用套管焊接，管子的对口处应处于套管中心位置。

11）焊接应牢固，焊口应严密，并应做防腐处理。

12）在有爆炸和火灾危险的场所，以及可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或湿气体进入管内的地方敷设的保护管，其两端管口应密封。

13）保护管连接后应保证整个系统的电气连续性，或就地与仪表之间，应用金属软管连接，并有防弯措施，就地仪表箱，接线盒等，连接时应密封。

14）电缆保护管应选最短的路径敷设，埋入墙及混凝土时，离表面的净距离不应小于15mm。

4

准备工作

电缆沿支架、桥架敷设

水平、垂直

敷设

挂标志牌

、电缆敷设工艺流程：

1）施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面均符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。电缆敷设时，环境温度不得低于0℃，并有必要的防护措施，避免电缆受损。

2）敷设前对电缆进行摇测试验。

3）在桥架或线槽上多根电缆敷设时，应根据现场的实际情况事先将电缆的排列用表或图的方式排列出来，以防敷设时的交叉混乱。

4）电缆贯穿孔洞如墙壁、楼板处等，加装钢套管保护；有防火要求的采用防火堵料密实封堵，管口用防火胶泥密封。

5）人力放电缆时，将滑轮提前安装好。

6）水平敷设

- 敷设方法可用人力或机械牵引。

- 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

7）垂直敷设

- 自下而上敷设时，低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

- 沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5m，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

- 电缆穿过楼板时，应装套管、敷设完后应将套管用防火材料堵死。

注：电缆过沉降缝处须留一圆环，避免电缆随沉降缝的移动而承受压力。

8）挂标志牌

A、标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

B、标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

C、沿支架桥架敷设电缆，在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

二、端子箱安装基本要求

- 端子箱安装应在土建屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏且室内抹灰、喷浆及油漆全部完成之后进行。

- 安装根据设计图纸仔细核对端子箱的规格及安装位置。做好安装前的准备工作，安装高度及安装方式按设计要求，当设计无规定时应按照有关规范要求。

三、消防自动报警系统的设备安装

- 探测器的安装

- 感烟探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于1.5m。

- 感烟探测器周围0.5m内，没有遮挡物。

- 探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m。

- 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，居中布置，感烟探测器的安装间距不超过15m，探测器距端墙的距离不大于探测器安装间距的一半。

- 探测器的底座固定牢靠，其导线连接采用线耳可靠压接。

- 所有连接消防系统的电线均采用阻燃型；所有线槽均为耐火线槽。

- 探测器的“+”极接红色线，“-” 极接蓝色线，相同用途的导线颜色一致，具体接线方式，要做好记录。

- 探测器底座的外接导线，留有不小于15cm的余量，入端处设有明显标志。

- 探测器底座的穿孔封堵妥善，安装完毕后的探测器底座及时采取保护措施。

- 探测器的确认灯，面向便于人员观察的主要入口方向。

- 探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管，并采取防尘、防潮、防腐蚀措施，保护底座。

- 手动报警器和专用电话插孔的安装

- 消防专用电话插座安装在墙上距地（楼）面高度1.5m，安装应牢固，不倾斜。

- 手动报警器和专用电话手插座的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部有明显标志。

- 消防声光讯响器的安装

- 消防声光讯响器应牢固安装在底边距地面2.5m处的墙上，其连接线采用插接线耳压接后连接，且留有不小于10cm的余量，在其端部有明显标志。

- 消防声光讯响器的“+”极接红色线，“-”极接蓝色线，同一工程中同一用途的导线颜色一致。

- 模块和模块箱的安装

- 模块分散安装在控制设备现场的模块箱内，应牢固可靠。其接线采取扫线端头压接形式，且留有不小于10cm余量。

- 各模块的进、出线应有明显标志。

- 模块箱的出入穿线孔要作封堵等保护措施。

四、系统调试

配合设备厂家进行消防报警系统的调试工作，并配合消防系统的总体调试。根据确定的调试方案要求，在调试过程中服从调试人员的安排，确保调试工作的顺利安全。一般的调试步骤如下所述。

- 消防水系统调试

系统调试应具备的条件：消防水池已储备设计要求的水量；系统供电正常；消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无渗漏；与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

- 消火栓系统调试

需总包、电气，泵房及管道安装等相互配合，进行调试，步骤如下：

- 开启试验消火栓。

- 开启消火栓按钮。

- 观察消火栓加压泵是否正常启动，启动后消火栓充实水柱能否达到设计要求。达到要求为合格，如不合格，应与相关工种协商研究，找出解决办法。

- 模拟稳压泵设计启动条件，稳压泵应立即启动；但达到系统设计压力时稳压泵应立即停止运行。

- 自动喷淋系统调试

- 湿式报警阀性能试验

打开系统试水装置后湿式报警阀应能及时动作，经延时5-90秒后，水力警铃应能准确地发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力继电器应能接通电路报警，并启动喷淋加压水泵。

- 排水装置测试

按最大设计灭火用水量作排水试验，将控制阀全部打开，全开主排水阀，若系统所排出的水能及时进入排水系统，未出现任何水害，试验为合格。

- 联动测试

与其它各工种统一进行。采用专用测试仪表或其它方式，对火灾自动报警系统的各种探测仪器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

- 报警系统调试后必须填写调试记录

- 火灾自动报警系统的调试

调试时由元件到部件、由区域报警到集中火灾报警、由单机调试到系统联动，按顺序由简单到复杂的逐步进行，分述如下。

- 区域报警控制系统调试

A、 一般要求

  - 区域报报控制系统（以下简称系统）的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

  - 系统调试前应具备下列条件：竣工图、设计变更记录、施工记录、检验记录、竣工报告。

B、调试前的准备

a  调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。

b  按施工要求和GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。

c  区域主机及其有关的联动设备已经安装就位，消防控制室的室内环境已清洗干净。

d 外围线路已全部放回消防控制室，用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与对地的短路现象，如发现线路故障，应及时排除，直至满足规范要求为止，随后才可进行机内接线，再进行主机自检。

C、调试

  - 进行消防电源互投试验——当断开主电源开关，备用电源应能投入；当合上主电源开关，主电源应能恢复供电。

  - 线路测试——根据现场情况，进行线路复查，确认无故障后，进行设备开通调试工作。

  - 元、部件调试

在正式进行系统调试前，首先分别对报警控制器、感烟、感温探测器、消火栓按钮等报警装置以及模块、警铃等控制设备按生产厂家产品说明书进行单机通电检查试验，正常后才能接入系统进行调试。

校验区域报警控制器的自检功能：消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能，在通电检查中，必须符合GB-4717《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。

检查主电源和备用电源的容量、其容量应符合《火灾报警控制器通用性技术条件》（GB-4717）的规定。

应进行机带主电源和备用电源的自动转换试验，主、备电源应能自动转换，并符合GB-4717《火灾自动控制报警控制器能用技术条件》的要求。同时，按设计文件要求，分别用机带主电源和备用电源供电，检查区域报警控制器的各种控制功能和联动功能（暂无控制对象）应正常。

给备用电源连续进行3次充放电，其功能应正常。

  - 区域报警控制系统的开通调试条件

现场装修好，并且安装工程施工完毕。

现场探测器、模块、声光讯响器、消火栓按钮、广播等设备已安装及接线完毕。

消火栓、喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。

探测器调试：使用专用加烟和加温等到试验器对安装的每只感烟和感温探测器进行加烟（或加温）试验。若在30s内探测器确认灯点亮，同时消防中心能正确接收火警信号，表示探测器正常工作。

消防栓碎玻璃按钮的调试：使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验，系统应能正确收到动作报警信号。

声光讯响器的调试：从系统发出声光讯响器的鸣响信号，其对应的设备应鸣响。用手提电话机检查每一个电话插孔和每个座机电话，保证均能与消防中心保持清晰通话。

  - 区域报警控制系统的联动调试

与消防水灭火系统联动

用程序启动喷淋泵，或用手动启动消防栓泵，系统应能接收到泵的启动运行或故障信号。

打开湿式报警阀旁的放水阀，延时30s水力警铃应鸣响，开关动作，此时，系统接收到有关信号，再经一段延时，喷淋泵应启动。

从喷淋系统末端放水阀放水，系统将接收到水流指示器和湿式报警阀的动作信号，系统应重复前节动作。

分别动作系统的各电动阀开关，系统应能接收到信号。

动作系统中任何一处的消火栓按钮，即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。

切非消防电源：从系统用程序或手动切断非消防电源。

与事故照明系统联动：从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。

- 集中火灾报警控制系统的调试

集中型火灾报警控制系统的调试，应在完成区域报警系统基础上进行。实际上，集中火灾报警控制系统的调试就是本系统网络开通的过程。

A、集中火灾报警控制系统（以下简称集中系统）的自检功能试验

  - 校验区域报警控制器的自检功能，：消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能到功能，在通电检查中，必须符合GB-4717《火灾报警探测器通用技术条件》的要求。

  - 检查主电源和备用电源的容量、其容量应符合《火灾报警控制器通用技术条件》（GB-4717）的规定。

  - 应进行主电源和备用电源的自动转换试验，主、备电源应能自动转换，并符合《火灾报警控制器通用技术条件》（GB-4717）的要求，同时，按设计文件要求，分别用主电源和备用电源供电，检查区域报警探测器的各种控制功能和联动功能（暂无控制对象）应正常。

  - 给备用电源连续进行3次充放电，其功能应正常。

- 集中系统的开通调试

  - 集中系统与各区域系统的互控调试。

  - 区域系统之间的互控试验。

1）、集中系统与PC机之间的调试。

2）、集中系统与彩色显示器之间的调试。

- 集中系统与中文打印机之间的调试。

- 消防电话专机及其插孔的试验，用手提电话机检查每个座机电话和每个电话插孔的线路，保证均能与消防中心保持清晰的通话。

- 系统运行

按系统调试程序进行系统功能的自检。连续无故障运行120小时后写出调试报告。

- 系统验收

火灾自动报警系统的竣工验收是对系统施工质量的全面检查，必须按照国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定严格执行。

  - 一般要求：

    - 消防自动报警系统整体调试合格，并通过消防检测中心检测。向消防局申报验收，确定验收日期。并附下列技术文件：

      - 系统竣工表

      - 系统竣工图

      - 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）

      - 调试报告

      - 管理、维护人员登记表

    - 通知有关单位准备验收，明确各自任务。包括：建设单位、设计单位、监理单位、消防自动报警系统、水专业、空调专业、电梯专业、强电专业等施工单位及主要供货商。

    - 火灾自动报警系统的竣工验收，应在公安消防监督机构监督下，由建设主管单位主持，设计、施工、监理单位参加，共同进行。

    - 火灾自动报警系统验收前，公安消防监督机构应进行施工质量复查。复查应包括下列内容：

      - 火灾自动报警系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量。

      - 消防用电设备的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号线的敷设方法。

      - 火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距。

      - 各种控制装置的安装位置、型号、数量、类别、功能及安装质量。

      - 火灾应急照明和疏散指示控制装置的安装位置和施工质量。

  - 系统的竣工验收

系统的竣工验收，实际上是上一次试验的重复调试的过程。但是，验收还是必须按照国家标准《火灾自动报警系统施工能验收规范》的有关规定严格执行。

消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。

- 火灾报警控制器按下列要求进行功能抽检

- 火灾自检功能

- 消音复位功能

- 故障报警功能

- 火灾优先功能

- 报警记忆功能

- 电源自动转换和备用电源的自动充电功能

- 电源的欠压和过压报警功能

- 火灾探测器（包括手动报警按钮），应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验：按实际安装数量的5-10%抽验。补抽验探测器的试验均应正常。

- 模拟早期和第二期的报警功能，每只最少3次。

- 用程序检测继电器的输出功能。

- 自动记录功能，包括：时间、位置、事件（火警、故障、隔离及断电）的检测。

- 消防电源的主、备电源试验设备的稳定性。

- 以上试验应满足产品说明书所规定的数值或功能。

- 室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行，并应符合下列要求：

- 主、备用泵相互转换运行1-3次。

- 消防控制室内操作启、停主、备泵1-3次。

- 消火栓按钮按5-10%的比例抽验。

以上控制功能应正常，信号应正确。

- 自动喷水系统的抽验，应在符合现行国家标准《自动喷水系统设计规范》的条件下，抽验下列控制功能：

- 主、备泵转换运行1-3次。

- 消防控制室内操作启、停主、备泵1-3次。

- 水流指示器、信号阀应按实际安装数量的10-30%的比例进行末端放水试验。

上述控制功能、信号均应正常。

- 防排烟设备（包括风机和阀门）的抽验：应按实际安装数量的10-20%抽验联动控制功能，其控制功能、信号均应正常。

- 消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验：其控制功能、信号均应正常。

- 消防通信设备的检验，应符合下列要求：

- 消防控制室与设备间所设的专用电话，应进行1-3次通话试验。

- 电话插孔应按实际安装数量的5-10%进行通话试验。

- 消防控制室的外线电话与“119”台，进行1-3次通话试验。上述控制功能、语音应正常。

- 事故照明系统联动功能的检验：当切断正常照明电源后，消防电源自动投入，保证事故照明继续有电，以便疏散。

上述各项检验项目中，当有不合格时，应限期修复或更换，并进行复验。复验不合格时。对有抽验比例要求的，应进行加倍试验。复验不合格，不能通过验收。

  - 气体灭火系统系统

- 系统概况：

本工程采用七氟丙烷灭火系统90升气瓶，保护区设一个瓶站，保护区为组合分配灭火系统。

- 主要机具：

工程所需机具设备有：套丝机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤、压力案、管钳、转线箱等。

三、七氟丙烷气体灭火施工步骤：

1、系统组件管件、设备、材料应能保证正常施工，请甲方监理对其进行现场检验，合格才能使用，并提供材质单、报验单检验报告等相关文件。

2、管网安装时，先对管子进行调直并清除管内杂物，管道采用丝接，填充料为：聚四氟乙烯。支架采用门形及丁形支架，并应固定牢固，距离符合下列规定：支吊架与喷头距离不大于300mm，两喷头间吊架不小于1个，管道改变方向设防晃架。

3、安装后应进行水压(气压)强度试验，试验压力为15Mpa(12Mpa)，持续五分钟无渗漏和破裂现象；管道系统安装完毕后，应进行气密性试验，试验介质为氮气或压缩空气，试验压力为10Mpa，在无气源补充的条件下，持续三分钟，压力下降不得超过试验压力的10％；气密性试验后，用0.5-0.7Mpa的氮气或压缩空气，对管道系统进行吹除，吹除管道中的灰渣，保证管道的通畅性。

4、对已完成工段现场进行清扫，保证铁屑、灰尘及时清理。

5、管网刷大红面漆两遍。

四、设备调试：

在设备安装完毕后，对火灾自动报警系统和七氟丙烷灭火联合调试，调试必须在设备厂家指导下进行。对每个探测器做加烟、加温试验，并对灭火系统进行自动电气手动、机械手动进行试验直至达到设计要求。

## 第七章 施工中执行的规程、规范、标准图集

- 消防水工程

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50263-98）

《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》（GB50231-98）

《建筑给排水及采暧工程施工质量验收规范》（B50242-2002）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）

《给水排水管道工程及验收规范》（GB50268-97）

《国家建筑标准设计、给排水标准图集》（合订本）S1、S2、S3

- 消防电系统

《电气装置安装工程低压电施工及验收规范》（GB50254-96）

《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》（	GB50258-96）

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GBJ50168-92）

《建筑安装分项工程施工工艺规程》（第四分册）（DBJ01-26-96）

《建筑电气安装工程质量验收评定标准》（GBJ50303-2001）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50166-98）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-92）

《建筑电气施工图集》（92DQ1、92DQ5、92DQ9）

《建筑工程施工现场用电安全规范》（GB50194-93）

## 第八章 工程降低成本措施

针对本工程的特点，结合公司的具体情况编制详尽的可行的施工方案和管理措施。在工程实施中加强科学管理，采取先进的工艺、技术和科学合理的施工方案、调动一切积极因素，挖掘各方面的潜力，以达到在保证工期、质量目标的前提下降低成本的目的。

- 推行管道标准化支吊架工艺，采用工厂化加工，简化现场操作，消除质量通病，加快施工进度。

- 采用移动式脚手架进行安装施工，减少大面积铺设脚手架的费用。

- 施工前绘制出施工管线综合布置图和施工节点做法图，合理布置各种管线的位置及标高，避免管线安装位置的冲突造成的返工及材料浪费。

- 严格图纸会审，把图纸问题解决于施工之前。

- 根据施工进度计划，制定设备、材料进场、使用计划、分期、分批进料，使材料不积压，并限额领料，减少退料；同时套材下料，做到长料不短用，优料不劣用。

- 材料采购进行多家比较，选择质优价廉的产品，以降低工程成本。

- 组织均衡生产，采用流水施工，做到不窝工，不误工。

- 精心施工，加强过程管理，严格执行各专业质量控制环节、控制点，确保工程质量；杜绝因质量问题而出现返工，力求工程在实际施工中的一次合格率真正达到100%

## 第九章 工程质量保证体系及措施

###### 第一节 工程质量目标

本工程质量目标为：合格工程。

###### 第二节 质量保证体系

为保证本工程的施工全过程始终处于受控状态，在工程施工过程中将依据ISO9002质量保证体系的标准，建立健全质量管理制度，对工程的全过程进行有效的质量监控。

在工程管理中力求实现科学化、系统化和规范化，具体而言就是建立科学化的组织机构来保证机电部的整体实力；实施系统化的分工协作来保证项目部的各项工作处于受控状态；强调规范化的工作标准保证各项工作的质量。确立“决策要评价，执行有计划，实施讲受控，事后速总结”的项目管理模式，以一流的管理水平来保证一流的工作质量，实施集约化的项目管理。

在项目管理中，通过全员培训，树立起全员的质量意识，使项目的质量方针成为各项工作的指南。并根据ISO9002标准的要求，明确和细化了项目成员的质量职责，逐步建立和完善了各项工作的文件化管理。

质量保证体系框架图如下：

质量保证体系框架图

项目经理

技术质量

生产统计

物资

消防水工程专业工程师

消防电工程专业工程师

施工班组

消防水专业施工员

消防水专业质检员

消防水专业材料员

消防电专业施工员

消防电专业质检员

消防电专业材料员

施工班组

###### 第三节 技术保证措施

- 组织有经验、有责任心的工程技术人员并形成管理网络,对本工程的各项专业施工进行技术指导和质量控制。

- 严格执行各项技术规程、规范。

- 严格执行上级有关技术管理制度以及工程经理部所制定的《技术管理制度》。

- 施工中发现重大问题应及时以书面形式反馈给建设单位与设计单位，并以洽商等形式予以补充或修改解决。

- 精心编制施工方案与技术交底并贯彻执行。

- 成立技术攻关组，技术攻关组的组长由各专业工程师担任。针对工程关键技术难点，组织专题技术攻关，研究制定解决方法与措施。

- 认真贯彻执行《建筑设备分项工程工艺标准》。

- 严肃工艺纪律，对违反工艺者，各级管理人员均有权处理，施工员要带头执行工艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。

- 组织执行工艺规范和施工方案的检查，奖优罚劣。

## 第四节 工程质量控制措施

  - 管理措施

    - 本工程的施工全过程采用ISO9002质量管理体系的标准，对全过程实行有效的控制。

    - 建立健全本工程《质量管理制度》，对工程的全过程实行有效的质量控制。

    - 严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，科学安排施工顺序，严禁颠倒工序，保证施工质量，消除质量通病。

    - 实行责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。

    - 积极听取业主及监理工程师对工程质量的意见，并对质量管理工作及时进行调整，认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。

    - 关键工序编制作业指导书指导施工。

    - 强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。

    - 实行施工挂牌制，以便监督检查和严格自律。质量责任牌在分项工程质量评定后摘除。

    - 各专业质量检查员到岗到位，及时纠正、指导，及时发现问题，对重要部位、重要工序要进行安全检查。各专业工程师坚持巡查，项目部每周组织联合检查，项目部、质量组组长、各专业工程师、质检员、施工员、材料员参加，联合检查后开总结会，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量要求，确定整改措施，由质量部验证整改情况，并在下周的质量总结会上汇报验证情况。

    - 定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段。

    - 施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件，进入现场应进行复验，确定其符合有关标准后，才允许使用。

    - 在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理；填写质量跟踪表，由施工工长和班长签字，指明问题所在，提出整改期限，按期复查。

    - 隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查由各专业工程师会同设计单位、建设（监理）单位共同按系统、部位、工序进行，验收合格后及时填写记录单并由参检人员签认。

    - 各项安装记录，检验记录、评定报告要随工程进度按实际情况及时填写。

    - 质量回访，工程交付使用后，我单位派人倾听甲方意见，发现施工质量问题及时解决。

  - 各专业工序质量控制环节控制点措施：

    - 管道安装专业质量控制环节控制点一览表：

| 序号 | 控制环节控制点名称 | 控制内容 | 主控人 | 负责人 | 见证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸会审 | 图纸工艺技术标高相关尺寸选材 | 施工员 | 责任 工程师 | 图纸会审 记录洽商 |
| 2 | 设备材料进场检验 | 外观质量、所附技术资料数量 | 施工员 质检员 | 材料员 | 设备材料 检验记录 |
| 3 | 管道、型钢、除锈防腐及加工 | 除锈防腐情况、坡口、钝边的加工 | 施工员 | 质检员 | 自互检 |
| 4 | 测量放线及支吊架制作安装 | 安装前弹线、支吊架制作安装、滑动固定导向支架合理 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 自互检 |
| 5 | 管道装配 | 坡度、弯曲度、焊口间隙、错边量 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 自互检 |
| 6 | 管道焊接 | 外见成形、 焊波均匀 | 施工员 | 质检员 | 自互检 |
| 7 | 阀门安装 | 合格证、单体试压 | 施工员 材料员 | 质检员 | 合格证、阀门 试压记录 |
| 8 | 焊接工艺 说明书 | 按焊接工艺编制 | 施工员责任工程师 | 主任 工程师 | 焊接文件 |
| 9 | 管道焊接后的检验 | 通球试验、无损 探伤试验 | 施工员 检验员 | 责任 工程师 | 通球、探伤报告 |
| 10 | 管道系统试压及吹扫（冲洗） | 试验压力、时间、吹扫情况 | 施工员 | 责任 工程师 | 试压、吹扫 （冲洗）记录 |
| 11 | 吊顶前的检查 | 管道安装阀门及 支吊托架 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 自互检、隐检、预检 |
| 12 | 工程竣工验收 | 工程技术资料按工程管理规范整理 齐全、真实可靠 | 施工员 质检员责任工程师 | 主任 工程师 | 单位工程验收单 |
| 13 | 工程核验 | 工程技术资料、现场检查安装质量 | 施工员 质检员责任工程师 | 主任 工程师 | 工程核验单 |

    - 电气安装专业质量控制环节控制点一览表：

| 序号 | 控制环节控制点名称 | 控制内容 | 主控人 | 负责人 | 见证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸会审 | 图纸工艺技术标高相关尺寸选材 | 施工员 | 责任 工程师 | 图纸会审 记录洽商 |
| 2 | 施工准备 | 技术交底、材料 配件进场检验 | 施工员 材料员 | 责任 工程师 | 技术交底、材料进厂检验记录 |
| 3 | 穿线、配线 | 外观、配线固定、穿线规格 | 施工员 | 责任 工程师 |  |
| 4 | 绝缘摇测 | 相间、对地绝缘电阻值 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 绝缘电阻测试记录 |
| 5 | 设备安装盘柜 | 位置、部件、平整度、组柜间隙 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 质量评定表 |
| 6 | 设备安装、接地 | 工作接地电阻值、联合接地电阻值 | 施工员 质检员 | 责任 工程师 | 接地电阻 测试记录 |
| 7 | 设备安装、探头、手报等 | 坐标、固定、 平整度 | 施工员 材料员 | 责任 工程师 | 工程预检记录 |
| 8 | 报警系统调试 | 探头、手报、插孔电话、闪灯等系统功能 | 施工员 | 责任 工程师 | 调试报告 |
| 9 | 联动系统调试 | 水泵切换、电源切换功能 | 质检员 | 责任 工程师 | 调试报告 |
| 10 | 竣工验收 | 技术资料、 功能及外观 | 责任工程师 施工员 | 主任 工程师 | 单位工程 验收单 |
| 11 | 消防检验 （验收） | 报警系统、联动系统、功能检测 | 责任工程师 施工员 | 主任 工程师 | 消防验收 备忘录 |

  - 各项检验和试验

    - 本工程按照合约文件及建设部、市建委、监督站有关文件要求对产品进行检验和试验。

    - 本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自检、互检、隐检、及各种检验试验。

    - 本工程的各种检验和试验工作由项目质量部管理统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自、互检由各专业施工员组织施工班组进行。

    - 每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

    - 项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同步。

    - 管道试压及水泵等设备的单机试运转严格按照技术规格书及有关规范要求进行，完成后按要求填写报告（记录表），提交监理审批。

    - 过程检验和试验工作流程，见下图：

编制质量计划（检验规程）

编制检验和试验进度计划

设备材料进货检验

进货检验和试验及其

状态工作程序

由专业测试人员

进行实验

预检、自检、互检、关键项

分项试验

专业工程师检验

质量信息

管理细则

质检部门检查

不合格品控制工作程序

分项、分部质量评定

建筑安装质量

检验评定标准

施工员随工程进度负责资料的收集、整理、编目、标识

专业质检员负责资料的审核

质检部门整理、编目、标识、装订、上报

质量监督站有关的文件规定

不合格

不合格

不合格

合格

合格

  - 最终检验和试验

    - 本工程的分项工程检验评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。

    - 分部工程的评定工作由工程经理部门负责完成。

对工程质量及

资料预审

资料核查、对工程质量

进行质量等级评定

工程是否合格

交甲方有关部门验收办理竣工验收

申请有竣工核验

填写试验委托单

送试单

不合格品控制工作程序

不合格

合格

是否合格

核验、核发合格证书

交付使用

优良工程评定

交付放行

试验是否合格

检查核对试样尺寸、数量、外观、编号、委托单内容

对必试项目和要求项目进行试验，填写试验记录

计算、评定

填写试验报告

复核、签章

签发报告

不合格

不合格

工程最终检验和试验工作流程图见下表：

  - 检验测量和试验设备的管理

    - 用于检验、测量和试验的设备中华人民共和国计量法和当地技术质量监督局的要求对计量设备进行送检。

    - 对所用的计量器具使用技术质量监督局统一印制的彩标进行标识。

    - 对检验测量设备由技术部门计量室统一保管，根据规定定期进行检定，并做出标识。

    - 各类计量器具上的合格证由检定单位出据，由技术部门计量室管理保存并建立台帐。

    - 用于专项及综合测试的仪器表应事先将其清单及有关资料证明报请监理审定，经确认后方可投入使用、进行测试。

    - 在进行监视测量时，使用人员如发现测量装置校准性失效，测量装置使用不正常时，及时报告计量员，由其决定采取何种方式退货、更换、复检、复校、修理等方法处置。处置后再次检定，合格后才能使用，并对此前测量结果的有效性进行评价做出记录。

  - 不合格品的控制

不合格品

分类

不合格品物资

不合格品工序

隔离、标识、记录

标识、记录

信息传递相关部门

信息传递相关部门

召开评审会议

审批处置方案

召开评审会议

审批处置方案

处置

处置

返工

返修

复查

让步接收

拒收退货

降级使用

合格品投入使用

不合格品

由项目部全面负责并组织检查，各专业质检员应对各自负责的工程质量实施全面检查。不合格品的控制管理程序详见下图：

  - 纠正和预防措施

    - 质量部门根据检查计划对工程进行检查，技术部门对严重不合格品做出技术鉴定，质量部门参加不合格品评审会议，对于严重不合格工程的纠正预防措施，进行验证、管理并记录。

    - 各专业工程师、施工员负责随时检查相应的工程质量，采取预防为主的策略，严格按照图纸和有关规程规范的要求施工，防止质量通病的出现。如发生质量通病，及时修改纠正；问题严重量，上报项目质量部门，制定具体纠正措施进行纠正。

    - 合同预算部门负责业主意见的整理、传递和登记台帐。

    - 工程管理部门负责组织严重不合格工程的纠正预防措施的实施。

###### 第五节 设备材料质量保证措施

- 主材的审定将严格遵循下列原则：

  - 严格按照材料的有关设计参数规定和设计图纸的要求选购材料。

  - 凡业主参与订货的货物规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等，应充分征求业主之意见，共同确定具体的供应商，并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。

  - 凡我公司直接订货的产品严格按照《采购工作程序》、《合格分供方评定工作程序》、《产品标识和可追溯性工作程序》、《进货检验和试验及其状态工作程序》，并将有关资料报请业主或业主委托的监理进行审定。

- 采购管理模式

设备及材料的选用直接关系到建筑功能的实现、工程质量和资金的使用效率。我们将严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行材料采购。并保证产品有优良的品质，合理的价格，及时的供应和完善的售后服务。作为承包商应及时与业主划分明确的供应范围，并协同监理工程师对所有的进场材料、设备进行检验和报验。

- 设备、材料采购审定及测试检验程序：

根据招标文件、合同文件、图纸等要求选择设备、材料的供应厂商

收集有关资料

包括详细的厂商资质文件；材料清单；技术文件；质量证明文件；

质量保证书；售后服务、工具提供承诺书；物料样品等

依据批复意见及图纸、合同（标书）各项要求

与供应商（或厂家）签订供应合同

进入材料检验和测试流程

业主、监理

设备、材料采购审定流程图

- 定型测试及进货检验和试验、

（包括定型测试、工厂验收测试、进场检验）

- 对业主提供及自采的设备，严格按以下“定型测试及进货检验和试验”工作流程进行检验并标明其状态，并对其实施有效的控制。

- 设备的定型测试依据相应标准及招标文件技术要求进行，并服从精度的监督，其测试报告经业主认同满意后方可定型。有关设备装置已经（权威机构）测试，出具足够的证明文件及合格证明书，可豁免测试。

- 本工程材料及设备的进场检验由质量部门组织管理，材料部门、工程管理部门配合管理，专业施工员、质检员、材料员共同实施，同时接受业主的检验。

- 凡是本工程采购的产品，在入库时都应由采购员和保管员共同进行验证，各类的产品按相应的标准进行验证，只有经检验后确定为合格状态的产品方可进入施工现场。

- 对本工程所使用的机具，同样进行严格的检验，合格后方可投入使用。

- 对业主提供的产品，根据施工进度的要求向业主明确产品到现场的日期和质量要求。

- 业主提供的产品进入现场后，由业主、工程质量部门专业负责工程师、施工员、质检员、材料员共同进行验收产品的外观、零部件等质量，验证产品质量证明文件、合格证。发现不合格时，立即隔离、标识、并通知业主且做好记录。

- 如业主提供的产品经以上检验没有达到规定的要求，即视为不合格品，此时应及时书面通知业主进行退货或更换。

“定型测试及进货检验工作流程”见下图：

有关权威

检测中心检验

质量记录

归档

定型测试

（或出具可豁免的权威机构检测证明文件及合格证明书）

工厂验收测试

进场检验、验证

不合格处置

保管员入库验证

重要物资验证

验证外观、规格、型号、材质证明及必须的质量文件

不合格

退货、更换

合格

入库、储存

科研院所

实验室试验

不合格

退货、更换

隔离、标识

合格

储存、发放

用不同标识区分不同检验试验状态

进场检验、验证

不合格

不合格

合格

合格

需委托检测

定型测试及进货检验和试验工作流程

- 业主指定供方的配合与服务

凡业主参与订货和业主订货物资的规格、型号、参数、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、服务保证等，我公司按照业主的意见执行，并遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》纳入消防工程的管理。

顾客提供产品的控制程序流程

根据合约接收业主（指定分供方）提供的产品

合约中标明

签订协议书委托“四代”

规格型号、数量性能参数、技术要求

进货、过程、最终检验、试验及其状态标识

合格品

不合格品

书面形式及时向业主、监理报告

工程使用

不合格品处置

六、设备、材料的运输及保管

我公司如中标，将根据合约条款和工程总体进度要求制定消防工程进度计划，制定详细的材料供货计划及运输计划，并提交业主、监理审批，作为（采购定货的）供货时间依据，确保材料在适当的时间，准确按期安全运至现场。

我们计划于施工现场设置临时周转料场区，主要是临时存放主材和设备等，经清点验收后，按我公司《仓库管理办法》对其物资料进行防护、标识、贮存、发放、回收、追溯等工作。

有关材料订货、运输、验收及保管、安装等，我公司将严格按本工程有关程序要求进行，并及时申报 有关资料。

对于业主提供的设备及材料，我公司将同等对待，负责接货、运输、单独保管及安装等。

## 第十章 文明施工及成品保护措施

文明施工、成品保护是施工管理一项重要工作，是生产进度和生产成品的双重保证。为此我们决定成立现场文明施工管理组织，由项目经理负责此项工作。我们将划分文明施工责任区（生产区和生活区），落实安排人员定期进行检查，并制定奖罚制度，切实落实执行文明施工制度。

###### 第一节 现场布置及厂容要求

- 区域施工，严格遵守关于现场管理的各项制度，落实现场场容管理的各项要求，做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好，现场道路必须保持畅通无阻，保证物资材料顺利进退场，场地应整洁，无施工垃圾，场地及道路定期洒水降低灰尘对环境的污染。

- 积极遵守夜间施工的有关规定，尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，要采取有效措施尽量减少噪声污染。

- 现场设置施工垃圾场，垃圾分类堆放，经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。

- 办公区公共清洁派专人打扫，各办公室设轮流清洁值班表，并定期组织检查评比。

###### 第二节 现场材料管理及机械管理

- 严格按照总包方要求，根据现场条件进行材料的临时堆放。保证做到材料堆放场整洁干净。

- 及时回收拼装余料，做到工完场清，余料统一堆放，以保证现场整洁。现场各类材料要做到帐物相符，并有材质证明，证物相符。

- 进入现场的机械设备应按要求进行设置，严格执行《建筑机械使用安全技术规程》。

- 认真做好机械设备保养及维修工作，并认真做好记录。设置专职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

###### 第三节 成品管理

- 各专业根据各有关施工的特点制点有针对性的成品保护措施。

- 机房进行设备安装前必须达到地平、墙光、门窗齐，人走锁门。

- 设立专用库房，对开箱点件后易于丢损的零部件、材料设专人保管。重要设备、零部件在施工安排上采取重点保护措施，如看管、扣罩等。

- 在成品保护工作中注意与土建专业及做下道工序单位做好协调，办理手续，分清责任。

- 在注意做好安装工程的成品保护工作的同时，重视对土建、装修等其他工程的成品保护工作，严禁野蛮施工，顾此失彼。

- 在安装工程各专业、各项目之间合理安排计划，施工中爱护其他专业、其他项目的成品，有问题及时协商，妥善解决。

- 工程进入后期限阶段时，应根据实际情况布置足够的成品保护人员，以保证已完成工程的完好。

###### 第四节 文明施工保证措施

- 工地现场严格执行我公司颁发的场容管理条件，并根据现场实际情况，制定出相应的措施和奖罚制度

- 各专业施工队伍要有一名负责人主抓现场的文明施工和场容，施工员分区负责，各施工小组有一人负责文明施工。

- 项目部对现场的文明施工管理要统一布置，统一安排，分区负责，贴在现场办公室。每个班组要有岗位责任制和值日表。

- 工长的技术交底要有文明施工的具体要求和切实可行的具体措施。

- 暂设工程要严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，并做到整齐规矩。

- 操作现场和周围要做到整洁、剔凿、灌浆、堵洞、保温完成要随时清理干净，并倒在指定地点。

- 进入现场的设备、成品、半成品均应堆放在指定的地方，码放整齐，保证道路的畅通。

- 操作棚内的电气设备要施放平稳，电源线敷设要有条理，并要经常检查，以免发生漏电事故。现场使用机具要经常擦拭干净，并及时上润滑油养护，确保机具正常使用。

###### 第五节 成品保护措施

- 施工人员要认真遵守现场的成品保护制度，贯彻谁安装谁负责保管的原则。

- 施工中，应根据现场的施工进度提出具体的设备需用计划，安装前要求把设备运到现场指定地点，做到设备随到现场随上位。设备交接后由施工单位负责保管。

- 机房在设备上位前，要求装修工程基本完成后，安装好门窗并及时加锁，必要时设警卫，防止丢失和损坏现象发生。

- 设备开箱后，要逐件清理。对于易丢、易损部件，要设专人负责入库妥善保管小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。

- 对于贵重易损的仪表零部件尽量在调试时再进行安装。必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失损坏。

- 配合土建专业施工，预埋电线管的管口要封好，以免掉进杂物。

- 制定成品保护奖罚制度，并严格贯彻执行。

## 第十一章 环保节能措施

###### 第一节 工作目标

- 我们将依据GB/T24001-1996、ISO14001：1996环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，力争达到施工与环境的和谐，创建环境保护工作先进现场。节能减废，

- 本工程中，我们将重点控制噪音污染、废弃物的管理体制和自然资源的发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度、合理使用等。在制定控制措施时，考虑对环境影响的范围、影响程度、

###### 第二节 组织管理

- 在工程项目部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

- 根据现场情况，成立1-2人的场容清洁组，每天负责清扫场外周围20米以内的清洁，并洒水降尘。

###### 第三节 工作制度

- 每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。

- 建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各专业施工队伍施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工队伍在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况定时间、定人、定措施予以解决，工程项目部有关部门应监督落实问题的解决情况。

###### 第四节 管理规定

- 防止大气污染

  - 用砂轮开槽机，先喷上水，然后盖上隔尘罩，防止灰土飞扬。

  - 施工用的油漆、防腐漆、防火涂料等易污染大气的化学物品统一收集起来，余料统一退回厂家处理。

- 防止对水污染

- 确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水全排进市政雨水管网。

- 加强对现场施工所需油品、化学品的管理体制（如油漆、防腐漆、防火涂料等）。对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

- 防止施工噪音污染

- 使用性能优良低噪音的电锤。晚上22时至次日早6时在开放环境不得使用电锤。必须使用时，只能在完全封闭房间使用。需在距施工现场10米处测试，噪音不得大于65dB。

- 设立加工棚，周围设围挡隔音，使用性能优良低噪音的电动砂轮切割机、台钻。

- 使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

- 加强环境意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

- 废弃物管理

- 施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设备安全防范措施且有醒目标识。

- 废弃物的运输确保不遗撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理。

- 对可回收的废弃物做到回收再利用。

- 工程项目部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测。工程项目部对环保指标超大型的项目及时采取有效措施进行处理。

## 第十二章 安全生产措施

###### 第一节 安全生产及消防、保卫体系

项目经理

生产计划

安全保卫

安全员

各专业施工员

各专业施工小组

建立严密的安全生产及消防保卫组织管理体系，形成网络管理体制：

安全生产及消防保卫管理体系架构

###### 第二节 主要人员安全生产岗位职责

- 项目经理职责

  - 负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法规。

  - 督促本项目工程技术人员、施工 员及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

  - 组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

  - 组织项目工程业务承包，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

  - 健全和完善用工管理手续制度，认真做好专业上岗人员的安全教育，保证他们的健康和安全。

  - 组织落实施工组织中的安全技术措施，组织并监督项目工程中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

  - 领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题及时解决。对上级提出 的生产与管理体制方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

  - 不打折扣的提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，树立工地安全达标。

  - 每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

  - 定期召开工地安全工作会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全要求。

  - 发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

- 专项负责人职责

- 认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

- 督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

- 每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

- 参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促其认真进行限期整改。

- 配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

- 对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料和发放使用情况进行监督检查。

- 发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况，提出安全事故处理意见，并报主管部门。

- 各专业施工员职责

- 认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

- 向班组下达施工任务前，认真向班组进行安全技术交底，并填写安全技术交底单。

- 每天对安排施工任务的作业点进行检查，查出安全隐患及时进行整改并制止违章作业，遇有险情及时停止生产并向上级报告。

- 接受上级及安全监督员的监督检查，对上级及安全监督员提出的安全隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

- 定期对工人进行安全技术教育，防患于未然。

- 参加项目组织的安全生产检查，对检查中了现的问题及时进行整改。

- 发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并配合事故的调查。

###### 第三节 现场安全生产措施

- 严格遵守国务院、部委以及总公司各级领导所颁发的各项安全生产法规和文件。

- 各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》，遵守各项安全规章制度。

- 进入本工程进行安装施工的所有人员以及管理人员，在进入现场前必须进行安全教育，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。

- 各专业人员进行安装施工时，严格遵守安全操作规程，对违反安全操作规程者，任何人有权予以制止。各专业人员发现有不安全因素应立即停止工作，向施工员、安全员报告，在采取相应措施并经施工员、安全员确认已消除，方可继续安装施工。

- 严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非电工对现场用电进行操作。

- 施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底，提出要求和措施，并严格执行，经常督促检查。

- 坚持班前讲话制度，认真开展各项安全活动，提高安全知识与安全意识，按要求作好安全日志。

- 严禁酒后作业、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场。严禁施工过程中嬉笑打闹。

- 进入现场戴好安全帽，高处作业搭设脚手架，操作前系好安全带。

- 在工程的高峰期，要有一名专职的安全员常驻现场。有权制止任何违章作业和有权进行奖罚。

- 凡是两米以上的高空作业，要搭设脚手架。首先由工长提出书面要求，由土建架子工搭设，架子投入使用前，需要有专人检查验收，合格后方可使用权。高空作业，必须系好安全带。施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

- 在施工范围内的孔洞必须加盖，管道竖井内的预留钢筋按需要孔径切割开洞，防止人员踩空坠落和物体坠落伤人事故。

- 使用高凳进行操作时，使用前仔细检查安全平稳性，并一定要有防滑和防倾倒措施，即设专人扶梯等措施，坚决禁止使用安全性差的高凳和高梯。

###### 第四节 冬、雨季施工措施

本工程安装施工跨越冬季和雨季，这就给建筑安装施工带来一系列的季节性困难，对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系。本工程的冬、雨季施工措施主要有以下方面：

- 结合冬季特点科学合理地安排生产，针对既定的生产计划制定切实可行的措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的。

- 严格贯彻执行土建专业有关冬雨季施工技术措施与要求。

- 进入季节性施工前分专业进行检查，将有关措施一一落实，对查出的问题应限期解决，不留隐患。

- 按实际情况补充必要的技术措施与要求，人、机、料、法、环等各种因素都应认真考虑到。

- 结合各专业的特点、冬季的季节特点、工作环境条件与所施工项目的特点，编制冬季或雨季施工技术综合措施或单项冬雨季施工措施，并认真落实到班组和个人。

  - 雨季施工措施

    - 在地下车库的工具房要做好防水和通风处理，在地上的工具房也要作好排水措施。

    - 进入现场的主要设备一定要存入库房。要求所用的设备材料随领随用。特别是进口设备，在安装条件不成熟的情况下不能进入现场。

    - 料场周围应有畅通的排水沟，以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等到必须避免存放在低洼处，必要时应将设备垫高，同时加苫布盖好，以防雨淋日晒。

    - 施工机具要有防雨罩或置于棚内，电气设备要绝缘良好，雨季到来前，对电气设备及线路认真检查。

    - 由地下室通至室外及屋顶出屋面的各种孔洞应严密封堵，严防漏水给工程造成损失。

    - 氧气、乙炔瓶不能暴晒，应有妥善的保护措施。

    - 要做好防暑降温工作，以防中暑事故的发生。

  - 冬季施工措施

    - 冬季施工应做好五防：“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。未经许可不准随便生火取暧。

    - 露天施工现场，雪后要清理干净后再工作。室外高空作业要注意防滑。

    - 生活区的生活用水，不得任意乱泼。生活区内的自来水管要采取防冻、防裂措施。

    - 冬季无采暧措施不能进行管道试压。冬季放电缆要采取相应的加温措施。室外的工作量应尽量在冬季施工前完成。

    - 收听天气预报，注意天气变化，五级以上的风力严禁高层作业。

    - 做好怕冻材料的保管工作，如阻燃密封胶带“8501”等均应采取防冻措施，以免因低温造成质量问题。

###### 第五节 消防保证措施

本工程系低层建筑，立体交叉施工，多专业协同作业，消防安全问题十分突出，不可有丝毫大意疏忽。为此，必须从各个方面采取有效措施，以达到消防安全的目的。

- 成立严密的消防安全组织管理体系，形成网络，由专职消防安全员监督、执法。

- 各专业根据安装时作业的特点，随时书面提出消防安全的措施与要求。

- 现场消防设备应配备齐全，并保证有效、可靠，任何人在任何时候不得以任何理由擅自将消防器材移作它用。

- 成立义务消防队，群防群治，常备不懈，应急出动，减少损失。

- 严格执行现场用火制度，电气焊工应严格按安全消防操作规程施工，五级以上大风天气，不得进行室外明火作业

- 氧气、乙炔、油漆等易燃、易爆物品，应妥善保管。施工现场严禁吸烟，严禁擅自点火取暧。

###### 第六节 现场保卫措施

- 施工保卫与文明施工是保证正常工作的必备条件，应该认真做好相应工作，在思想认识上高度重视。

- 办公室及更衣室的门窗保证牢固可靠，专人管理钥匙，人走锁门，重要房间装防盗装置。

- 小型工具、仪表、装箱、入柜，由专人负责保管。

- 遵守各项保卫制度，服从保卫人员管理，做到遵纪守法。

## 第十三章 工程资料管理

- 工程资料按照北京市有关规定和条约要求及时做好收集，汇总，整理，归档工作。

- 在工程施工阶段，应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等准确的质量记录；工程资料应随工程进度及时收集、整理、并应按专业归类，认真书写，字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无未了事项；工程资料的填写应以施工及验收规范、工程合同与设计文件、工程质量验收标准为依据。

- 按北京市有关规定在竣工前将施工资料整理完毕并移交总包单位，统一到市档案馆备案。

- 工程竣工时，工程项目部根据合同要求向建设单位提交竣工图。

- 本工程项目设专职城建档案管理员，负责施工资料收集、整理等管理工作。本单位对工程资料的真实性和完整性负责。

## 第十四章 工程竣工服务

###### 第一节 工程验收

公司将委派专人在获得业主方授权的前提下代表其操办全部报验手续，具体如下：

- 收集并整理与该工程相关性的各专业报验资料。

- 预约政府部门认可的检测中心，按业主方要求如期到现场检测。

- 协同业主方领取检测报告。

- 依据检测的报告及消防规范，指导各专业对报告的不合格部分进行整改工作。

- 收集并整理资料，报区消防处验收。

- 预约区消防处验收办公室，尽早安排验收。

- 领取验收报告。

###### 第二节 工程保修

  - 工程竣工时，向建设单位递交《机电安装工程安全运行服务指南》，以帮助用户了解竣工后服务的诸项内容，以及在短时间内熟悉工程系统情况和掌握系统运行要点，以确保建设单位的物业管理人员在工程投入使用后能独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除。

  - 售后服务的有关规定

    - 竣工验收后项目经理或专业工长必须向甲方递交《设备安全运行指南》文件一套，并填写《文件递交登记表》。

    - 针对本项目地理位置及社会关注程度高的特点，为确保消防设施安全有效地运行，我公司经研究决定在该工程竣工后，派驻1-2名技术员为该工程免费保修一年。

    - 在保修期内应进行巡检、回访，并填写《工程回访记录表》、《巡查记录表》，以上两种记录表均应反馈给本单位生产部门，同时报公司工程管理处。工程在保修期出现的质量缺陷以及甲方正反两方面的意见，由生产部门汇总后反馈给企业管理部门和技术质量部门，以制订管理对策和技术改进措施。

    - 工程竣工后，确定保修责任人，回访责任人，制定回访、巡查计划。确保售后服务工作职责落实，措施落实。

    - 工程在保修期内应认真履行保修责任。当接到甲方信息，工程出现故障时，应在24小时内赶到现场处理。保修责任人去现场处理故障时，应视问题情况及时与有关部门联系，生产、技术、质量、物资等部门应积极配合，进行指导。故障处理完毕后保修责任人应填写《工程检修报告书》，并报公司工程管理处。如发生需紧急抢修事故，接到事故通知后立即到达现场抢修。

  - 售后服务

- 保修期内的服务

我公司将遵守合同规定的质量保证期，免费进行如下服务：

  - 服务方式：

    - 我公司将在接到业主方的设备运行故障通知后，24小时内到达现场；

    - 我公司将结合服务内容每季度对业主方进行一次回访。

  - 服务内容

    - 指导业主方建立消防报警系统运行记录，并正确填写系统运行日登记表（见下表）

系统运行日登记表（样表）

单位名称：

|  | 设备运行情况 |  | 报警性质 |  |  |  | 报警部位，原因及处理情况 | 值班人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 故障 | 火警 | 误报 | 故障报警 | 漏报 |  | 时 | 时 | 时 |  |

控制器日检登记表（样表）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 控制器型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  |  | 检查人(签字) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 |  | 备用电源 |  |  |  |
| 检查情况 |  |  |  | 故障排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |

    - 每季度的第一周，我公司技术人员将到现场对下列项目进行检查和试验，并填写报警控制器日检登记表：

      - 利用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

      - 试验火灾报警装置的声光显示；

      - 试验水流指示器，压力开关等报警功能，信号显示；

      - 对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验；

      - 用自动或手动检查下列控制设备的控制显示功能；

室内消火栓，自动喷水灭火系统的控制设备；

火灾事故照明等，及疏散指示灯。

      - 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

      - 检查所有转换开关；

      - 强制切断非消防电源功能试验。

  - 每年的第一周对系统的各项功能进行下列检查和试验，并按“季（年）检登记表”填写年检登记：

A、用检测仪器对所安装的全部探测器试验1次；

B、进行季度检查内容中的3-8条各项内容；

C、试验火灾事故广播设备的功能。

季（年）检登记表（样表）

| 单位名称 |  |  |  | 防火负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 设备种类 |  | 检查试验内容及结果 |  | 检查人 |
| 仪器自检结果 |  |  | 故障及排除情况 |  | 备注 |

- 保修期满后的服务

质量保证期满后，我公司愿以最优惠的条款与业主（或使用方）签订维修保养合同，并切实履行如下服务：

- 服务方式：

- 公司将在维修约束文件到期前一个月，向业主（或使用方）提供关于维修保养的各种咨询；

- 我公司将在接到业主（或使用方）的设备运行故障通知后24小时内到达现场；

- 我公司将结合服务内容每季度到现场对系统运行进行不少于一次的维护保养；

- 服务内容：

除提供质量保证期内的各项服务处，我公司还将切实做到：

- 在每个维修保养年度到期前一个月，协助业主（或使用方）接收检测中心年检；

- 按照国家消防法规要求，每隔3年协助业主（或使用方）对全部探测器清洗一遍。

###### 第三节 提供培训

我们将结合设备说明、操作和维修保养手册的内容，向业主提供免费培训：

- 培训涵盖各手册的全部内容，包括有关设备构造、性能、工作原理和工作目的，系统各设备之间的关系，以及系统（含各种设备及控制系统）运行（含正常、应急）操作（含手动、自动）、保养维护和维修、以及故障、事故的应急处理和解决方法等内容。

- 每项课程的培训依据事先编制完善的大纲和培训讲义（教材）有计划地进行，并负责提供所有的教材和资料。

- 向业主运行人员进行实际操作示范和操作程序讲解，并讲解操作要领和注意事项等。

- 培训在现场进行，委派具有一定专业水平和经验教员授课，保证经业主挑选的并具有相关技术水平的运行人员全面掌握操作要领、程序。

- 在保修期内，委派专业技术人员随时进行技术咨询和指导。

- 向业主运行人员移交有关资料。

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX-250 | 2台 | 天津 | 2001 | 250A |  | 消防水系统 |  |
| 2 | 套丝机 | GQ-100E | 2台 | 杭州 | 2001 | 0.75KW |  | 消防水系统 |  |
| 3 | 台钻 | E516A | 1台 | 山东 | 2001 | 0.37KW |  | 消防水系统 |  |
| 4 | 电锤 | EIC-26 | 3把 | 上海 | 2002 | 0.6KW |  | 消防水系统 自动报警系统 |  |
| 5 | 打压泵 | MPa2.5 | 1台 | 杭州 | 2002 | 0.6KW |  | 消防水系统 |  |
| 6 | 开孔机 | 200A型 | 1台 | 北京 | 2001 | 0.5KW |  | 消防水系统 |  |
| 7 | 切割机 | 400*32 *3.2 | 3台 | 顺义 | 2002 | 2.2KW |  | 消防水系统 |  |
| 8 | 氧气、乙炔 | 40L | 2套 | 北京 | 2002 |  |  | 消防水系统 |  |
| 9 | 压槽机 | φ150 φ100 | 1台 | 北京 | 2003 | 0.55KW |  | 消防水系统 |  |
| 10 | 水钻 | 200型 | 2台 | 天津 | 2002 | 0.5KW |  | 楼板开洞 |  |
| 11 | 磨光机 | φ125*22 | 1台 | 上海 | 2001 | 0.32KW |  | 消防水系统 |  |
| 12 | 手电钻 | JIE-A8 JIE-A13 | 2台 | 上海 | 2002 | 0.2KW 0.32KW |  | 消防水系统 自动报警系统 |  |
| 13 | 动力配电箱 | 850*500 *200 | 3 | 北京 | 2003 |  |  | 施工楼层 |  |
| 14 | 对讲机 | G88 | 12台 | 北京 | 2001 |  |  | 施工现场 |  |
| 15 | 数字万用表 | CIPL-28 | 4台 | 上海 | 2001 |  |  | 自动报警系统 |  |
| 16 | 数字兆欧表 | FLAN-OD | 2台 | 台湾 | 2002 |  |  | 自动报警系统 |  |
| 17 | 接地电阻 测试仪 | MULI-2 | 2台 | 台湾 | 2001 |  |  | 自动报警系统 |  |
| 18 | 探测器 测试仪 | NF-411 | 2台 | 美国 | 2002 |  |  | 自动报警系统 |  |
| 19 | 手动煨管器 | 20-25 | 3 | 北京 | 2005 |  |  | 自动报警系统 |  |

（1）   拟投入的主要施工机械设备表

东城创意产业园消防工程工程	                             表8.1

（2）劳动力计划表

东城创意产业园消防工程工程

单位： 人                                                      表8.2

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进场 | 施工 | 调试 | 验收 |  |  |  |
| 水暖工 | 15 | 25 | 25 | 15 |  |  |  |
| 电工 | 20 | 30 | 30 | 20 |  |  |  |
| 焊工 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |
| 小工 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（5）临时用地表

东城创意产业园消防工程：                              表8.5

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 30 | 总包提供位置 | 90天内 |
| 料厂 | 20 | 总包提供位置 | 90天内 |
| 现场办公室 | 20 | 总包提供位置 | 90天内 |
| 简易加工预制车间 | 100 | 总包提供位置 | 90天内 |

附:项目管理机构配备情况

### （1）项目管理机构配备情况表

东城创意产业园消防工程:      表8.6

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |
| 项目 经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质安员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

东城创意产业园消防工程:   表8.7

### （3）项目技术负责人简历表