弱

电

系

统

设

计

方

案

第一篇 总 论

第二篇 分系统方案

第一章 结构化综合布线系统

第二章 保安监控与安全防范系统

第三章 背景音乐与紧急广播系统

第四章 卫星与有线电视系统

第五章 车库自动管理系统

第六章 远程自动抄表系统

第七章 对讲系统

第一章 结构化综合布线系统

第二章 保安监控与安全防范系统

第三章 背景音乐及紧急广播系统 PHILIPS

第四章 卫星电视及有线电视系统

# 总论

## 方 案 概 况

### 前 言

江西唯康信息网络有限公司是智能建筑系统生产商之一，对于智能大厦系统集成有着丰富的经验和优良的业绩。相信凭借一百五十余座工程项目的实践经验与我公司雄厚的技术实力，定能圆满完成**花园的弱电系统工程。

### 建筑物概况

本工程是集公寓、餐饮、娱乐、停车为一体，并具备通讯自动化(CA)，办公自动化(OA)，楼宇管理自动化(BA)的综合性建筑。地下3层，地上27层，其中裙楼3层。地下三层为停车场，地下一至地上三层为餐饮娱乐场所，四至二十七层公寓楼。

## 设 计 目 标

### 智能建筑定义

智能建筑是随着计算机通信和自动化控制技术的进步和互相渗透而逐步发展起来的，是现代化建筑技术和先进的智能化技术的完美结合，它通过对建筑物的四个基本要素，即结构、系统、服务和管理，以及它们之间的内在联系，以最优化的设计，提供一个投资合理又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。它的特点就在于它采用多元信息传输，监控、管理以及一体化集成等一系列高新技术，通过综合配置大厦内的各功能子系统，以结构化综合布线系统为基础，以计算机网络系统为桥梁，将建筑物内的设备自控系统、通信系统、商业管理系统、办公自动化系统，以及智能卡系统、多媒体音像系统，集成为一体化的综合计算机管理系统，对建筑物内部实施全面的管理、监视和控制。

### 方案设计原则

根据用户需求以及国家和地区的信息发展规划，大楼智能化子系统的设计应遵循以下基本原则：

#### 从实际出发

根据用户的需求和整体的考虑，选取合适的智能化系统产品，保证各个子系统之间可以通过性能价格比较好的软、硬件设备来实现网络互联。

#### 开放性

集成后的系统应该是一个开放的系统，系统集成的过程主要是解决不同系统和产品间接口和协议的标准化，使本智能大厦开放性地融入全球信息网络。

#### 先进性

在用户现有需求的前提下，并考虑今后的发展，使本方案保证能将商务中心建成先进的、现代化的智能型建筑。

2.2.4 集成性和可扩展性

充分考虑整个智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共享，实现对各个子系统的分散式控制、集中统一式管理和监控；总体结构具有可扩展性和兼容性，可以集成不同生产厂商不同类型的先进产品。

2.2.5 标准化和结构化

本方案依据国家和地区的有关标准进行。

2.2.6 安全性、可靠性和容错性

整个楼宇的智能化系统必须具有极高的安全性、可靠性和容错性。

2.2.7 服务性和便利性

适应多功能、外向型的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力及能源的目的。

2.2.8 经济性

在实现先进性、可靠性的前提下，达到功能和经济的优化设计。

2.2.9 兼容性

与用户原有的系统充分兼容，保护用户投资，并在结构上、功能上和性能上进一步扩充。

第 二 篇 分 系 统 方 案

## 第一节 概 述

目前整个世界已经进入信息时代，整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化，信息已成为影响生产率和竟争力的决定性因素。随着计算机技术的迅速发展，信息正以越来越多的形式体现出来，单一的数字传输正逐步被集声音、图象、数据于一体的多媒体传输技术所取代，而且信息量也在迅速地膨胀，这一切新技术的采用都要求配备高速宽带的信息通道，因此做为一套高品质的信息网络必须具备高度宽带特性，以保证能够及时准确地处理信息。 目前我国正处在传统的计划经济向社会主义市场经济过渡时期，国际、国内经济形势瞬息万变，信息的及时准确的传递和交流越发显得重要了。若想在激烈的市场竞争中，保证正确行使其职能促进地方经济繁荣，就必须把握住市场的变化发展规律，及时掌握各种信息及动态，针对不同的实际情况及时作出相应的对策，而要做到这一点就必需具备一套高品质的信息网络。 **花园作为一座面向二十一世纪的新型建筑，其有别于传统建筑模式最重要的特征就是智能化，即称之为智能型建筑。智能型建筑是指对建筑物的四个基本要素即结构，系统，服务和管理进行最优化的考虑，从而为用户提供一个高效率和具经济效益的工作环境，以及长远的系统灵活性及市场能力。作为智能型建筑的首要条件是具有一套结构化的灵活性极高的综合布线网络，能够长远的满足使用者不断变化的需求，并将用户长期运营、维护、变更、支持建筑物的费用降至最低。 综上所述，要想把**花园建成一个高效的信息网络，必须有一套完整的高品质网络布线系统，采用国内传统的布线方式将难以满足以上要求，针对用户需求和本工程性质，我公司向贵方推荐美国朗讯科技公司(原美国电报电话公司即T&T)贝尔实验室开发的建筑物与建筑群综合布线系统(PDS)，这是一套针对综合数字业务网(ISDN)需求而特别设计的配线系统，符合中国工程建设标准化协会"建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范" (CECS72:95规范)，并早在1986年就通过了电子通讯标准协会(EATIA)的认证，一经推入市场便立即获得了广范的应用。

## 第二节 结构化综合布线系统的特点

建筑物结构化综合布线系统(SCS)又称开放式布线系统，是一种在建筑物和建筑群中综合数据传输的网络系统。它是把建筑物内部的话音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来，并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。其系统包括所有建筑物与建筑群内部用以交连以上设备的电缆和相关的布线器件。 综合布线系统是1985年由美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室首先推出，并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证，于是很快得到世界广泛认同并在全球范围内推广。PDS出现的意义，在于它彻底打破了数据传输和话音传输的界限，并使这两种不同的信号在一条线路中传输，从而为迎接未来综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。 综合布线系统是一个全新概念，它同传统的布线系统相比较，有着许多的优越性，是传统系统所无法企及的。其特性主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。另外在设计和施

工方面也给人们带来许多方便。

2.1 兼容性 综合布线系统的首要特性是它的兼容性。 过去，为一幢大楼或一个建筑群内的话音和数据线路布线时，往往是采取不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线，计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料构成网络，而连接这些不同配线的接头、插座及端子板也各不相同，彼此互不相容。一旦需要改变终端机或电话机位置时，就必须敷设新的线缆，以及安装新的插座和接头。 综合布线系统将话音信号、数据信号和监控设备的图像信号的配线经过统一的规划和设计，采用相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等，把这些性质不同的信号综合到一套标准的布线系统中。由此可见，这个系统比传统布线系统大为简化，这样可节约大量的物质、时间和空间。 在使用时，用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用，只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)接入这个信息插座，然后在管理间和设备间的交连设备上做相应的跳线操作，这个终端设备就被接入到自己的系统中。

2.2 开放性 对于传统的布线方式，只要用户选定了某种设备，也就选定了与之相适应的布线方式和传输介质。如果更换另一种设备，那原来的布线系统就要全部更换。可以想象，对于一个已经完工的建筑物，这种变化是十分困难的，要增加很多新的投资。 综合布线系统是由于采用开放式体系结构，符合多种国际上流行的标准，因此它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的，如IBM、HP、DEC、SUN的计算机设备，AT&T，NT，NEC等交换机设备。并对几乎所有通信协议也是开放的，如EIA-232-D，RS-422，RS-423，ETHERNET，TOKENRING，FDDI，CDDE，ISDN，ATM等。

2.3 灵活性 传统的布线方式由于各个系统是封闭的，其体系结构是固定的，如要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的，甚至是不可能的。 而综合布线系统，由于所有信息系统皆采用相同的传输介质、物理星形拓扑结构，因此所有信息通道都是通用的。每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端。10BASE-T工作站及令牌环工作站(采用5类连接方案，可支持100BASE-T及ATM等)所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只需增减相应的网络设备以及进行必要的跳线管理即可。 另外，系统组网也可灵活多样，甚至在同一房间可有多用户终端，10BASE-T工作站、令牌环工作站并存，为用户组织信息提供了必要条件。

2.4 可靠性 由于传统的布线方式各个系统互不兼容，因而在一个建筑物中往往要有多种布线方式，因此建筑系统的可靠性要由所选用的各个系统可靠性来保证，如果各种系统布线不当，还会造成交叉干扰。 综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准信息通道。所有器件均通过UL、CSA及ISO认证，每条信息通道都要求采用专用仪器校核线路阻抗及衰减率，以保证其电气性能。系统布线全部采用物理星形拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的运行，同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便，从而保障了系统的可靠运行。各系统采用相同传输介质，因而可互为备用，提高了备用冗余。

2.5 先进性 当今社会信息产业飞速发展，特别是多媒体技术使信息和话音传输界限已被打破，因此现在建筑物如若采用传统布线方式，肯定是落后的。它不再能满足目前信息技术的需要，更不能适应未来信息技术的发展。 综合布线系统应用极富弹性的布线概念，采用光纤与双绞线混布方式，极为合理地构成一套完整的布线系统。所有布线均采用世界上最新通信标准，信息通道均按B-ISDN设计标准，按八芯双绞线配置，通过5类双绞线，数据最大速率可达到155Mbps，对于特殊用户需求可把光纤铺到桌面(Fiber-to the Desk)。干线光缆可设计为500M带宽，为将来的发展提供了足够的裕量。通过主干通道可同时传输多路实时多媒体信息，同时物理星形的布线方式为将来发展交换式的网络奠定了坚实基础。

2.6 经济性 衡量一个建筑产品的经济性，应从两方面加以考虑，即初投资与性能价格比。一般来说，用户总是希望其建筑物所采用的设备，在开始使用时就应具有很好的使用特性，而且还应有一定的技术储备，在今后的若干年仍能保护用户最初的投资，即在不增加新的投资情况下仍保持建筑物的先进性。综合布线系统同传统的布线方式相比，就是一种即具有良好的初投资特性，又具有极高的性能价格比的高科技产品。

2.6.1 综合布线系统的初投资特性 PDS的设备价格，于同类设备相比较而言是较高的，其原因是：

<1> 世界著名品牌，高科技产品；

<2> 进口关税、增值税；

<3> UL，CSA，CCITT，ISO，NFC认证；

<4> 符合包括EFA/TIA等多种国际布线标准。 但是，如果从全面发展的角度来看，应该使它 的整个投资并不比传统系统的投资高。这是因为PDS已将原来的相互独立的互不兼容的若干布线系统集中为一套完整的布线系统。其中无论是话音、数据信号传输，还是图像和BAS的控制信号传输，都在相同的水平和垂直线缆中传输，其采用相同的信息使其材料设备相对集中、互相兼容，于是便减少了一些投资。另外，在施工方面，因它是由一个施工单位就可完成其几乎全部弱电线缆的布线，这就可省去大量的重复劳动和设备，大大缩短了布线的周期，从而降低了投资。 传统的布线方式，所有的弱电子系统都是互不兼容的，每一系统都是独立设计，独立布线，因而每增加一个弱电子系统都要安装一套新的线缆、新的管线，不能混合布线。如电话系统要采用一对非屏蔽铜线布线，数据传输要采用粗同轴、细同轴电缆布线；监控图像传输要采用粗同轴电缆布线；BAS各系统布线所采用的更是五花八门的介质。以上所有这些不同的

系统都要有自己所独有的不可替换的接插件。同时，作为相互独立的系统还需要敷设各自的管路，不能混用，因而大大增强了布线工期和重复操作。 上述关于PDS同传统布线方式初投资的描述，可用图2.1曲线表示。 从图中可以看到，当系统个数为1时，传统的布线方式初投资比PDS大约小1/2。随着系统个数增加时，传统的布线方式便沿着一条斜率很大的曲线上升，投资增加很快。之所以形成这种情况，其原因就是所有系统都是相对独立的，因而每增加一个系统就要增加一份投资。PDS虽然初投资较大，但当系统个数增加时，它确沿着一条斜率很缓的曲线上升。其原因就在于各个系统的布线是相互兼容的，都采用相同的传输介质、接插件、桥架和管线。从图中可以看到，当大楼有2-3个系统时，PDS布线系统与传统布线系统两条曲线相交，即生成一个平衡点，此时两个布线系统的投资大体相同。

2.6.2 综合布线系统的性能价格比 PDS的性能价格比是极高的，其主要表现：

<1> 它能轻而易举地解决诸多"不可知"的功能需求 当一座大厦在设计和建设时期，往往有许多"不可知"的情况。比如一栋写字楼，只有售出或租出时才能知道它的用户是谁。那么该用户究竟选用什么牌子的计算机主机，对应出什么样的网络拓扑结构，有多少台终端，是否采用PDS布线系统，对搬入用户的计算机网络和集团电话的需求，就比较容易解决这一需求。该用户只要把其电话或终端插入预先已敷设于墙壁上的标准信息插座，然后在同层的弱电室的跳线架做相应跳线操作，就可解决用户的需求。如果用户是跃层或多层使用，除了在本层跳线外，在 总跳线架跳线，这就解决了。

<2> 它能非常方便地解决新增加设备的功能需求 用户在实际应用中，常常要将其设备从一个房间搬迁到另一个房间去，或者在另一房间中增加新的设备。比如一座高档酒店，根据营业需要，打算增加收费电视或增加冰箱食品自动计费的功能。如若采用系统的布线方式，由于这种需求的增加，就必须在全搂范围内重新布线，否则就不能完成这一新的要求。如果已采用PDS布线方式，这一需求就非常容易解决，只要在原电话插口作简单的分线处理，再在同层弱电室和总设备间做跳线操作，很快就实现了这些新增加的需求，而绝不需要重新布线。

<3> 它的技术设备储备有着巨大的潜能 大厦如若采用5类、3类线缆和光纤混合的增加型的PDS布线方式，可解决诸如三维多媒体的传输及用户对ISDN，ATM的需求，并可实现大厦同未来全环球信息高速公路接轨的需求。根据我国情况以及世界通信技术的发展，它足可保证10年、甚至更长时期的技术先进性。这是传统布线方式不能比拟的。 图2.2是传统布线方式同PDS布线方式的性能价格比曲线。从图中可以清楚地看到，随着时间的推移，PDS布线方式性能价格比的曲线是逐步上升的，而传统的布线方式曲线是渐渐下降的，这就形成了一个剪刀差，时间越长，两种布线方式的性能价格比的差距就越来越大。 另外，性能价格比还体现在对工程远期投资上。一座大楼竣工后，要花费相当大的费用才能使大楼正常运转。据美国Garner Group公司对400幢办公楼调查表明，在40年内其各项费用的比例状况：初始投资(即结构费用)只占一部分必要投资，而运行费用占50%，变动费25%(见图2.3)。如果在初始投资阶段，增加一部分必要投资，将来大厦的运行费用和变更费用肯定会相应减少。在设计阶段，每个5类信息点为150美元，3类信息点为60美元。美国该企业公司调查发现，传统布线在使用阶段，要增加一台终端，平均费用为1500美元，增加一部电话为300美元。由此可见，在设计阶段，如果考虑到今后可能发展的需要，增加一些费用，势必会减小将来的运行费和变更费用。

## 第三节 结构化综合布线系统综述

3.1 PDS是一套综合的布线系统 PDS是针对计算机与通信的配线系统而设计的，这也就表明它可满足各种不同的计算机与通信的要求。它包括：

<1>模拟与数字的话音系统；

<2>高速与低速的数据系统；

<3>传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图象资料；

<4>电视会议与安全监视系统的视频信号；

<5>传输28个VHF宽带视频信号；

<6>建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号。 PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化系统设备的配线需求。由于PDS是一套综合式的系统，因此它可以使用相同的电缆与配线端子板，以及相同的插头与模块化插孔以供话音与数据的传递，可不必顾虑各种设备的兼容性问题。

3.2 PDS采用模块化设计 PDS采用模块化设计，因而最易于配线上扩充和重新组合。此系统采用了星形拓扑结构，并同电信方面以及EIA/TIA-568所遵循的建筑物配线方式相同。 正由于它采用了星形拓扑结构的模块化设计，才使扩充系统工作变得十分方便。因为在星形结构中，工作站是由中心节点向外增设，而每条线路都与其它线路无关。因此，在更改和重新市置设备时，只是影响到与此相关的那条路线，而对其它所有线路毫无影响。另外，这种结构会使系统中的故障分析工作变得非常容易。一旦系统发生故障，便可迅速地找到故障点，并加以排除。

3.3 PDS系统的构成 建筑物综合布线系统可以划分成6个子系统： o 工作区子系统 o 水平布线子系统 o 干线子系统 o 设备间子系统 o 管理子系统 o 建筑群子系统 通讯和数据处理的各种需求确定了所需的子系统。从理论上讲，大型通信系统可能需要用铜介质和光纤介 质把全部上述子系统集成在一起。系统结构如下图所示： Lucent SYSTIMAXò SYS 子系统

3.3.1. 工作区子系统 工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成，它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线，并在终端设备和I/O之间搭桥。 在进行终端设备和I/O连接时，可能需要某种传输电子装置，但是这种装置并不是工作区子系统的一部分。例如，有限距离调制解调器能为终端与其它设备之间的兼容性和传输距离的延长提供所需的转换信号。有限距离调制解调器不需要内部的保护线路，但一般的调制解调器都有内部的保护线路。

3.3.2. 水平布线子系统 水平布线子系统是整个布线系统的一部分，它将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平布线子系统与干线子系统的区别在于：水平布线子系统总是处在一个楼层上，并端接在信息插座或区域布线的中转点上。SYSTIMAX SCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线)，它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时，可以采用光缆。 水平布线子系统一端端接于信息插座上，另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。

3.3.3. 管理子系统 管理子系统由交连、互连和配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分，以便能更容易地管理通信线路。 通过卡接或插接式跳线，交叉连

接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法，而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。 互连完成交叉连接的相同目的，只使用带插头的跳线、插座和适配器。互连和交叉连接均使用于光缆。光缆交叉连接要求使用光缆的跳线?在两端都有光接头的光缆跳线。

3.3.4. 干线子系统 干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成，它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。水平干线也可能是一端端接在楼层接线间配线架上，另一端则端接在卫星接线间的配线架上。

3.3.5. 设备间子系统 设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成，它把中央主配线架与各种不同设备互连起来，如PBX，网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关，相对独立于通用的结构布线系统。

3.3.6. 建筑群子系统 建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件，其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。

## 第四节 结构化综合布线系统的设计依据与设计等级

4.1 综合布线系统的设计依据

4.1.1. 综合布线系统应符合的标准 应符合以下标准： 美国电子工业协会/通信工业协会E1A/TIA568工业标准及国际商务建筑该系统布线标准； 美国电子工业协会/通信工业协会EIA/TIA-TSB-36标准； 美国电子工业协会/通信工业协会EIA/TIA-TSB-40标准； 电气及电子工程师学会IEEE802标准； 中国工程建设标准化协会CECS72:95建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

4.1.2. 综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范 该系统有以下标准和规范： <<工业企业通讯设计规范>>(GBJ42-81)； <<市内电话网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定>>(YDJl3-88)； <<市内电话线路工程设计规范>>(YDJ8-85)； <<市内通信全塑电缆线路工程设计规范>>(YDJ9-90)； <<工业企业通信接地设计规范>>(GBJ79-85)； <<城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准>>(YD/T2008-93)； <<通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)>>(YDJ26-89)。

4.2 综合布线系统的设计等级 智能建筑与智能建筑园区的工程设计，应根据实际需要，选择适当型级的综合布线系统，其分级宜符合下列要求：

4.2.1. 基本型 适用于综合布线系统中配置标准较低的场合，用铜芯电缆组网。 基本型综合布线系统配置：

(1) 每个工作区有一个信息插座；

(2) 每个工作区的配线电缆为二条4对非屏蔽双绞线(UTP)；

(3) 完全采用夹接式交接硬件；

(4) 每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。

4.2.2. 增强型 适用于综合布线系统中等配置标准的场合，用铜芯电缆组网。 增强型综合布线系统配置：

(1) 每个工作区有两个以上信息插座；

(2) 每个工作区的配线电缆为一条4对非屏蔽双绞线；

(3) 采用夹接式或插接式交接硬件；

(4) 每个工作区的干线电缆至少有3对双绞线。

4.2.3. 综合型 适用于综合布线系统中配置标准较高的场合，用光缆和铜芯电缆混合组网。综合型综合布线系统配置：

(1) 在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统；

(2) 在每个基本型工作区的干线中至少配有2对双绞线；

(3) 在每个增强型工作区的干线电缆中至少有3对双绞线。

## 第五节 结构化综合布线系统技术方案说明

5.1工程背景：

主楼. 27层

附楼 3层

布线楼层 全部

主设备间位置 主楼层

电话总机房 主楼层

5.2设计依据

Lucent SYSTIMAXò SCS设计工程手册

国内有关电气工程规范(本方案4.1节)

5.3系统综述

5.3.1 综合布线系统本身具有很高的兼容性，根据用户要求，本方案综合话音传输系统、数据传输系统，并可进一步满足楼宇自控系统、报警监控传输系统、出入口控制系统及多媒体会议电视系统等系统的传输要求。

5.3.2 本方案为我公司根据多年来的设计施工经验结合本工程具体情况而设计。本方案包括信息点数为2886个。对于话音系统，数据系统均采用五类配置。整个布线系统由工作区子系统，水平干线子系统，管理子系统，垂直干线子系统，设备间子系统五个子系统构成。充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性及可扩充性。

5.3.3 语音系统干线采用1010三类大对数干线；数据系统的干线采用光纤。

5.4 系统详述

5.4.1 工作区子系统

5.4.1.1 工作区子系统由各个办公区域构成，铜缆信息点全部为五类配置，可支持100M的数据通讯(包括155M ATM应用)。 5.4.1.2 铜缆系统全部采用MPS100BH-262型信息座(CAT5)，其触点采用镀金工艺，是按100Mbps标准生产的五类信息插座，满足高速数据的传输并支持155Mbps的ATM，上述信息座均符合EIA/TIA-568标准，接口形式全部为RJ45并与现行电话系统RJ11型接口兼容。

5.4.1.3 针对100M高速数据传输采用D8SA型工作区用户软线连接用户设备；话音设备采用话

机自备带RJ11接头的用户线即可。

5.4.1.4 标准信息座均为墙面暗装(特殊应用环境可考虑吊顶内、地面或明装方式)底边距地30厘米。为使用方便，要求每组信息座附近应配备220V电源插座，以便为数据设备供电，建议安装位置距信息座不小于15厘米，否则需做屏蔽处理。 5.4.1.6 具体工作区信息点分布及配置见下表：

楼 层	语音点	数据点	超五类模块

-2	5个	3个	8只

-1	9个	6个	15只

1	48个	48个	96只

2	48个	48个	96只

3	13个	9个	22只

4	12个	9个	21只

5	45个	45个	90只

6-23	60X18个	60X18个	2160只

24-27	45X4个	45X4个	360只

28	2个	2个	4只

29	5个	5个	10只

30	2个	2个	4只

合计	1449个	1437个	2886只

5.4.2 水平干线子系统

5.4.2.1 水平干线子系统由各管理间至各个工作区之间的电缆构成。语音、低速数据系统和高速数据系统传输都采用1061C型超五类8芯双绞线，1061C+是专为配合SYSTIMAX SCS布线计划的高速，100欧姆高性能电缆。这些电缆可在楼宇布线内，以高速把信息传送到更远的距离，它们可以支持100Mbps TP-PMD和55.5Mbps的ATM，与其他SYSTIMAX SCS元件连接时，该线可支援622Mbps ATM并行传送技术。

5.4.2.2 主楼水平线的平均长度约为30米，裙楼水平线的平均长度约为50米，其计算方法如下： 水平线缆计算公式： 水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2x1.1+6 (米) 线缆箱数=总点数/(305米/水平线平均距离)

5.4.2.3 所选线缆具有极高的抗扰性，具备很高的备用冗余，使系统具有极高的可靠性及灵活性。配电间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行，增减用户只需做必要的跳线即可，使系统具有极强的灵活性，时为系统线路故障检修提供极大方便。

5.4.2.4 水平干线子系统传输线缆由同一金属线槽引向用户区，详细做法有待施工图阶段确定。

5.4.3 垂直主干线系统

5.4.3.1 垂直主干线系统由连接设备间与各管理子系统之间的干线电缆构成，设备间以放射方式向各层设备间配出线缆，计算机系统采用LGBC-006型多模光纤，一般采用6芯光缆，传输速率可达500M，由5层主机房向各管理间敷设。主要用于支持网络状态工作的用户，可提供高品质数据传输通道，采用光缆可不受电磁信号干扰，大大提高网络可靠性，同时使系统具备极高的升级能力，可支持目前最先进的网络技术(如FDDI、ATM及100BaseT等)。

5.4.3.2 话音系统及低速数据传输采用1010型多对双绞线，可提供10M信息通道，由主机房向各管理间敷设。通过跳结管理可灵活配置楼内信息网络，同时可采用双绞线缆开通各楼层的多用户终端。

5.4.3.3 垂直干线分配

5.4.4 管理子系统

5.4.4.1 管理子系统由各层分设的管理间构成，本建议方案设计为根据信息点分布情况若干层合设一管理间，29层信息点直接纳入位于29层的主设备间管理。此种方式具有结构紧凑、便于管理的特点。

5.4.4.2 管理子系统设备全部采用管理间专用机柜安装，机柜为19英寸标准，材料采用金属喷塑，并配有网络设备专用配电电源端接空间，可将网络设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范,并具有一定的屏蔽作用等优点。

5.4.4.3 管理间配置

5.4.4.4 采用110AB型双绞线跳线架管理系统铜缆干线及语音点水平线采用110A2过线槽整理跳线。采用110AB型跳线架的另一个优点是此种配置干线及水平信息点应用的灵活性最大。110AB型跳线架由两部分组成，一部分用来端接垂直主干线，另一部分用来端接水平干线。

5.4.4.5 用CCW-F型简易跳线跳结语音、数据系统端子，根据实际需要可将水平干线分别跳结到不同的垂直主干线系统上，使系统具有很高的灵活性及经济性。

5.4.4.6 采用带RJ45接口的五类1100CAT5型双绞线跳线架管理计算机系统等五类信息点；采用1100CAT5型跳线架具有结构紧凑、整齐美观、开通方便、便于管理的优点；可与网络集线器完美结合，构成高效灵活的网络体系。

5.4.4.7 采用110P4CAT5型快接跳线及D8SA五类软线跳接高速数据系统，可灵活地实现网络配置的改变。

5.4.4.8 每个管理间设600A1标准19英寸光纤跳线架，用于主干光缆的机柜内的端接。

5.4.4.9 采用P2020C-C-125型陶瓷ST头端接光纤，最大端接损耗小于0.5DB；采用C-2000A-2型金属耦合器对接光缆，最大端接损耗为0.2DB。

5.4.4.10 由于成品光纤跳线价格很高，因此从用户角度处发，光纤跳线采用1861A型跳线光缆现场制作，这样在保证系统性能的前提下可为用户节省大量投资。

5.4.4.11 由于管理间内要安装网络设备，因此简易管理间需进行必要的装修并配备照明设备以便于设备维护，同时要作防尘处理。

5.4.4.12 为保证网络的可靠运行，简易管理间内应配备三组独立供电的220V电源插座，每管理间功率不小于400W。

5.4.5 设备间子系统

5.4.5.1设备间子系统位于各设备机房内，使主干线经过跳线架连接到各系统主机。

5.4.5.2 系统主设备间位于主楼5层，由此向各管理间星形配出多模光纤、1010型三类多对双绞线。多模光纤用以沟通主设备间与各管理间中网络设备的主干光纤高速数据通道；1010型多对双绞线可提供10M的干线带宽，用以开通楼内的语音终端及电信局远程通道及通过双绞线开通各楼层多用户终端。

5.4.5.3 主设备间内铜缆系统干线及语音水平线都采用110AB2-300FT型配线架管理，并留有1000门程控交换机的端接空间。

5.4.5.4 干线光缆采用600A1型19英寸标准光纤配线架管理，可一并端接于主机柜内，通过光纤跳线可灵活的实现光缆配置的改变。

5.4.5.5 采用五类1100CAT5型快速跳线架管理本层的五类信息点。

5.4.5.6 系统主设备间配置见下表： 品名 110AB2-300FT 188B2 1100CAT5-48 数量 10只 4只 2只 品名 600A1 24ST P2020C-C-125 C-2000A-2 数量 3只 3只 144只 72只

第六节 结构

化综合布线系统测试标准

6.1 铜缆系统测试 为确保系统性能，确认系统的元器件性能及安装质量，工程完工后需按EIA/TIA568规定的对五类线缆进行测试，铜缆系统采用专用电子仪器进行测试，包括以下几项内容：

1>. 极性、连续性、短路、断路测试。

2>. 信号衰减测试。

3>. 信号串扰测试。

## 第七节 结构化布线系统工程实施计划

综合布线系统工程实施计划

1> 系统立项 在此其间，我方的职责为向用户详细介绍系统功能，并根据用户具体应用环境向用户提出系统配置建议，向用户提供本公司有关资格证书，以便用户做出客观选择。 2> 系统签约 用户在详细考察的基础上选定一家合作公司， 若本公司有幸入选将着手下步工作。

3> 系统设计 根据用户提供的建筑平面图做出详细系统设计，包括：

＊ 工作区子系统设计

＊ 水平干线子系统设计

＊ 管理子系统设计

＊ 垂直干线子系统设计

＊ 主设备间子系统设计

4> 施工图设计 根据系统配置与土建设计部门配合，做出详细的管槽施工图。

5> 工程监督 工程进度，定期指派技术人员赴现场检查管槽施工质量，解决施工过程中出现的技术问题。

6> 材料进口供货 最迟在布线工程开始前三个月，应组织全部系统材料的进口、供货。

7> 布线施工 管槽施工完成后，本公司即指派本公司所属专业施工队伍进场。 布线施工包括以下内容：

＊ 水平铜缆敷设

＊ 垂直干线铜缆敷设

＊ 垂直干线光缆敷设

8> 系统端接 建筑内装修完毕后，本公司即指派本公司所属专业施工队伍进场端接施工。 端接包括以下内容：

＊ 信息座端接、标记

＊ 水平铜缆端接、标记

＊ 垂直干线铜缆端接、标记

＊ 垂直干线光缆端接、标记

9> 系统测试及验收 为确保系统性能，确认系统的原器件性能及安装质量，工程完工后需按EIA/TIA568规定的标准对系统进行测试，包括以下内容：

＊ 水平铜缆测试

＊ 垂直干线铜缆测试

＊ 垂直干线光缆测试 系统测试完毕后即组织有关技术及主管人员对整个系统进行验收。

第八节 人员培训及售后服务措施

乙方为甲方进行的人员培训包括如下内容：

1. 乙方技术人员在系统安装过程中和安装完毕后，向甲方技术人员介绍系统的结构、示范系统的使用和讲解系统使用的注意事项。使经过乙方培训的现场技术人员，能独立完成跳线操作及日常维护。

2. 乙方安排甲方技术人员免费参加乙方举办的培训班并提供教材。 Lucent综合布线系统的售后服务及质量保证体系 美国朗讯科技公司(原AT&T)作为全球最大的通讯服务公司在全球均设有办事机构，可为其用户及时可靠的提供技术支持及售后服务，Lucent对其售出的综合布线系统产品提供长达15年的系统应用保证，这一保证通过其设在世界各地的授权代理予以实施。

用户获得此保证需满足以下条件：

A 必须由Lucent 正式授权的代理公司签约负责实施该工程

B 签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统产品与应用"培训

C 签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统设计与工程"培训

D 签约公司必须接受过Lucent "综合布线系统安装与维护"培训 我公司完全满足上述获得Lucent系统应用保证的条件。另外我公司承诺对布线系统提供五年免费保修，并提供长期技术支持。

第一节 保安监控与安全防范系统概述 **花园是一座集公寓、餐饮、停车为一体的综合性智能建筑，因此大厦内部的保安任务非常重要。为了保障大楼内的财产和人员的安全，我公司为贵大厦设计了本套保安监控与安全防范系统。 本系统设计以先进性、稳定性、可靠性为原则，所有关键设备器材均采用国际知名品牌，部分附件由国内合资厂家生产， 性能价格比极高，并经广泛使用，其先进性、稳定性和可靠性等各方面均得到实际验证的产品。 保安监控系统作为智能楼宇来讲是必不可少的部分，是确保楼内人身和财产安全的重要手段。本方案中由闭路电视监视系统和紧急报警系统组成。

1.1 系统简介

1.1.1 闭路电视监控系统 对于楼内的现场实况进行实时监视。通常情况下多台电视摄像机监视楼内的公共场所(如：大厅、地下停车场)、重要的出入口处(如：电梯口、楼层通道)等处的人员活动情况，当保安系统发生报警时会联动摄像机开启并将该报警点所监视区域的画面切换

到主监视器或屏幕墙上，并且同时启动录像机记录现场实况。 闭路电视监控系统(以下简称CCTV系统)是一种计算机控制的图像矩阵交换系统，利用CCTV系统控制台，操作人员可以选取各种摄像机，将其图像显示在所用的图像监视器上。如果摄像机镜头具备推拉、转动等遥控功能(PTZ)，操作人员可以通过操纵杆或控制台上其它按键遥控摄像机。录像机、图像分割器及图像处理设备均可接入本系统并通过闭路电视控制台遥控。 CCTV系统可以自动地管理外部报警信号，也可以由选定的监视器依照程序进行显示。系统能够监视摄像机的图像信号电平，如果摄像机出现故障，CCTV系统会及时做出报警反应并记录下故障。 CCTV系统的外围设备，可以通过系统辅助通讯接口进行联动控制。例如广播系统等都可以直接由CCTV系统控制台控制，本系统的设计使得它可以适应各种场合的应用，包括和智能保安系统联网完成连锁联动，或与其他的一些系统(防火系统)联网。

1.1.2 紧急报警系统 当发生紧急情况时，楼内住户可以触发紧急按钮，以通知中控室或联动应急程序，中控室值班人员也可以通过紧急直通对讲机装置监听现场情况并互相通话。

1.2 系统的构成

1.2.1 视频监控 通过图像方式及时掌握各重要场所的实时情况，并可以及时录制有力的证据并可打印。

1.2.2 防盗报警 报警分系统是对警情进行采集和管理的系统。报警主机接收到来自报警按钮和重点部位报警探测器的报警信号，在向矩阵主机发出信号的同时，对报警进行处理，触发警号报警，并可与"110"电话及其它自动报警系统联网。报警系统包括前端探头，报警按钮和后端控制主机，联网方式十分灵活，既可采用电脑局域网，又可采用电话线及无线接收方式报警。 1.2.3 监控中心 对各分系统采集的信息进行集结，处理，管理，存储，显示，打印，它是整个总系统的核心。

第二节 系统方案设计说明 根据要求，本方案中设计安装26台摄像机，其中大厅和停车出入口1个，一层和公寓部分的电梯、人梯每层各设2个摄像机；每户设置1个按扭式报警点。具体

设备选型说明如下：

2.1 CCTV监控系统 保安监控系统通过全矩阵切换式中央控制主机，其它各系统控制主机，各种摄像机、监视器、等设备组成一个立体的监控网，对大厦实行分区、分时、部分重要部位全天候监控。主要能够实现以下系统功能：

1.对大楼内及附近的环境的动态变化进行实时监测，以达到及时发现和消除不安全隐患的目的，并通过在出现危险情况时的实时录像，来为消除危害后的惩罚犯罪提供有力的证据。

2.通过控制主机的时间程序操作，对大厦的部分区域部位实行分时监控，可减少设备不必要的运行，亦可达到节能的目的。 3.提供防范性保养，通过自动累积设备运行时间来开列保养清单，对可能发生的设备问题做出事先维修。

4.提高大厦物业公司对大厦的管理效率，节省人力和时间。 以下将设计方案具体说明。

2.1.1视频切换主控系统 美国AD公司主控系统，该公司产品应用于美国联邦储备银行、美洲第一银行、海岸警卫队、联邦调查局等多种场合，占有美国整个市场20%的份额。根据本工程的具体情况，我们采用了集成型AD2150主机。该控制主机外观精美，特别适合于中、小型的CCTV系统，系统容量最大为32路输入、5路输出。可以通过键盘编码切换序列，并可根据用户需求任意设置各点停留时间， 其先进的优先级配置及加密设置功能可以根据人员级别的不同规定网络上的管理权限。该主机具有3个RS232接口与计算机及其它系统相连，带有先进的报警输入功能，可配合继电器输出，允许外接设备或组成单个开关以达到联动控制。系统还可提供文

本提示功能，方便用户使用。

系统主要功能：

1）模块化设计：系统采用模块组合设计、扩展性能优异

2）内置菜单编程指令 为系统的编程，初始化等提供屏幕显示菜单，使操作简便直观。

3）报警状态自动输出 系统可将报警状态自动输出到打印机的监视器上。

4）视频信号的切换 只要在键盘设置摄像机及监视器的编号，就能在相应的监视器上显示相对的摄像机的图像，通过主控编程键盘、摄像机及监视器的锁定。

5）对摄像机镜头、云台的手动控制只须通过键盘输入摄像机编号，再按控制镜头的变焦、聚集等按钮，即可把画面拉近或推出，并将画面调至最清晰，如拨动控制盒的摇把，开 关可控制云台的上、下、左、右动作。

6）当保安系统报警时，可自动切换相应的图像及自动控制预置在观察位置上。

7）系统也可安排自动演算和程式，在不同时间内，可同时指令不同的监视 器，显示不同的摄像机画面及自动遥控镜头，云台或辅助开关。

8）字符显示，在监视器出现画面的同时，将有对应的字符显示：

①摄像机编号

②监视器编号或代码

③摄像机位置注释字符

④时间、日期显示

⑤摄像机、监视器对于报警的值守，解除值守状态的显示

2.1.2摄像机 为使大厦的CCTV系统具有优异的整体效果，我们选用SONY公司高清晰摄像机产品，相信对系统的图像质量会具有可靠的保障，详细指标请参见有关技术资料。

2.1.3十六画面图像处理器 其主要功能是在一盘录像带上录进16路图像并可用录像机重放各路图像，用户可在任何时间分别采用，编码录像（将多路图像传到录像机），解码放像（将录像带上的多用图像进行重放）和实时监视（在单一屏幕上同时监视16画面图像）。

2.1.4长时滞录像机 具有多种时间选择模式，用一盘3小时大1/2录像带可最长可进行24小时录像。性能可靠、操作简便、具有时、日显示装置。高保真的记录及重放功能为同类之极品，该机与16画面切换器配合使用可精确记录下任一瞬间信息。 2.2 防盗报警系统 本大厦的防盗报警与系统是由保安管理系统高档微机（报警主机）、收集器、各种报警控制装置、巡更开关组成。对大楼内不同重要部位，设置不同的探测装置，加强设防措施。该系统的中心为一台微电脑，用网络形式与外界多个收集器联结，通过数码通讯，在微机上以彩色中文模拟图表示，反映出现场之报警讯息及输入输出联动，使操作者在第一时间内做出正确的反应。 系统提供完整而简便的操作者警报控制能力每警报具有独立警报说明，以描述每一报警情况，如现场探测器及相应联动措施。 系统的中心的报警主机可以与闭路电视主机联网，实现报警与摄像，录像的联动操作。拟将大楼内分为若干防区，对各个防区可根据需要进行设防。报警系统具有报警事件与录像核对功能。

第四节 设计依据

4.1 中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

4.2 中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》 注：该规范用于线路敷设

4.3 中华人民共和国安全行业标准《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-94

第五节 人员培训

我公司将提供专门的与电视监控工程设计及技术有关的培训课程， 这一服务是用来保证整个系统具有长远性及高质量。公司将按照工程项目的进展提供工地的现场培训和专门培训。5.1 现场培训 配合现场情况， 安排贵方人员在系统安装、测试和验收的过程中， 进行有关的技术培训， 目的使用户的技术人员对整个系统的技术规范与安装取得充分的了解。 培训人数：1--2 名。 培训所需费用：免费5.2 专门培训 按照工程进展情况， 我公司将为有关人员提供专门的培训， 培训内容为监控系统的使用与日常维护以及常用

技术规范， 具体培训时间表将由双方确定时间与地点。

第一节 背景音乐与紧急广播系统概述

基于现代化大厦注重舒适、大方的办公环境的特点，现代化的智能大厦均设置公共广播系统。目前我们常谈论的公共广播系统包括三部分：公共区域的背景音乐系统、客房广播系统、紧急事故广播。以下我们将根据各系统做具体陈述。

1.1 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感，可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。在公共区域设置背景音乐，最早使用于星级酒店，用以创造舒适、和谐的氛围。随着人们文化素质的不断提高和思想意识的不断更新，现在对于公共区域背景 音乐的使用已不再局限于大型的饭店及宾馆了，它已经被广泛的使用于所有的现代化建筑中。根据使用地点的不同它要根据投资方的要求和场地具体功用作相应改变。 设计一套好的背景音乐系统，应由专门的技术人员根据设计师的最初意愿和投资方所选用的具体设备进行二次设计。投资方在选用设备时，应根据资金情况尽量选用性能稳定、使用寿命长的设备。

1.2 紧急事故广播系统 紧急事故广播在智能大厦的设计中，通常被列为消防自动控制的一个联动部分，而实际施工中它是作为公共广播的一部分进行的。 在公共广播系统中消防广播具有绝对优先权，它的信号所到的扬声器应无条件畅通无阻，包括切断所有其它广播和处于开启 和关断的音控器，相应区域内的所有扬声器应全功率工作。 消防规范上有明文规定消防广播应为N+1形式。 设计中消防系统应提供给公共广播系统相应消防分区的各个节点信号与公共广播系统的消防界面相接，当消防系统向本系统发出二次确认后的报警区域信号时，本系统将不做任何单独确认的执行该信号，并自动实现N+1功能，同时自动启动已录好的广播信息或人工播放事故广播，另外消防分区控制器应还具有手动切换和全切两种功能，供用户根据消防系统的实际需要做相应安排。 第二节 设计方案说明

2.1 方案概述

2.1.1 此套系统为大厦内住户和客人提供舒适环境，其中设有音响广播、消防紧急广播，确保大厦正常运作。

2.1.2 此系统主要为各公共区域提供全天24小时提供背景音乐广播，主要有：

1) 大堂公共区域，洗手间

2) 楼梯间，走道

2.1.3 此系统主机采用飞利浦SM30微电脑音响管理系统，主要功能如下：

A. SM30微电脑音响管理系统全部采用模块式结构，方便分配和控制音频信号。

B. 主机可编程序，全大厦公共区域分为30区，可对每个区单独呼叫。编程完毕，只需控制电源、音源开关，操作方便。

C. 主机可以处理背景音乐、呼叫、消防联动。

D. SM30系统检测各功放运作，如任一功放出现故障，自动接入备用功放。

2.1.4 公共广播（PA）系统主要由背景音乐、分区呼叫、消防广播由SM30主机处理组成。

2.1.5 地下层只作消防广播，平时没有背景音乐。

2.1.6 系统与消防连接由SM30主机完成，要求消防中心，每层提供一对干接点信号，可实现N+1广播。

2.1.7 主要设备性能：

（1） SM30主机为机架式10个插槽。

（2） 功放采用高性能SQ-45功放，220V电压，输入灵敏度0-10V可调、输入阻抗：10K欧姆，带有不当负载，短路和操作频率振动等保护功能，100V输出。

（3） 喇叭：天花喇叭每只为3W、有效频率范围70-18KHz、高阻输出。

2.1.8 主要设备均采用飞利浦公司产品，设备性能可靠，操作方便。

2.2 设计依据

2.2.1 设计规范 <<民用建筑电气设计规范>> GBJ/T16 92 <<高层民用建筑设计防火规范>> GBJ45 82 <<建筑设计防火规范>> GBJ16 37 <<火灾自动报警系统设计规范>> GBJ116 88 <<火灾自动报警系统施工及验收规范>> GBJ50166 92 2.2.2 设计范围及使用要求 根据消防要求，公共场所均应有紧急广播，因此本工程中把背景音乐与紧急广播结合为一套公共广播系统。公共广播可按照使用功能决定播放种类，并通过对控制系统的编程来实现。

2.3 系统设计说明 公共广播系统将整个建筑按不同用途需求分成若干个区域，即可播放背景音乐，又可实现消防紧急广播功能，还可在特定区域内实现广播找人，群呼等功能。

2.3.1 系统分区 整个系统共分30个广播区域。公共场所等处提供背景音乐并设有带强切功能的音量控制器，同时全区域提供紧急广播。

2.3.2 扬声器分布 根据背景音乐声场均匀，紧急广播声压须达到90DB以上的要求，本系统扬声器公共区域的分布情况将根据工程实际装修图纸来确定。地下车库设有吊顶，可采用较大功率号角扬声器箱；另外，有些场所不需求背景音乐或音量需自己调节，分成若干小的区域，每 个小区可装一带紧急切换器的音量控制开关，即使关掉音乐也可通紧急广播。

2.3.3传输方式 背景音乐和紧急广播共用一套传输系统及扬声器，定压100V分区馈送。

2.4 系统的基本组成与器材配套

2.4.1 简要说明：本系统采用飞利浦SM30音响广播管理系统，SM30是一套微处理机控制的智能系统，主机面板上带电源开关，LCD显示及各种功能键。中心全部采用模块式结构，组装起来既灵活而方便，可以说是定型产品中的订造系统，精确满足客户要求。

2.4.2主机原理：以往的公共广播概念是将背景音乐及紧急广播分开两套功放及扬声器播放。 但新的技术已将两套功放合并起来。SM30采用双通道系统，第一通道可从CD机、卡座或LBB1285/00固态数码录音模块里取得音源讯号，连续地播放音乐或重复播放录音口信。第一通道供广播用，而当紧急广播的时候，第一通道会自动关闭，好让广播讯号能从第二通道清晰地播送出去。

2.4.3 功能特点：SM30里的控制输入模块(LBB1284/00)，提供每个区一个干性接点，供消防报警用，只要消防方面能提供干接点与消防分区的对应表，就可以在SM30的功能键上设定每个T接点的广播分区，并且可以编程式的消防广播，完全符合国内的消防要求，当发生火灾的时 候，消防报警触发干接点，SM30里的紧急广播通道就会自动打开，而预录在数字录音口信模块甲的紧急广播讯息就会自动播送到相应的区域，根本不需人工操作，完全避免操作人员在火灾时慌乱所引起的不可容许的错误。

2.4.4 设备： 音源： l LBB1228/00 卡式放音机座 ＃2台分立的卡式放音机 ＃自动翻面 高品质的卡式放音机可提供丰富的音乐带节目，卡座可以装入2台独立的放音机，最多可将4台卡座(总共8台放音机)串联，按顺序放音，使放音周期延长，磁带运转到尾部自动翻面，当两面全放完音后，下一台放音机自动接续放音，通过遥控开关可遥控启动和停机。自动使各放音机的放声电平保持一致。设有监听扬声器，以及监听音量控制。如果某台放音机出现故障，可以抽出来维修，同时插入一台备机。 l CDC745五碟CD机 ＃5碟连续播送＃随机播送 ＃编程播送l LBB9568/30 SM30呼叫站(最多36区) 操作者不仅可以用呼叫站的话筒输入讲话，还可以用呼叫站控制音乐和讲话的传送路线，用数码键盘以对36个扬声器分区进行选择。设有一个记忆键，用它可以调出上一次的状态，用4个功能键盘可以对报警钟声讯号、预录口信、优先顺序、扬声器区的放声路线，触发控制继电器，音乐控制等功能预编程序。 l 管理系统SM30 LBB

1280/40 SM30主机 ＃SM30扩音管理系统的中央处理器 ＃可接纳10个应用模块 ＃发生50种不同的报时、报警讯号 ＃台式和机架安装式 这个控制中心是SM30扩音管理系统的主机，它包括：机壳、装在机壳里的系统主微处理机，及10个附加应用模块的插槽。机壳正面板上有LCD显示器，各种功能键，电源开关。SM30没有放大器，必须与一个或多个SQ的放大器一起使用，按NATOStanag标准的报警讯号。因为使用软件控制的EPROM，所以不需要在线路板上再加备用电池 。 l LBB1282/00话筒输入模块 ＃为SM－30提供两只平衡式话筒接口 ＃用户选择话筒/线路输入和切除杂音 ＃SM30最多可接受3块LBB1282/00模块，模块装备了幻想电源，在话筒上有LED系统状态显示器，当播放钟声讯号是发闪烁光，当播放讲话时稳定发光。带遥控节点和接线的话筒，可由模块遥控触发。模块可由用户选择语音或线路输入。在杂音环境中还可以选择切除杂音特性。 l LBB1283/00呼叫站输入模块 ＃为一个36区呼叫站提供输入端口 ＃带音量

控制 ＃SM30最多可接受3块LBB1283/00模块，呼叫站最远距离1000M，连接线带2对屏蔽线(音频及供电)，及2对普通绞合线(控制及数据传送用)。 l LBB1284/00控制输入模块(消防报警用) ＃可将8个遥控开关接入SM30 ＃插入式模块 ＃光学隔离开关 每个模块最多可将8个控制模块接到控制中心，中心最多可接纳6个LBB12 84/00模块，即共48个遥控开关。这些开关在内部有隔光处理。可以用控制输入触发报警讯号和录音口信并将它们按优先顺序送入相应通道也可以用控制输入触发某些制定的区。采用插入式安装。 l BB1285/00固态数码录音口信模块 ＃数字化记录4段讲话资料，每段都可单独提取 ＃关断电源后，录音可保留30人 ＃总录音时间

65秒 模块含一个记忆芯片，它用数字方式记录口信。最多可记录4段分开的口信，累计时间65秒。选播口信之前可以先播个提请听众注意的提示、讯号。口信之后可以接播播音员的现场讲话，这种连贯的行为按SM30的程序执行，用户只需使用只外加的话筒就可以把口信记录或转录到集成电路芯片上。市电保持芯片的记忆内容，万一断电，备用电池可接续30天。 l LBB1286/10 音乐输入模块 ＃用它可将3个独立的音源输入SM30 ＃所有输入独立调节音量 通过这个模块可以把3个不同的音源输入SM30，其中之一进行RIAA校正，适合输入唱片放出的讯号。每路输入有2个莲花插口，可以输入立体声讯号在模块内混合成单声道，各输入的音量可以单 独调整。操作者可以用系统主机正面板的4个音乐控制输入的音源和音量。 l LBB1287/00分区继电器模块 ＃将放大器讯号送到6个分区 ＃2只12芯"Mate-N-lok"阳头插座 ＃接纳2路独立模块讯号(第一、二通道) 在SM30的系统中可以装备2台独立的放大器(或多声道放大器中的2个声道)，一个播放背景音乐，另一个处理广播讯号。 分区继电器模块可把放大后的音乐、喊话信号分别送到6个独立的扬声器区，最多可以并用6个模块，因此可以控制36个区。每个模块装2个"Mate-N-lok"型12芯插座。 l LBB1288/00控制继电器模块 ＃12套继电器开关触电 ＃终端接可取下的16芯阳插座 本模块为SM30提供开关接触点，用户可编出这些接触点的"开、合"程序，共用了12个继电器，前2个继电器专门用于指示内部故障，第三个可用于"接续电源"功能。所谓接续电源功能指，当外电源断电时，备用电泳开始供电，但如超过9秒仍不讲话就关断给放大器供电。这样可以节约电池能量以备紧急讲话之需，备用电池不为背景音乐供电，其余的继电器可由不同讯号源触发，实现多种功能。例如：每个继电器可以触发多至10个扬声器的音量控制优先继电器。这样，即使这个区的音量控制器调的很低，呼叫仍以全音量播送，用2个16芯可拆开的插头实行继电器的终端接线。 l LBB1291/40 SM30的可装入式19"机架 ＃内装电源 ＃背部有插入应用模块的插槽是SM30的空机 ，但内部有电源供给器，背部有插槽，可插入分区继电器模块，正面板上只有电源开关，没有其它的键和指示器。 l 扬声器 吊顶扬声器LBC 3088/05为6W双纸盆天花板扬声器，带乳灰色圆形金属透声网。声压级更高，频响更宽，辐射角也较大，因而整体技术性能更好。100V的变压器固定在扬声器上，初级线圈有抽头，因此可以选择6W，3W或1.5W输出。通过4根300mm长的电缆接线。号角扬声器LBC3481/10为10W，均为100V输入。吕制号角漆成米黄色。100V变压器的初级线圈有抽头，输出可以是10W，5W或2.5W，变压器接出一根2m长的4芯电缆，电缆穿入号角处有ABS塑料的密封套。 本系统要求机房约15平方米，绝缘地板，电源功率15000VA。 第一节 系统简介 在各类智能建筑工程设计中，卫星电视和有线电视接收系统是适应人们使用功能需求而普遍设置的基本系统，该系统将随着人们对电视收看质量要求的提高和有线电视技术的发展，在应用和设计技术上不断的提高。从目前我国智能化大楼的建设来看，此系统已经成为必不可少的部分。 1.1 有线电视系统简介： 有线电视系统采用一套专用接收设备，用来接收当地的电视广播节目，以有线方式（目 前一般采用光缆）将电视信号传送到建筑或建筑群的各用户。这种系统克服了楼顶天线林立的状况，解决了接收电视信号时由于反射而产生重影的影响，改善了由于高层建筑阻挡而形成电波阴影区处的接收效果。但是，在智能建筑中，人们并不满足于有线电视系统仅接收传送广播电视信号这种单一的功能，而还需要它能传送其它信号，例如用录像机和影碟机自行播放教育节目、文娱节目以及调频广播等。 有线电视系统一般可分为天线、前端、干线及分支分配网络等三个部分。天线部分采用有线电视专用接收天线、FM调频广播天线、自播节目设备以及各种卫星天线。前端部分包括U－V变换器、频道放大器、导频信号发生器、调制解调器、混合器以及卫星电视专用接收设备等。干线及分支分配网络部分包括干线传输电缆、干线放大器、线路均衡器、分配放大器、线路延长放大器、分支电缆、分配器、分支器以及用户输出端。

1.2 有线电视系统分类：

l 按系统规模大小分类，可分为：

A类：用户数10000户以上，传输距离1Km以上

B类：用户数2000－10000户以上，传输距离500－1000m以上

C类：用户数300－2000户以上，传输距离500m以下

D类：用户数300户以下，单幢楼无干线系统

l 按频道范围分类，可分为： VHF频段共用天线电视系统，仅限于VHF频段1－12频道相间隔传输； 全频道共用天线电视系统，仅限于VHF、UHF频段内的电视信号传输； 300MHz内邻频传输系统，仅限于VHF频段内1－12频道邻频传输； 300MHz内增补频道间置传输系统，增补A、B两个波段； 860Mhz邻频传输系统

l 按传输方式分类，可分为

A：同轴电缆单向传输；

B：同轴电缆双向传输；

C：用光缆传输信号；

l 按传输网络结构分类，可分为：

A：按树枝形结构布线，连接用户方便，较经济

B：按星形结构布线，由中心向四方传输，有利于计算机控制。星形结构一 般采用光纤传输，而且双向传输提供了更大的灵活性。

C：按树－星混合结构布线，既考虑了目前正在建设的电缆电视系统的需要，同时也为今后更新改建为光缆传输、双向传输、数据传输提供方便，今后若需改建，只要更换某一段干线就可以了。

1.3 有线电视系统的发展 有线电视( CATV )系统在我国发展很快，现已发展到城市联网、地区联网阶段，并有发展成为宽带综合信息传输通道的明显趋势。它不仅能够为智能建筑提供丰富多彩的电视及语言广播节目，而且必将成为其与外界信息交换的重要手段。 CATV 系统目前已做到了1GHz甚至更高的带宽，为日后的双向通信奠定了基础。 早期的 CATV 系统主要用来改善接收电视台所发射的高频电视信号的效果，其规模不大，接收的高频电视信号的频道也不多，但是随着广播电视事业和科学技术的发展，各地新建的电视台也越来越多，特别是卫星电视的发展，使系统能获得节目源的渠道增多。另一方面系统的规模也越来越大，不仅用户终端数多，而且信号覆盖面越来越广，故信号传输的距离也越来越远。对若干个 CATV 系统互相联网，进行信息交换的技术已成熟，今后的发展方向是考虑全市性和地区性的联网。

1.4 卫星电视接收系统简介 所谓卫星广播电视系统，就是利用卫星来直接转发电视信号的系统。其作用相当于一个空间转发站。主发射站把需要广播的电视信号以f1的上行频率发射给卫星，卫星收到该信号，经过放大和变换，以f2的下行频率向地球上的预定服务区发射。主发射站也接收该信号做监视用。 卫星电视覆盖面积大，即只三颗同步卫星变能覆盖全球。使用卫星电视系统相对使用地面电视台的投资少。如于微波中继线路相比，覆盖1000万平方公里面积，可节约投资60%。 卫星电视采用的载频高，频带宽，传输容量大，C段，K1段均有500MHz的带宽，Q2频段的带宽达200MHz，通信容量之大是微波中继不可比拟的。由于卫星居高临下，电波入射角大，又是直播，传播线路大部分是外层空间，所以噪声干扰小，信号强度稳定，信号信噪比高，图像质量好。 卫星电视的信号很弱，虽然直播电视卫星转发器的功率一般都在100W以上，但由于传播距离太远，致使到达地面的场强仅约10－100uV/m，而一般电视机的灵敏度为50uV/m(VHF)和300uV/m(UHF)，因此，为了正常收看卫星直播电视，须采用强方向性的天线和高灵敏度的接收机。

1.5 卫星电视接收系统的设备组成

l 接收天线是系统中的关键部件，对接收效果有决定性影响，而且也是接收系统中花钱多，安装调试最麻烦的一部分。前馈抛物面天线目前采用的最多。

l 室外单元(高频头)紧接在天线输出端，一般兼有放大和变频的功能。波导法兰的盘接口部分要清洁，否则会引入损耗，使噪音温度增加。连接电缆要按要求匹配；要防止大功率辐射进入高频头；不要随意打开LNB的封盖，以免破坏密封性能。

l 功率分配器是将信号功率分成相等或不相等的几路信号功率输出的一种多端口的微波网路。

l 卫星电视接收机(室内单元)是系统的重要设备之一，第一中频信号(940－1470MHz)经变频放大后，送到第二混频器混频，转换成136.24MHz的第二中频，然后由带通滤波器对邻近频道信号进行衰减，并由限幅放大器抑制调幅杂波，再由视频解调器解调出视频信号，由伴音解调器解调出伴音信号。

1.6 卫星电视的发展 卫星电视广播系统早期主要采用地球站接收卫星的电视信号，然后往地面上的电视中继站或电视发射台进行转发。随着卫星技术的发展，已形成了卫星电视直接广播的方式。直播电视卫星可以拥有多个电视转发器，能同时传送几十套甚至上百套电视节目。这样多的电视频道的转播对于地面无线电视台来说，是不可能实现的。所以，专家们预言，21世纪广播电视的主要模式很可能是天上的卫星传送信号，地面的有线电视系统覆盖。这两者结合 的电视网结构从根本上解决了多频、高质量的电视传输和覆盖问题。

第二节 系统设计方案

2.1 接收节目源： **花园是一座集写字楼、餐饮、娱乐、停车于一体的智能化综合楼。为了满足使用要求，及未来发展的需要，卫星电视及共用天线电视系统是必不可少的一个组成部分。 根据我国目前卫星电视接收状况，初步考虑接收亚洲一号(AsiaSat-1)、百合花三号( BS-3B)两颗卫星的电视节目，当地有线电视台的节目，中央1－8套的节目。其中包括：

l 亚洲一号卫星接收的节目（3.5米天线）

A:卫视中文台

B:卫视电影台（需采用专用设备解密）

C:卫视体育台

D:卫视音乐台

E:合家欢台

l 日本百合花三号卫星接收的节目（6米天线）

A:NHK1台 B:NHK2台 C:WOWOW台（需采用专用设备解密）

D:HDTV台（需采用专用设备解密）

l 有线电视节目 根据当地有线电视网提供的节目进行接收。

l 开路电视节目 接收中央电视台1－8套节目。

2.2 系统组成 该系统由接收天线子系统、前端设备子系统、传输分配网络子系统三部分组成。这三部分只有很好地结合在一起，才能传输高质量的电视信号，任何一部分的不匹配，都将影响整个系统的工作状态。下面结合本工程的实际情况，逐一介绍这三个子系统。

l 接收天线子系统 该子系统的主要任务是向前端提供系统欲传输的各种信号。对于卫星电视来说，通过各种口径的抛物天线 , 再经过高频头( LNB )向前端提供频率在970 -1470MHz 的卫星电视信号。有线电视台的信号的接收应根据当地有线电视网的情况来确定。若采用无线方式来传输，则需采用专用的有线电视接收天线，配合专用的解码器来接收；若是采用光缆 ( 或电缆 ) 传送，则需选用相应设备进行接收。根据本工程的实际情况，本系统的卫星接收天线选用北京双星电视技术公司的高精度、高增益天线。该公司为北京市天文台所属企业，产品目前在国内处于领先地位，产品齐全，可靠性高，抗风力强，可在前端机房内或现场用电脑控制仪调整天线方位，达到接收不同卫星节目的目的。卫星天线本身也可自动跟踪所选卫星。l 前端设备子系统 系统的前端部分的主要任务是对送入前端的各种信号进行技术处理，将它们变成符合系统传输要求的高频电视信号，最后将各种电视信号混合成一路，传送至系统的干线传输部分。 根据前端的任务性质，其使用的主要设备和部件有：放大微弱高频电视信号的天线放大器(有时该放大器装在天线杆上)，衰减强信号用的衰减器、滤除带外成分的滤波器、将信号放大的频道放大器和宽带功率放大器、将视音频信号变成高频电视信号的调制器、对卫星电视信号进行解调的卫星接收机、转换频道用的频道转换器、对高频电视信号处理的信号处理器以及将多路高频电视信号混合成一路的混合器。前端部分是系统使用设备品种最多的一个部分。 前端部分是系统使用设备最多的一个部分，因此其产品质量的优劣，直接关系到信号传输的质量，这就要求产品性能稳定可靠，且具有较大的灵活性。美国PBI 公司是世界上最早提供卫星广播电视接收设备的大型企业之一，其产品畅销全球，拥有30%以上的市场占有率，并在中国得到了广泛的应用。该公司最新一代MKK邻频前端沿用传统的积木结构，每个单元均采用压铸合金外壳，外壳电镀完全符合美国标准，且电气元件结构与生产技术采用世界最先进的电气元件SMT生产技术，整个生产过程全部实现自动化，从而使每个单元的品质性能可靠而且耐用。MKK系列前端采用积木式结构，全部硬件连接，令系统更可靠美观。根据用户的要求组合成为各种类型及档次的前端。邻频系统输出的频道节目最多达59个节目以上，即使将来要升级或增加节目也无须改动原主体结构。积木式组合设计按最优化的组合达到低成本、高性能、高可靠、灵活多变的目的。新出品的MKK系列采用数字化频率合成技术，比一般的石英晶体的稳定性有所提高。并率先采用中央恒温锁相，令各频道的相位一致同步。大大提高前端系统的稳定度(稳定度在0.2ppm/年)，减小邻频系统内产生的差拍干扰，统一控制各振荡器的频率漂移，上下抖动相位一致新系列MKK前端特别是在邻频前端的开路信号无须进行解调处理，采用直接中频处理方法，直接控制其伴音幅度以减少解调再调制的额外失真，提高频道内的图像/伴音质量，并带有SAWF声表面滤波器给与每个频道提供边带衰减特性，抑制带外杂波，提高载噪比，符合邻频的要求。先进独特的相位处理技术对频道内的伴音载频加上自动增益控制(

AGC)，消除伴音载频电平的变化，减少邻频系统的频道之间的差拍干扰。

l 传输分配网络系统 其主要任务是将系统前端部分所提供的高频电视信号通过传输媒体不失真地传送到系统所属的分配网络输入端口，且其信号电平需满足系统分配网络的要求，使用户终端的电视机处于最佳的工作状态。目前，大量的 CATV 系统均采用同轴电缆作为系统干线传输部分的媒体，由于高频电视信号在同轴电缆中传输时会产生衰减，其衰减量除了决定于同轴电缆的结构和材料外，还与信号本身的频率有关，频率越高的信号在同样条件下，衰减量也越大。这样，当信号被传输一段距离后，信号电平将会有所下降，距离越远，下降值越大，而且使不同频率信号的电平产生差值，传输距离越远，差值就越大。这就给系统分配网络的正常工作带来困难。除此之外，信号的衰减量还和温度有关，当温度升高时其衰减量约增加0.2%dB/℃。 为了克服信号在电缆中传输产生的衰减和不同频率信号的衰减差异，除了选用衰减量小的同轴电缆外，还要采用带有自动增益控制和自动斜率控制功能的干线放大器和均衡器等设备和部件。但是随着放大器的使用，必然导致噪声的增大、频响特性变差和非线性失真的产生， 而且随着传输距离的增大，串接放大器个数就增多。就目前的技术水平来讲，即使采用具有自动电平控制功能的干线放大器，其理论值也不能超过25级。 由于系统分配网络要使用大量各种规格的分配器、分支器、分支串线单元以及用户终端等无源部件，在分配过程中，信号的电平会下降。因此，还需采用各种规格的型号放大器，对信号电平两次进行放大，以满足继续分配的需要。 本工程中传输分配网络系统所用的器件，均为合资厂产品或进口产品，产品质量可靠，确保了整个系统的稳定运行。

第一节 感应IC卡停车场管理系统 随着机动车辆的剧增，停车场的投资与管理不但是一种社会公益活动，也是一种低投入，高回报的商业行为。面对如何正确计算车辆停泊的时间、次数和如何正确合理的收费以及确保投资管理者收益等问题，以往人们曾尝试使用条码卡和磁卡等进行管理，但都在防伪、信息流失以及实际使用等方面存在诸多不尽人意之处，智能卡以其方便、可靠、高保密度、智能化等优越性能，彻底地解决了以往停车场的诸多问题，并有效地解决了费用流失、乱收费等现象，使管理步入智能化、科学化。

(1)产品简介： 现代社会，一日千里。电脑化、信息化已进入到社会的每一个角落。智能卡

技术从高尖科技已逐渐成为民用、实用技术。普通电脑可以使智能卡技术应用得出神入化因而省却了以往使用磁卡而带来庞大的计算、传递、动作机构。此系统以智能卡技术和电脑应用软件为核心，配备精良的停车场设备而成。从每一个环节到整个系统的设备都十分完善，拥有众多的功能和特点，这里仅介绍主要部分：

A.使用方便快捷－车辆进入停车场时只需将感应卡在读卡机前晃动一下即可，能在此期间准确无误地完成所要求的核算、收费、记录等工作，此时挡车闸杆自动升起，电子显示屏显示欢迎进出，车辆进出后闸杆自动落下。全过程可无人操作，节省开支。

B.收费准确可靠－收费标准由主机设定，电脑自动计时核算从而得出停车费用，并通过电子屏显示给驾车者。每台离场车辆的收费都由电脑确认和统计，杜绝了失误和作弊，保障了车场投资者的利益。

C.可靠性高，保密性好－智能卡以其独特的读写特性和安全策略，使之具有极强的防伪能力和自保护能力。其储存的信息也不会象磁卡那样因磁性干扰和外部干扰而丢失、错乱。因其工作方式是感应式，所以不会产生使用磁卡所带来的磁头磨损、磁粉脱落，灰尘影响等烦恼，因而适应各种室内外环境，可靠耐用。

D.一卡在手，反复使用－智能卡具有相当大的容量，每一张由本公司提供的停车场智能卡，都可在同一张卡上实现考勤、人事、俱乐部消费、保安等管理，当智能卡上的金额接近用完时，可以很方便地通过主管卡交费入款，实现反复使用，其使用次数可达10～50万次。

E.形式灵活多样－本系统也可以与监视系统、车位检索系统等实行接口并行，实现综合管理；也可按用户的要求加设特殊的装置，可满足任何形式的停车场使用。

F.软件功能强大－全中文菜单式软件，界面良好，具有提示、设定、理财。自维护等功能、代理了烦重的人工劳动，提高了效率。

G.配套服务－本公司将对每一套产品提供安装调试、操作人员培训、快速维修和保障零配件 供应服务，并协助用户进行系统更新与软件版本升级。

(2)主要设备及功能

A.电子显示屏－一般装在读卡机上， 以汉字形式显示停车时间、收费金额、卡上余额、卡有效期等。若系统不予入场或出场，则显示相关原因，明了直观。

B.感应式读卡机－是系统的功效得以充分发挥的关键外部设备，是智能卡与系统沟通的桥梁，在使用时司机只要将卡伸出窗外轻晃一下即可，此后，读写工作便告完成，设备便做出准入或准出的相应工作。

C.对讲系统－每一读卡机部装有对讲系统， 工作人员可提示指导用户使用停车场。

D.临时卡出卡机－为了满足临时泊车者的需要设置。泊车者驾车至读卡机前，电子检测器得 此信息并使出卡机得电，按键取卡后（只能取一张卡），便可进入停车场。离场时，一般读卡机不受理临时工智能卡，只能在出口值班机房内插入电脑读卡口，并收款、收卡后，其它设备才准许离场的信号。

E.自动档车道闸－自动道闸为国家专利产品。其闸杆具有双重自锁功效，能抵御人为抬杆，科学的设计，使产品能在恶劣环境下长期频繁工作。除此之外更有发热保护，时间保护，防闸车保护、自动光电藕合等先进功效，使其在同类产品中达到无与伦比的境界。

F.电磁检测器－它是收费系统感知车辆进出停车场?quot;眼睛"，电磁检测器采用了独特的数模转化技术，抗干扰能力强，不怕任何恶劣环境。同时该检测器具有可靠性与灵敏度同时提高的独到之处。这就保证了电脑能够得到可靠的信息，从而保证了系统能够安全准确地运行。

G.车位检索系统－在每一个车位设置一套检测器，通过处理器并入主系统。装设该系统后，电子显示屏则会将当前最佳停车位置显示给泊车者，省却驾车者在车场找车位的烦恼；同时，可在主控电脑和每一个入口电脑随时查询车场中的车位情况，并以直观图形反映在电脑显示器上，若车场内无空车位，每一个入口读卡机则不会受理入场并显?quot;车场满位"的字样。

H.防盗电子栓－对固定车主的泊车位，加设一套高码位遥控器与检测器并行工作，使检测器

同时具有守车功效，车主泊上码，取车解码，防盗电子栓如同一条无形的铁链将车栓住，若无解码取车则报警系统即时开动工作，有效地防止了车辆被盗。

(3)软件功能简介

A.设定功能－使用主管卡，管理者可以对岗位（机台）、操作员、收费标准、智能卡的发行等进行功能设定。 系统以经设定后，每一个出入口的机台，岗位就有了明确的分工及；岗位上操作珠权限范围和职责也得到规定；每张智能卡在发行后，持卡人的资料、车牌号码、该卡属性、计费等级、使用期限等均在管理者的掌握之中。每一个持卡者驾车出入停车场时，读卡机便会正确地按照既定的收费标准和计算方式进行收费，忠实可靠，铁面无私。

B.理财功能－该功能相当于一个强大完善的财务管理系统。停车场每一刻的所有动作，都能如实地记录、整理、统计。管理者可随时查询、打印车场动作情况。如整个停车场收款情况、某岗位收款情况、某操作员收款情况、存车量、某卡的进出次数、时间、卡内余款等。

C. 系统自维护功能－该功能使系统自动地将接收的数据进行整理、排列、合理放置。保证系统随时都以最大空间和最佳状态运行。可以根据用户的要求理添设特殊功能。

(4)流程示意图  入口 进入 取车 离开 入口 进入 取车 离开 临时卡出卡处 



(5)基本配置 A.全自动道闸 B.读卡机 C.车辆探测器 D.管理计算机 E.临时发卡器 F.防砸装置 G.车位感应器（可选） (6)配置示意图 车位 进入 停 车 场 车位 离开 道闸 车辆探测器读卡器 防砸装置 临时发卡器 电脑控制台

第一节 远程抄表系统 智能化物业管理及安全防范是智能住宅小区必须具备的基本特征。"自动抄表系统正是适应这一需求的最佳产品。本系统具有实时、实用、安全、可靠的特点。她改 变了传统的物业管理观念，实现物业管理中心对住户的远程集中管理，避免了对住户的打扰，更提高了物业管理效率。 自动抄表系统可分为三层树型结构，由中心测控主机、单元控制器、智能采集器三级级联构成，有一台管理微机与测控主机相连。测控主机与管理微机之间采用标准的RS-232总线通信方式，测控主机和单元控制器之间采用RS-485总线通信方式。该系统可实现对住宅小区全部住户进行集中自动抄表、远程表竟等物业管理，智能采集器对三表数据及住户报警信息进行实时采集，单元控制器定期访问智能采集器并寄存数据。测控主机则根据物业管理中心的要求进行数据采集，最后由管理微机对数据进行相应处理。

系统特点：

l 实现对三表（水、电、煤气）的远程自动抄表，亦可对单独一项或两项实现集中抄收。远传水、电、气表符合国家标准，计量精度不受丝毫影响。

l 具有住户联网报警平台，每只智能采集器上备有5个开关量输入端口，可根据小区要求自由配置（如火警、煤气泄露、紧急求助等）。l 系统容量大，最大可对4百万用户进行集中管理。 l 传输距离不受限制。智能采集器和带员控制器之间、单元控制器和测控主机之间最大传输距离不小于1200米，加中继器后可任意延长。 l 双电源供电方式。市电正常供电时，蓄电池充电，停电时自动切换到备用电源，并足以包拯8小时正常工作。 l 系统故障自诊断、自免疫功能。只能采集器如发生短路、断路、损坏等故障，整个系统不会受影响，同时主机会立即发现故障并断定故障点。 l 应用软件功能强大，界面友好了。系统全部采用菜单操作，可任意对某一用户或一批用户进行对表、查表缴费计算操作，保密或不能随意修改的数据须凭密码访问。支持报表自动打印功能。 l 整个系统可以通过网络和其他系统挂接（如110报警中心、电业局、自来水公司、煤气公司等）。 设计说明： 设计用户200户，该系统已建立起用户报警平台，预留出5个端口，可挂接煤气泄露报警器、防盗探头等。

第一节 对讲系统

随着信息时代的发展，访客防盗对讲机已经成为现代多功能、高效率的现代化建筑的重要标志。可视对讲系统符合当今住宅的安全和通讯需求，为住户提供了安全、舒适的大厦生活。 现在的可视对讲系统具有如下特点： 多种型号，功能齐全，可视与不可视系统可以同时共用，可以根据用户的不同的要求配置用户满意的装置。 型号有独户型和大楼型，独户型根据接入室内机的台数又分为多种款式；大楼型有经济型和数字型两种。 独户型特为别墅小区定身制作，1台室外机可接3台室内机、2台室外机可接8台室内机，室内分机具有对讲、相互呼叫功能，2线式无极性配线方式，红外夜间照明，420条解析度以上，防尘防雾，为您的方便和安全尽心尽力。 大楼型是公寓式小区的理想选择，最多可扩至5个室外摄像机，用户最多可达9999户，安全密码开门；室外摄影机可选择组合式或数字式；可视与不可视系统可同时共用，用户可选择2台以上可视与不可视室内机，1-4个室外机可接9999台数字式或按键式室内机，红外夜间照明，管理中心可同时监控4个门口。 可视对讲室内机可配置报警控制器，同报警控制器一起接到小区管理机，管理机与电脑联接，运行专门的小区安全管理软件，用户的警报可随时在电子地图上直观看出：报警地理位置、报警住户资料，方便物业管理人员采取相应措施。可视对讲系统的系统图如下所示。 根据本工程的用户需求，做如下非可视对讲系统方案，供贵方参考。 非可视对讲系统没有可视功能，当有客人来访时，可先按主机"键"， 然后输入要访问的房间号，对应的房间分机即发出振铃声。房间主人提机与客人对讲确认后，可通过分机的开锁开关遥控大门电控锁开锁。客人进入大门后，闭门器使大门自动关闭。停电时，系统可由防停电电源维持工作。