机

房

改

造

方

案

## UPS系统

- 项目背景

随着Internet时代的到来，行业用户的计算中心或网络中心已由简单的主机加终端结构发展成集成了多种专用服务器、数据库、存储设备的"数据仓库"。整个环境的稳定性、可靠性和高可用性，已经成为有机组成部分和稳定运作的关键因数。

在当今的信息产业发展中，由于通讯和计算机技术的相互渗透，相互兼容，相互融合而形成的数字通讯网络，和大量的用户终端/服务器型局域网正被越来越多的企业用户所采用，随着计算机及网络应用的普及，UPS不间断电源作为电脑重要的外围设备，正越来越受到人们的重视。

一项研究表明，一台普通的计算机平均每月会遇到120多次电源问题。电源问题既会引发键盘锁定、硬件性能下降、网络阻塞等相对较轻的不良影响，也可能导致数据完全丢失或主板烧毁等较大事故。因此能否解决电源保护问题成为保障企业信息系统能否安全运行的关键问题之一。

二、项目需求

可靠、稳定的供电是所有计算机、网络设备正常运行的基本保障，在企业信息网络的电源应用中，需具有：

- UPS容量为2台20KVA UPS，延时时间为4小时，要求采取1+1的冗余方式进行并机。

- 负载数量庞大，功率需求巨大，单个层面的功率需求达到数十KVA。

- 对供电的可靠性要求高，在任何情况下都必须保证连续供电。

- UPS的配置方式多采用冗余方式。

- 负载以机柜进行划分，UPS输出的配电分配复杂。

- UPS供电系统应易于个管理，需要完善的监控能力。

三、技术介绍

UPS原意是不间断电供电系统。这种产品的出现和应用也正是为了某些重要部门，诸如金融、证券、数据通讯系统等，在电网发生故障时，维持连续不断的供电。

由于电源的原因而造成的负载、设备乃至整个网络系统发生程序错误、数据丢失、设备故障甚至损坏的，都应该归结为电源故障。这些故障包括：电网电压过压、欠压、瞬间跌落、失压、故障停电；由于用电环境和传输系统造成的各种干扰；由于自然环境造成的干扰和设备的损坏等。为了全面解决电源故障问题，现在的UPS，特别是中大型UPS，已经不是一台电网停电后可以继续向负载供电的整机产品，而是应该成为一个小型的，或者说局部的高可靠性，性能齐全，高度智能化的供电中心。

- 解决方案一

采用2台**SL20KH主机进行冗余并机，正常工作状态下2台UPS均分负载，每台UPS负担50%的负载，如果有一台UPS出现故障，该UPS自动退出并机系统，进入Stand By状态，同时报警；在此期间，负载由其余1台UPS承担，承担100%的负载，且负载供电无任何中断。

在故障UPS的维修完成后，该UPS在不间断负载供电的前提下能重新并入并机系统。恢复1+1的并机系统。

考虑到客户的最终功率需求，在本项目中，UPS配置的并机型维修旁路使用1+1配置的维修旁路型号。同时建议在配电工程上也按照将来1+1配置方案的要求进行。

旁路维修开关（SBP）的作用是在UPS需要维护时，可将由UPS供电的负载无间断的切换到旁路上，同时将待修的UPS从主供电回路上彻底脱离，从而便于维护。在维护完成后，又可将UPS无间断的切换到负载供电的回路上。从而保证了负载的不间断供电。

为了满足客户管理方面的可管理性，最大程度的减轻用户在数据中心机房供电系统上的管理工作量，实现设备的高效、可靠的管理，在结合***公司网络管理产品的实际功能的基础上，提出针对数据中心机房的供电系统管理方案。

面对数百个机架设备和数千个的网络设备，使系统管理员在第一时间了解到设备的供电情况，及时的查找到故障点，并排除故障，使网络设备和所提供服务能够不发生间断。

技术优点

1、优良的输入性能指标

**的全新DELTA变换SL20KH系列UPS，内置逆变式输入稳流调节电路, 在任何负载条件下都可以保证纯正弦波输入电流，对电网无任何干扰。

输入功率因数为1

普通UPS输入功率因数为0.7-0.8。***-**SL系列UPS的逆变式输入功率因数调节电路,确调节输入功率因数为1，即UPS对于电网来说，相当一个纯电阻，在整个负载范围内，没有输入无功电流,及20KVA=20KW。因为导线，熔断器，开关，变压器等器件容量的选择并非依据有功功率，而是依据包含无功成分的视在功率，因此与普通UPS相比，**SL系列UPS将明显降低上述器件装置所需的容量，节省此类器件投资费用。

对电网的容量要求低

由于***-**SL系列UPS具有高效，输入功率因数近似为一等优点，所以仅要求电网容量为UPS标称容量的1.2倍。普通UPS由于其对电网的高谐波电流及电压干扰，其要求的电网容量为UPS标称容量的2-3倍。

2、接近真实的电网的输出能力

Silcon SL20KH保留了传统双变换在线式UPS的所有常规输出高性能指标，由于Silcon SL20KH UPS是纯在线式UPS，具有有功补偿、无功和谐波补偿等功能，且调整速率高（20KHz工作频率），控制功能强。

因为在市电存在时，**SL20KH的逆变器最大功率强度为输出功率的20％（指有功补偿），有相当大的功率余量应付负载电流的意外的变化，减小了UPS对负载的限制，使它接近真实的电网的输出能力，与传统双变换在线式UPS相比，**SL20KH在以下几个反映输出能力的指标方面有明显的改进和突破。

过载能力

200％，1分钟，120％，可连续工作；

承受更大的峰值因数

**SL系列UPS针对计算机等高电流峰值负载设计，可承受的最大负载峰值因数不在是普通UPS允许的负载峰值因数为3：1，可达到5：1，即允许带任何类型的开关电源型负载。

输出电流浪涌系数

没有限制，启动负载时，可以不转旁路；

输出功率因数

对负载没有严格限制（0.6-1），当负载为纯阻性时，可使输出有功功率KW等于标定的KVA值，而普通UPS的标称功率是以负载功率因数为0.8时确定的，标称值为KVA。在输出负载为纯阻性负载时，其只能输出标称KVA值的80%。

3、高效率、高可靠性、低运行费用

在线运行时，效率极高

由于采用了独一无二的DELTA变换技术，***-**SL系列UPS具有极高的效率，与普通UPS相比，***-**SL系列UPS的效率提高4%-7%。

热量损耗低

***-**SL系列UPS热量损耗极低，对用户来说这意味着省钱；考虑到电费及空调费用，5-7年节省的费用基本上可以购买一台全新的，同容量的**SL UPS。著名的伦顿Lloyds银行，使用**2.7MW的SL 的UPS系统,同普通UPS相比,每年节省电费约为100,000英镑, 如果考虑增加的空调费用,该数字还将增加。

高可靠性

在市电正常时，逆变器始终在轻载下运行，使整机效率明显提高，可达96%以上，这不仅可降低能源消耗，更重要的是可提高整机的可靠性，UPS主要器件的寿命和可靠性是与它承担的功率（功率强度）有直接关系的，一个大功率半导体器件的寿命和可靠性直接与它承担的电压、电流、功耗和壳温有关，以功耗而言，在其额定功率范围内，实际使用功率如增大一倍，其平均寿命就降低20-30%（非线性关系）。

4、完善的电池管理能力

先进的电池管理器使电池的使用更加安全

免维护电池如果长时间得不到充放电维护，其容量，使用寿命将会降低。

**SL系列UPS 具有对电池自动充电及自动放电维护功能,时刻检测电池的电压，电流。 当电池长期处于浮充状态时, 用户能够方便地控制UPS自动对电池进行充放电维护, 即通过自动或手动的方式使UPS进入电池容量测试状态，在自动状态时，UPS通过电池监测器测试自动确定进入电池容量测试的时机，在电池容量测试时，UPS将降低充电电压对电池进行放电维护，并检测电池的放电量，如果电池容量不足，将反复对电池进行充放电，以恢复电池的额定容量；如果电池故障或容量严重降低，将给出告警；同样可以通过手动方式进行此工作，电池容量测试过程中，不对系统输出电压产生影响。维护结束后，UPS自动转入正常状态，对电池进行充电，浮充电，充电装置恢复提供额定电压的电源。通过上述过程可明显延长电池寿命并激活性能下降的电池。

浮充电压温度补偿技术延长电池寿命

**SL系列UPS采用浮充电压温度补偿技术根据温度变化不断调节浮充电压，使其保持在最佳值，在有效地延长电池寿命的前提下，保证电池具有充足的能量。

5、并联运行性能极佳

增容与冗余

增容并联的目的是增加UPS的总输出容量，使其可以带更多负载。 冗余并联即为可靠性并联，为了提高可靠性。两者的区别在于处于增容运行的UPS，一旦一台UPS故障，剩下的UPS将无法承担全部负载，所有并联的UPS必须转入旁路运行。处于冗余并联运行的UPS，一旦一台UPS故障，剩下的UPS仍能承担全部负载毋须转旁路运行。

先进的并机模式

**SL系列UPS允许九台并联运行而无需任何调试，在先进的并机方式运行时,由UPS内部微机控制并联运行的功能和均流。**的并机，考虑了各种可能的故障状态，所有器件都是冗余的，即在冗余并机系统中，任一UPS中的任何器件出现故障，都不会影响输出负载。**的并机还具有完美的均流效果，均流精度达1%以内。并机方法极为简单，不需调试，接通电源后，内部微机系统自动调节并机的功能和参数。

7、先进的软件监测系统

**SL系列UPS具有良好的软件保护功能，适用于绝大多数操作系统。当电源故障时间过长，电池可能放电至关机电压而导致UPS关机。如果无人关断您的计算机系统，存储您宝贵的数据，将给您造成极大的损失。**的DP-SOFT CDX 和DP-SOFT plus智能监控软件与UPS一起提供最佳的网络电源保护。通过DP-SOFT CDX软件可以监测UPS的运行状态及各种运行参数，在电源故障时可以通知计算机的使用者，使所有使用者有时间存储他们的数据；并可以保证UPS按正确的次序关断计算机机系统。DP-SOFT plus软件可保证自动的安全Shutdown用户的操作系统。

8、灵活的附件

DP—VIEW  SNMP适配器

此适配器为您提供业界最全面的工具套件，已进行标准化的UPS联网管理。DP—VIEW  SNMP适配器是一个非常小的器件，可以连接至Silcon SL20KH RS232C串行端口上。它可以将SL20KH连至网络上，这样就能从网络中的NMS（网络管理站）上监测SL20KH的运行。这种强大的解决方案使您获得所有重要互联设备的中心控制功能，这些互联设备包括路由选择器、服务器、网间连接器、UPS等。

输入隔离变压器

为满足用户的特殊要求，所有SL20KH系列的UPS均有匹配的机柜用于安放输入隔离变压器。

SL20KH系列的远程显示器——电器工程师的便利工具

SL20KH家族的远程显示器为电器工程师执行日常任务提供了机动灵活性。这个远程显示器易于操作，即可挂在墙上，也可放置在桌上。这样，操作者或电气工程师不必一直呆在放置UPS的房间，就能确保对UPS的操作及监测。

远程显示器上信息的观感和操作员在实际SL20KH上的显示面板所看到的是一致的。电压、电流、频率等等可通过按相应的操作件来显示。远程显示器还能发出声音警告，与真正的SL20KH告警声相似。

远程显示器只能作为一个安全预防措施，作为一个监视工具。因此，UPS参数只能通过UPS自身才能得到修改。

标准的远程显示显示器安装范围在半径25米以外。使用特制的转换器，将可按所需增加监视距离。

SBP300E维修旁路面板确保安全

高效的安装及维修的安全性

SBP维修旁路面板设计，为系统操作员提供了安装的优势及旁路工具的便利。用户的输入，输出开关允许SL20KH在保养及维修期间进行脱线操作。

SBP也提供额外的系统安全性。非法操作SBP这类十件是通过SL20KH及SBP之间的智能化通讯链路得以根除。信号灯指示SBP运行正常。

输出电压即为市电电压。当市电电压超出范围，2毫秒内转入电池运行。

一 规 格. 静态旁路开关; 内置. 通讯接口; 内置. 反馈保护; 内置(仅对10--80KVA而言）. 并联运行; 内置. 外部电池端子; 内置(指对秀康全部机型SL10KH-SL480KH). 报警继电器板; 内置(仅指SL120KH、SL160KH、SL240KH、SL320KH、SL480KH). 环境温度; 0-40摄氏度(高于25摄氏度时，电池寿命降低). 环境湿度; 最大95%，非压缩. 保护等级; IP30. 安全性; EN50091-1，UL 1778. 放射及抗磁; EN50091-2. 许可; ISO9001，ISO14001，C-tick. 高级电池监控; 可编程. 自动重启动; 可编程. 电源附件; 隔离变压器模件、维修旁路面板、远程显示设备、外部电池箱、外部静态旁路开头. 管理附件; PowerChute网络关闭、Web/SNMP管理卡、MasterSwitch、环境监控卡、带外管理卡. 输入及输出规格. 输入电压; 3*380/400/415V. 输入操作容限; +/-15%. 输入旁路容限; +/-10%(标准)，+/-4，6，8%(可编程). 输入频率; 50HZ(标准)，+/-0.5--8%(可编程). 输入功率因数; 负载25%，最小0.97；负载100%，最小0.99. 输出电压; 3*380/400/415V. 电压容限; 静态对称负载+/-1%，静态非对称+/-3%；动态1%--100%突变负载，同步负载+/-5%. 电压失真; 线性负载最大3%，非线性负载最大5%. 负载功率因数; 0.8滞后至0.9超前. 输出频率; (与市电同步)50HZ+/-0.1%(内部晶振). 过载能力; 市电运行200%--60秒；市电运行125%--10分钟；电池运行150%--30秒. ****10-80KVA相应参数. 型号; SL10KH; SL20KH; SL40KH; SL60KH; SL80KH. 输出功率; 10KVA/10KW; 20KVA/20KW; 40KVA/40KW; 60KVA/60KW; 80KVA/80KW. 满载输出电流; 14.5A; 29.0A; 57.7A; 87A; 115A. 最大输入电流; 18.9A; 37.6A; 74.7A; 112A; 147A. 到交流100%负载功率; 94.8%; 95.5%; 96.5%; 96.1%; 96.5%. 交流到交流50%负载功率; 92.6%; 93.3%; 95.1%; 93.3%; 94.8%. 额定负载热量散失; 0.5KW; 0.9KW; 1.5KW; 2.4KW; 2.4KW. 可闻噪声; 52DB(A); 52DB(A); 55DB(A); 60DB(A); 60DB(A). 高; 1400mm; 1400mm; 1400mm; 1400mm; 1400mm. 宽; 600mm; 600mm; 600mm; 800mm; 800mm. 深; 800mm; 800mm; 800mm; 800mm; 800mm. 重; 192kg; 212kg; 272kg; 440kg; 447kg.

APC SL20KH 4小时UPS配置及报价

| 产 品 名 称 | 型 号 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀康 UPS主机 | SL20KH | 2 |  |  | 丹麦原产 |
| SL20KH冗余型维修旁路面板（2机冗余） | SBP20KHRM2 | 1 |  |  | 提供UPS维护时供电的不间断 |
| Web/SNMP 适配卡 | AP9606 | 2 |  |  | 配置功能（可选） |
| 免维护蓄电池 | 12V100AH | 128 |  |  | 广东汤浅新力 |
| 机柜 |  | 8 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

五、解决方案二（KELONG）

（一）系统结构

FR-UK/B系列UPS，由以下部件组成：三相整流器、隔离变压器、逆变器、交流静态旁路、智能充电系统、蓄电池、电池箱、系统控制电路、通信接口、本机监控面板、远程监控面板（选件）、防雷器（选件）等。该设备高效、可靠，采用易维护的模块构件式结构，并可组成多机并联系统。

（二）系统特点

FR-UK/B系列产品具有以下特点：

1、优越的输入特性

UPS输入电压范围380V±25%（三相输入），频率范围50 Hz±5%，输入功率因数在0.96以上。

2、双变换真在线结构

整流器采用模块化结构，具有高过流能力，逆变器采用大功率IGBT模块，可消除UPS对电网的各种高频谐波污染和提高UPS对各种高波峰比脉动负载的适应性，具有很强的输出能力和抗冲击特性，对电网具有很强的适应性，适应国内用电环境。

3、先进的自适应并联技术

采用无主从并联结构，实现多机并联扩容或N+1并联冗余，数字化均流控制，自适应能力强，并联可靠性好，冗余度更高，现场安装、调试简便；可以实现并联系统的在线热维护。

4、具有输出隔离变压器

UPS的逆变器采用隔离变压器，提高了UPS抗负载冲击能力，消除来自电网的干扰和尖峰危害。输出隔离的结构，使得UPS输出零线与逆变回路隔离，保持较低零地电压。

5、三重过流保护技术

FR-UK/B系列SPWM逆变器采用了独特的三重过流保护技术，即针对输出轻过载、重过载和短路采用不同的处理方案，保证UPS的高可靠性和较强的输出能力。

6、直流启动功能

FR-UK/B系列UPS具备直流启动功能。即使没有市电，也能利用电池能量启动运行。

7、MMBM智能化多模式电池管理系统

**公司开发的KELONG® MMBM智能化多模式电池管理系统，综合了传统恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式的优点，采用微处理器控制技术对电池进行多模式管理，包括：快速均充、充电间歇、浮充、充电休眠、温度补偿等，提高了UPS的充电效能和电池使用特性。

8、远程监控器（选件）

KELONG®UPS远程监控器可以使用户不须通过网络或电话线路就能实现对UPS的远距离监控，控制距离可达1000米。与SNMP网络管理方式比较，远程监控器最大的好处是不存在网络安全问题，同时具有可靠性高、操作便捷等优点。

通过远程监控器的LCD显示面板，设备管理员可以在远离UPS设备的办公室查看UPS的运行参数和工作状态，操作远程监控器的面板按钮，可远程启动和关闭UPS。设置操作密码权限，防止他人误操作。

9、软件管理和网络管理功能

FR-UK/B系列UPS提供RS232通信接口与RS485通信接口，可以实现即时监控，并支持SNMP网络管理协议。

A、软件管理：在计算机上运行电源管理软件，通过RS232接口，对UPS进行监控：如查阅UPS运行工作参数、UPS运行状态，设置定时开、关机，保存UPS运行的历史记录等；当市电出现异常时，在计算机上弹出告警界面，提醒操作人员及时处理，在电池供电时间结束前自动中止各种程序的运行，自动存盘，并通过计算机的另一个串口拨打传呼。UPSilon支持多种操作系统，其中UPSilon2000适合Windows8、Windows NT，可单机监控UPS或网络多机监控UPS。

B、网管功能：FR-UK/B系列UPS增配SNMP网络适配器，可构成UPS网络电源管理系统。UPS系统作为一个独立节点接入网络，实现UPS的网络管理功能。

10、LCD显示面板

FR-UK/B系列UPS主机面板采用LCD显示，可轻松查阅到UPS运行的各种参数，如输入电压、输出电压、负载容量、充电电流、电池电压等。同时提供LED显示，指明UPS工作状态，如UPS的逆变器工作输出、市电旁路输出、市电异常、故障维护请求等，让用户随时把握UPS的运行情况，保证用户设备的高度安全。

11、优良的EMC电磁兼容特性和安全特性

FR-UK/B系列UPS采取严谨的结构工艺设计和降噪处理技术，输入输出采用优质的滤波器，可有效抑制各种杂讯，消除辐射干扰。FR-UK/B系列UPS的各项EMC指标符合国家标准和信息产业部标准，并通过入网测试。

12、防雷功能（选项）

FR-UK/B系列UPS内置防雷器，可消除雷击和电网突波，进一步提高设备和负载（计算机）的安全性。

13、手动维护旁路

提供独立的手动维护旁路， UPS可在运行状态下不中断地切换到备用旁路（市电或其他交流供电电源），工程师可以不带电维护，既保证人员的安全，又确保各种计算机负载设备正常运行。并联UPS系统采用非公共旁路设计，维护更方便可靠。

（三）特点技术介绍

用户采用FR-UK/B3120系列UPS并联方案可以达到：

A、UPS的扩容：当用户负载增加时，UPS可以十分方便地扩容，成倍提高输出功率。

B、可靠性冗余：多台并联的UPS可组成N+1备份方案，使用户的电源形成高可靠性冗余系统。

FR-UK/B系列UPS并联技术特点：

A、无主从自适应并联技术

- 各并联单元自主、独立，不需导航机对并联系统的集中控制，实现最大程度的冗余；

- 能够消除单机随时间产生的电压、相位误差形成的并联环流，系统稳定性好；

- 精确的电流误差控制确保负载的并机输出有功、无功功率的平衡。

B、超强的并联能力

可以多机并联，工程上可实现多达6台并机。

C、灵活的扩容

FR-UK/B系列允许先后投入使用的和不同功率的UPS进行并联。

4）在线热维护

可任意在线投入或退出并联单元，实现并联系统的在线热维护。

5）智能故障诊断

根据电源系统的故障情况，自动选择相应对策，确保负载安全。

6）便捷的现场安装和操作

通过内部智能控制，简化现场调试程序，安装、运行及服务成本低。

FR-UK/B3120系列UPS主要技术指标

| 型 号 指 标 |  | FR-UK/B3120（三进单出） 可N+n并机备份 |
| --- | --- | --- |
| 输入 特性 | 电压范围 (Vac) | 285~475 |
|  | 频率范围 (Hz) | 50±5% |
|  | 相 数 | 三相五线 |
|  | 油机跟踪功能 | 对发电机频率在47~53Hz内跟踪同步 |
|  | 电池电压 (Vdc) | 192 |
| 输出 特性 | 功 率 (VA/W) | 20KVA/16KW |
|  | 电 压 (Vac) | 220±1%隔离变压器输出 |
|  | 频 率 (Hz) | 市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5% |
|  | 波 形 | 正弦波，THD<3% |
|  | 切换时间 (ms) | 0 |
|  | 过载能力 | >150％全载持续20秒 |
|  | 输出方式 | 接线排 |
| 其 它 特 性 | 备用时间 | 可长延时配置 |
|  | 电池效率 | >92% |
|  | 充电特性 | 采用智能MMBM电池管理系统，独有的多模式充电提高电池的可靠性和使用寿命 |
|  | 充电恢复时间 | <10小时 |
|  | 报警功能 | 电池低压，市电异常，过载，UPS故障 |
|  | 面板显示 | LCD液晶显示输入、输出电压、负载百分比、电池电压、充电电流输入输出频率； LED指示灯显示整机的工作状态 |
|  | 噪 音 (dB) | <60 |
|  | 保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输出过压保护 |
|  | 人工维护旁路设计 | 单机工作时，具有人工维护旁路设计，输出零中断， 在维护和技术升级时提供更安全的保障 |
|  | 远程监控（选件） | 独立的数字化远程监控器，通过RS485支持，距离可达1000米， 实现安全、便捷的远程监控 |
|  | 软件及网管功能 | 通过RS232C或RS485、可支持KELONG® UPSilon2000智能监控软件， 适合多种计算机操作平台，可选配SNMP网络适配器，实现电源的网络管理 |
|  | 防雷功能（选件） | 三相防雷器，符合IEC1312分级保护标准 |

## （四）方案及配置：

A、本次所采用的并联方案如下图：

B、配置：

| 品 名 | 型 号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KELONG UPS | FR-UK/B3120三进单出 | 2 |  |  |  |
| 网络适配器 | SNMP适配器 | 1 |  |  |  |
| 免维护蓄电池 | 12V100AH | 128 |  |  |  |
| 机柜 |  | 8 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

根据用户要求，我们推荐采用二台FR-UK/B3120（20KVA）机器并联，每台机器后备时间4小时。

注：1、电池采用：日本著名品牌YUASA（汤浅）12V 100AH

五、解决方案三（梅兰日兰）

COMET系列UPS是梅兰日兰公司于1993年推出的中型在线式UPS，主要是为计算机、DCS、自动化生产系统、精密测试设备等一切需要高品质电源的负载设计的。该UPS融合了90年代世界上最先进的控制技术，采用IGBT（绝缘栅双极形晶体管）作为大功率逆变器件，全数字微机控制系统，加上先进的电流自所适应控制理论和梅兰日兰公司多项专利技术的应用，使得COMET系列UPS一出现即成为同类 UPS产品中的佼佼者，其各方面的性能指标均优于目前市场上的其他同类产品，在中型UPS市场中占有领导地位。目前广泛应用于国内各大银行、证券交易所、邮电通信、航空航天、各大厂矿企业等重要领域。

技术特点

1.1	输出电压精度：220V/380V±1％

输出频率：50HZ或60HZ±0.1％

输入电压范围大：323～444V(3相)，187～257V(单相)

输入频率范围宽：47HZ～63HZ	为负载提供高精度的电源

1.2  动态响应快

适应负载从0至100％或100％至0的跃变COMET UPS在负载发生100％的跃变时，输出电压的瞬间变化在±3％以内，并且在20毫秒后迅速恢复到±1％。

1.3	峰值因素高达5:1

正弦波电流的波峰为效值的√2倍，即峰值因数为1.4：1。但当负载为非线性(如计算机负载)时，波峰因数将增加到3~3.5：1左右，为 保证UPS输出电压稳定性，UPS的波峰因数必需大于3.5：1，梅兰日兰COMET UPS的波峰因数可达5：1。

1.4	效率高

效率高意味着UPS本身耗电省，发热少，提高了可靠性。COMET  UPS在其负载为75－100％时，保持95％的效率。COMET  UPS在其负载为25％时，仍能保持其92％的效率。

1.5	智能化电池管理系统

完全自动管理，无需人工干预，最大限度地延长电池的寿命。主要功能有：

a、充电和放电电流的监测与控制

b、电池过放电的自动保护

c、计算电池实际后备时间

d、温度补偿式充电和电池的寿命计算

e、自动电池放电测试

1.6	最新功率变换技术

1.7无污染UPS

梅兰日兰UPS对供电电网来说是无污染设备。

已通过的国际标准检测证书有：

IEC	801.4		LEVEL 4	（无污染标准）

IEC	801.2		LEVEL 4	（静电放电标准）

IEC	950/EN60950	（建筑安全标准）

PCCA级（无线电频率干扰抑制能力标准）

1.8	高度的可靠性

UPS获国际的最高质量ISO 9001认证。

平均无故障时间MTBF＝12万小时。

1.9	技术指标及环境

负载功率因数：0.8

交流输入（市电）：

输入电压		3Pn380V(或单相220V)

适应电压范围	323～444V

输入频率		50Hz

适应频率范围	47.0HZ～63HZ

交流输出（负载）：

输出电压		220VAC

电压偏差		±1%

峰值因数		5：1

输出频率		50Hz

频率偏差		±0.1%(本机晶振运行方式下)

同步跟踪范围	±0.5%~4%可调

谐波失真		<3%（100%非线性负载）

动态反应		±3％

过载能力		110％－10分钟；	130％－1分钟

150％－10秒种；

不平衡能力		允许100％不平衡负载

噪声水平		按ISO 3748测量	55db

工作环境温度/湿度	0～40℃/0～95％

方案配置：

根据用户的要求，选用两台系列20KVA （3/1） UPS主机做串联热备份式冗余连接，这种连接方式增加了系统的可靠性、可维护性、易于安装，是一种更加可靠的配置，增加了供电的可用性。

每台主机配置两小时长延时铅蓄电池组，两组电池间通过电气连接可以切换到为同一台供电UPS供电，既保证了为用户提供四小时的延时供电时间，又减少了对UPS充电器的压力，同时也为用户节约了费用。选用松下12V 100AH。

| 品 名 | 型 号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMET | 三进单出20KVA | 2 |  |  |  |
| 免维护蓄电池 | 12V100AH | 96 |  |  |  |
| 机柜 |  | 6 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

六、方案比较

|  | APC-秀康SL20KH | 科华UPS FR-UK/B3120 | 梅兰日兰COMET 20KVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入交流 电源范围 | 3*380/400/415V | 380±25% | 3Pn380V |
| 输入频率 范围（Hz） | 50HZ(标准)，±0.5--8%(可编程) | 50±25% | 50Hz |
| 输入相数 |  | 三进单出 | 三进单出 |
| 输出电压 | 3*380/400/415V | 220±1% | 220/230/240±1% |
| 输出频率 | 50Hz +/-0.1%(内部晶振) | 50±0.5% | 50/60±1% |
| 过载能力 | 市电运行200%--60秒；市电运行125%--10分钟；电池运行150%--30秒 | 125%全载持续10分钟，150%全载持续20秒 | 150%为10秒，130%为1分钟，110%为10分钟 |
| 面板显示 | 有 | 电压、电流、负载大小、工作状态等 |  |
| 噪音 | 52DB(A) | 小于60 dBA | 55db |
| 保护功能 | 有 | 欠压保护、过载保护、过温保护、短路保护等 | 有 |
| 维护旁路 设计 | 人工、自动 | 人工 | 人工 |
| 远程监控 | 有 | 数字化远程监控可达1000米 | 有 |
| 网管 | 智能网管 | 智能网管 | 智能网管 |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 最多实现 并机 | 9台 | 6台 |  |
| 绿色环保 | 是 |  | 无污染 |
| 效率极高 | 高 | 良好 | 良好 |
| 热量损耗 | 低 | 一般 | 一般 |
| 冗余 | 有 | 有 | 有 |
| 切换 | 自动、手工 | 手工 | 手工 |
| 服务层次 | 专业 | 一般 | 一般 |
| 性价比 | 高 | 一般 | 一般 |

七、设备安装、环境条件要求

供方负责安装，在符合安装条件下，5天内安装调试完毕。安装完毕后，供方工程师负责对客户进行理论培训和现场操作、日常维护培训，直到客户掌握为止。培训的时间视具体情况而定。

UPS设备及配件在出厂前已进行过严格检验和测试，安装主要应注意以下问题：

1．设备安置

因电池箱组比较重，如果要将其安放楼层上，必须考虑楼板的承受能力，请与建筑部门联系加固楼板之事宜。

设备进入场地前，应把设备底部垫木拿掉，搬运时最好根据设备体积、重量选用大小合适的铲车。搬运时注意安全，防止机框倾斜、倒落、砸伤人员或造成设备损坏。

2．设备的环境要求

2．1清洁

UPS周围不能堆放杂物和垃圾，不慎掉落或放置的液滴及金属都可能引起短路，危及系统及人身安全。UPS过滤网上的尘灰土会阻碍空气流通，进而影响风机的冷却效果，导致系统因温度过高而关断。

2．2防火

为了降低起火的可能性，减少由此引起的损坏，放置UPS房间的墙壁、天花板和地板应使用防火材料，并且配备手提式CO2灭火器。

2．3通风及散热

为了便于操作与维修和设备散热，应至少使机框四周留有50cm—70cm，上部留有100cm的空间。电池旁应加装排气扇，保持室内通风良好。电池在常温（20℃）下使用寿命最长。

如果允许请配备空调。

3．拆箱

UPS设备和配件(电池等)包装均为木箱或纸箱。在拆箱时必须小心拆卸，及时检查设备和配件是否在运输过程中损坏。清除包装材料之前，要确保所有配件都已找到。如设备或配件在运输中损坏或设备和配件与定货合同不符，应及时现场记录，并立即与相关代表联系。

4．设备的配电以及电缆选择

4．1三相电进线负载能力

4．2配电箱

在设备的输入进线前加装一个同设备功率容量相适应的空气开关或配电箱，以便同市电隔离。配电箱尽量由专业公司制作。

4．3输入、输出电缆的制作

从配电箱到UPS主机的输入、输出电缆根据输入电流和输出电流的大小选择合适的电力电缆。电缆截面积的选择可按4~6安/mm2进行。

4．4接地要求

为了设备及人身安全，所有UPS都要有良好的接地。接地电阻小于4Ω或零地电压小于5VAC。

5．设备验收

由甲乙双方根据本方案技术指标或随机产品说明书的标准进行验收。

八、方案总结

根据所处的运行环境，系统所面临的问题和基于网络数据中心对供电系统高可靠性的要求，我们建议使用***-**电源保护解决方案，可以大大提高网管系统的高可靠性、良好的维护性、连续的增长性、方便的管理性及安全性，为网络系统能可靠高效的运行奠定了坚实的基础。

# 防雷系统

## 雷害分析及雷电防护

### 雷害分析

雷电灾害是全球公认的十大最严重的十种自然灾害之一。随着经济的快速发展，高层建筑不断增多，雷击灾害的频率和危害越来越大。尤其是进入信息时代，计算机等现代化设备普及应用于各行各业，由于雷电感应、雷电波入侵产生的浪涌过电压，经常导致电子设备工作不稳定、信息资源丢失，甚至造成设备损坏、人员伤亡。金融、证券、气象、通讯、公安、国防、电力、交通等部门出现信息资源丢失将造成不可弥补的损失。据不完全统计，我国每年应雷击造成的人员伤亡3000-4000人，财产损失近100亿人民币。导致火灾、爆炸、信息系统中断、信息资源丢失等事故频繁发生。

- 据调查，江苏省作为多雷发区，雷击灾害比较频繁地区，全省每年遭雷击死亡数十人，伤几百人，仅江苏省每年因雷击造成直接经济损失达上亿元，多数是电子设备，世界每年的雷害损失数百亿美元。统计资料显示80%以上是感应雷击使然，因此，对雷电的防护，尤其是感应雷击的防护，已成为各行业关注和防范的重点。

## 1.1雷击形成

雷击主要有两种形式：直接雷击和感应雷击

直接雷击:

雷击直接击在物体上，产生电效应、热效应和机械力者称为直接雷击。

- 感应雷击:

雷电放电时，在附近导体上产生的静电效应和电磁感应，可能使金属部件之间产生火花，称之为感应雷击。

## 1.2 感应雷击的入侵途径

- (1)传统避雷针的副作用产生二次感应雷击效应，雷电电流经过避雷针导地时感应到市内的传输线上，如下图：

几十年来的通讯设备是从电子管、晶体管向集成电路过渡的。由于电子管、晶体管的耐冲击能力较强，因此二次雷击效应对电子管、晶体管通讯设备没有造成太大损害。集成化度较高的微电子设备，其耐冲击能力差受雷击更易使微电子设备受到损坏。通过对部分雷击事故的分析，发现许多雷击事故都是在避雷针接地完好的情况下发生的。分析其原因就是二次雷击效应造成的。

- (2)通过电源线、信号线或天馈线引入感应雷击

通过电感性耦合（磁感应）耦合到各类传输线而破坏设备，如下图：

- a.电源线引入感应雷击

市区以外的建筑物的供电线路大多采用架空明线。试验表明，雷电频谱在几十MHZ以下频域，主要能量集中分布在工频附近。因此，雷电与市点相耦合的概率很高。

- b.信号线引入雷击

雷击在信号线或电话线上产生瞬间过压。闪电释放出来的电量是可怕的，虽然一般建筑物可承受的电流上限是200KA，但闪电可产生高至530kA的电流，如果雷电击中了一栋无建筑防雷保护设计的建筑物，电流就会找到一条建筑物的接地信道，建筑物就很有可能被严重破坏甚至发生火灾。即使建筑物安装了避雷针但没有对信号进行保护，当避雷针引雷入地产生二次雷击效应是顺避雷针而下的天馈线和建筑物内导线首当其冲。可一旦二次雷击效应以信号方式进入导线时，各种信号设备端口损坏也就在所难免了，反之如果雷电击中一栋有建筑防雷保护设计的建筑物，电流就会通过预定的方式导地。

- （3）地点位反击引入感应雷击

- 通过电阻性耦合方式经数据线破坏设备，见下图：

- b.通过电阻性耦合方式经中线及地线破坏设备，如下图：

上述各种耦和会产生高达6000伏（根据BS6651，CCITT，LIT，IEEE及我国相关标准）的瞬间电压而破坏电子设备。

## 雷电防护

实现雷电防护的基本途径是提供一个使雷电（包括雷电电磁脉冲）对地泄放的合理途径，而不是任其随机的选择放电通道。其含义是控制雷击能量的泄放与转换。从技术角度讲，雷电防护不仅要考虑防直击雷，还要考虑成灾率，造成间接损失更大的雷电电磁脉冲的防护。

直击雷的防护主要使用避雷针（避雷带、避雷网），一支完善的避雷针应该是避雷针系统，它包括单根或多针的接闪器系统，下行引下线系统、电位均衡连接系统、接地系统和屏蔽及防护雷电电磁脉冲系统。

感应雷击的防护主要使用感应雷击防雷器,感应雷击产生的雷电电磁脉冲对微电子设备有极大的破坏性，当前计算机网络主要雷害发生在电源线、信号线感应进来造成的Modem、ACP、UPS、ATM、通信卡、终端、打印机等设备的损坏上，最佳的解决方法是在上述设备前端安装信号模块防雷器。

## 方案设计

1、依据：

- GB50057-94   建筑物防雷设计规范；

GB50174-93   电子计算机机房设计规范；

DL/T2007-93  电力系统光纤通信运行管理规程;

99D562       建筑物防雷设施安装

GB7450-87    电子设备雷击保护导则

YD5078-98    通信工程电源系统防雷技术规定

2、具体设计

计算机信息中心的网络系统，包含着电子存储和交换设备。一般情况下电子设备耐过电压的能力都比较差，而这些电子设备大部分通过电缆、光纤等各种传输线相互关联，当这些传输线上产生过电压时，与这些线缆连接的设备的接口部分，甚至整个设备都很容易损坏。在这些系统当中，当空间存在很强的电磁脉冲时，处于室外的、有着较多数码芯片的电子设备则非常敏感，极易受到感应而损坏。IEC-1024-1文件中指出：“任何防雷装置都不能阻止雷电的形成”。说明“雷电”这种自然灾害的随机性，它对电子设备,尤其是对微电子设备的侵袭,是“无孔不入”、多重渠道的。然而，利用现代的防雷技术及适应现代电子设备的防雷器材，是可以将因雷电造成的灾害减少到最低限度的。

一．防直击雷（暂不考虑，如环境恶劣建议改造）

使用传统的金属避雷针、避雷带对一般建筑物、构筑物和建筑物内的人能够起到保护作用，其机理是“引雷入地”，即首先是引雷，代替被保护对象承受雷击，然后将雷电流引导入地。因此避雷针的实质是“引雷针”，同时，在引雷入地的过程中，由于未对雷电流进行大幅度的衰减，使得强大的雷电流在μs 级的瞬间迅速通过避雷针及其引下线，这样势必在其周围产生强大的感应电磁场(脉冲)，感应电磁脉冲通过空间传播或与传输线耦合引入破坏电子设备，这就是感应雷和雷电入侵波。另外，在引下线入地处，未经衰减的雷电流会抬升地电位，并通过接地线对设备造成反击。可以说，造成电子设备雷击损坏原因，绝大部份是感应雷和地电位反击，而普通的避雷针不仅不能避免感应雷和地电位反击，反而促使其发生。如果要保护的对象是电子设备，使用普通避雷针防直击雷是危险的。为克服传统避雷针的缺陷，应采用能削弱感应雷的优化避雷针作为防直击雷装置。优化避雷针的优点是：能够在保持传统避雷针“引雷入地”机理的同时，通过阻抗限流和钳位分流装置，将雷电流的幅度大大减小，将雷电波波形展宽至几百ms，使雷电流缓慢入地。这样，不仅能够有效地防御直击雷而且能够有效地抑制感应雷和地电位反击的产生，这对于保护对象主要是电子设备的情况是非常有效的。

二．防感应雷（重点保护）

除了采用优化避雷针作为防感应雷的措施之外，屏蔽也是防感应雷的有效方法，这可以屏蔽掉相当一部分沿空间传播的感应电磁脉冲。因此，防止感应雷还应采取以下措施：

1.各种金属传输线的的屏蔽层应做好接地，而且应遵循单点接地的原则，即同一条金属线缆的屏蔽层不能同时跨接在两个地网上，以免当两个地网间存在电位差时，通过屏蔽层形成电流对设备不利。有鉴于此，一是凡进入管理中心的金属线缆的屏蔽层应统一接在管理中心一端的地网上，金属线缆的另一头屏蔽层不能接地；二是未与其它区域的设备直接相连的(例如通过光纤)金属线缆应与就近的地网相连接。无屏蔽层的金属线缆应穿金属管敷设，金属管进行接地，架空敷设的线缆尤其应当如此。

2.信息中心建筑的钢筋网应焊接连通并与建筑防雷接地地网相连接，以形成屏蔽网。如果建筑物内的钢筋的数量较少或钢筋的分布难以形成网状，可考虑在一些设备较为集中的房间(如中控室)内各个建筑面上安装屏蔽网并与设备保护接地地网相连接，屏蔽网的规格可选格栅密度为40×40的镀锌钢网。屏蔽网不仅可以防御感应雷，而且可以防止外界的其它电磁干扰。值得注意的是，室内的金属门窗应与屏蔽网连通。

3.将设备的金属外壳进行接地也能起到一定的屏蔽的作用，这对于暴露在室外的设备尤其重要。

三．防雷电入侵波

雷电入侵波是造成电子设备损坏的主要原因。除了附近发生雷击时，感应电磁脉冲可通过传输线形成入侵波，同样的道理，即使在远处发生雷击，只要传输线通过那个区域，一样可以引入感应雷电波，因此，传输线涉及的范围越广，进雷的几率就越高。要解决传输线的引雷问题，除了防直击雷、防感应雷外，还需要在暴露于室外的以及长距离敷设的各种传输线(光纤除外)上安装相应的电子避雷器，来对雷电入侵波进行抑制和泄放以确保设备的安全。

1.电源系统防雷

电力传输线无疑是涉及范围最为广泛的传输线，事实也证明60％以上的雷电入侵波来自于电力传输线，对于电源系统的防雷应采取多重保护、层层设防的原则，根据设备的重要程度和地理位置进行有重点，有层次的多级保护，从而逐步将入侵雷电波的过电压、过电流降到设备可以承受的水平。

2.信号系统防雷

由于信号系统，尤其是与信号传输线相连接的设备接口工作电压较低，而且耐压水平也很低，对于由信号传输线引入的感应雷电波特别敏感，极易损坏。因此，在设备的信号接口处安装相应的信号避雷器是非常必要的。根据信号传输线容易引雷的程度，需要在容易引雷各处安装相应的信号避雷器。

四．防地电位反击

接地系统是防雷工程的基础，良好的接地和合理的接地方式能够充分发挥防雷器件的作用。根据国家规范要求，建筑防雷地≤8Ω，设备保护地、交流工作地、直流工作地均须≤4Ω。程控交换机、小型计算机等设备一般要求直流工作地小于1Ω。接地电阻越大，越不利于过压过流的泄放，因此接地电阻应严格控制在要求的范围内。

除了尽量降低接地电阻，均压和等电位连接是防地电位反击的有效方法。在一定的范围内做一个封闭的均压环、把进入建筑物的各种金属管道和线缆的屏蔽层做等电位连接，可以消除可能存在的破坏力极强的电位差。安装电子避雷器的实质就是做等电位连接。

常见的接地方式有三种，一是联合接地，二是分开接地，三是混合接地。计算机机房的接地系统国家规范推荐采用联合接地方式，即把建筑防雷地、设备保护地、交流工作地、直流工作地连在一起，以避免产生过电压时各地网间的电势差对设备形成反击。接地电阻取系统要求的最小值。另外， 为避免接地线形成回路产生干扰杂波，同时使雷电流以及电源发生故障时的大电流尽快入地，遵循“共地不共线”的单点接地原则，即使使用同一组地网时，不同用途的接地母线和不同系统的接地母线应单独从地网处引入。

由于系统的电子设备比较分散，不论采用那种接地方式，一些相距较远、比较孤立的设施，都应建立各自的地网。

五、具体措施如下：

*重点实施计算机中心的防雷系统

（1）电源部分：

在中心机房配电柜的进线端安装一台LAY220-40G电源避雷器，雷电最大通流为60KA（一级）利用其通流量大，予以先导分流，在分配电柜到UPS的进线端安装一台LAY220-20电源避雷器，雷电通流为20KA（二级）作为大楼及机房用电设备的二级保护，以泄放掉来自外界电力传输线的雷电入侵波的大部分能量,如果一、二级之间的距离小于10M的话，在它们之间加装电感器。设备的进线端加装三个LAY220C-5F末级防雷器，雷电通流为5KA。通过这样的三级保护，使得信息中心的电源系统处于一个安全的屏障之中。由于电源系统受到雷击最易产生火灾，所以电源系统防雷是重中之重。

经过以上对供电线路的三级保护，可使供电线路的雷击隐患被消除，可确保机房的供电安全。

LAY220-40G的主要参数及性能如下：

工作电压AC220V；标称工作电压220V（50HZ）；响应时间≤25ns；额定放电电流（8/20μs KA）40KA；最大放电电流（8/20μs KA）60KA；启动电压750-820V；；接线柱形式连接；外型尺寸194×173×99mm；有劣化指示和雷击计数。

LAY220-20的主要参数及性能如下：

工作电压AC220V；雷电通流量(8/20μs)20KA；响应时间≤25ns；启动电压560V；；接线柱形式连接；

LAY220C-5F的主要参数及性能如下：

标称工作电压220V；雷电通流量(8/20μs)5KA；响应时间≤25ns；最大放电电流（8/20μs KA）10KA；启动电压510V；外型尺寸90×50×60mm。

（２）信号部分：

中心机房存储交换设备直接保持对外、对内通讯联系，而因为众所周知的原因，通讯接口芯片的抗过电压冲击的能力很差，一般CMOS电路极限电压均在几十伏，极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果，只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪，而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性损坏，轻则部分通讯线路中断，重则整个网络瘫痪。

为尽量避免上述灾害情况的发生，需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施。

◆计算机中心服务器和交换设备及终端之间都是由双绞线和光缆来连接的。在中心机房有交换机与PC终端通过双绞线进行连接的，只要在交换机的重要的端口进线端口上安装专用的LAXR4508-06CH型信号避雷器，可使其后的主交换设备免遭感应雷电波的损害。这些双绞线都是墙体内，信号线雷电的来源主要是从直接雷引下线和电源线过电流感应而来的，所以受到雷击的概率较低，即使万一击中也不会产生火灾的严重后果，如果贵单位资金紧张的话，可以以后二期工程再做。

LAXR4508-06CH型信号避雷器的主要参数和性能如下：

RJ45接口；串联接入；工作电压力6V；额定放电电流（8/20μs KA）5KA；最大放电电流（8/20μs KA）10KA；响应时间≤10ns；传输速率100Mbps；外型尺寸56×41×25mm。

通过以上保护措施，将由外部通过信号线路侵入的感应雷电压和由内部感应的过电压波拒之于主设备之外，是整个网络中心设备处于安全屏障中。

（３）、地网建设（根据现场具体情况再作调整）

接地系统是防雷工程的基础，良好的接地和合理的接地方式能够充分发挥防雷器件的作用。

根据:

GB 50174-93 “电子计算机机房设计规范”中规定：交流接地应小于4欧姆，安全接地应小于4欧姆.

GB 50057-94 “建筑物防雷设计规范”防雷接地电阻应小于10欧姆。

YD 2011-93  “微波站防雷与接地设计规范”指出：严禁作接零保护。工频接地电阻应不大于10欧姆。

YDJ 26-89   “通信局(站)接地设计暂行技术规定”：严禁采用中性线作为交流保护地线。综合通信大楼的接地电阻值不宜大于1欧姆。

YD 5003-94“电信专用房屋设计规范”中的防雷设计：电信建筑防雷接地装置的冲击接地电阻不应大于10欧姆，对三合一接地(联合接地)应满足工作接地电阻要求。

根据以上国家规范要求，程控交换机、小型计算机等设备一般要求直流工作地小于1Ω。接地电阻越大，越不利于过压过流的泄放，因此接地电阻应严格控制在要求的范围内。

除了尽量降低接地电阻，均压和等电位连接是防地电位反击的有效方法。在一定的范围内做一个封闭的均压环、把进入建筑物的各种金属管道和线缆的屏蔽层做等电位连接，可以消除可能存在的破坏力极强的电位差。

常见的接地方式有三种，一是联合接地，二是分开接地，三是混合接地。计算机机房的接地系统国家规范推荐采用联合接地方式，即把建筑防雷地、设备保护地、交流工作地、直流工作地连在一起，以避免产生过电压时各地网间的电势差对设备形成反击。接地电阻取系统要求的最小值。另外， 为避免接地线形成回路产生干扰杂波，同时使雷电流以及电源发生故障时的大电流尽快入地，遵循“共地不共线”的单点接地原则，即使用同一组地网时，不同用途的接地母线和不同系统的接地母线应单独从地网处引入。

对机房接地系统应采取的具体措施如下：

- LAD002型低电阻接地模块作为接地极，针对机房做一独立地网，然后并入大楼地网组成联合接地。

- 机房内应有独立地线，且强电地线与弱电地线要分开。在机房新设接地汇流排两个，一个作为机房的弱电系统接地，另一个则作为强电接地；

机房新增一条接地引线，由建筑地网引到机房的汇流排上；

- 要使机房更加安全，机房的静电地板周围增设一条均压环，采用4mm×40mm的扁铜；与新增接地引线相连，使机房内各设备实现等电位连接，并在地网与接地排之间加装等电位连接器。

- 对光纤加强钢筋和屏蔽网分别接地，防止光纤端口产生过电压。

# 预算

见预算表