XXXXxxxxx能源项目

消防工程施工方案

编制：

审核：

批准：

江西唯康信息网络有限公司

2016年6月

目    录

一、工程概况	3

二、编制依据	3

三、施工准备	4

3.1熟悉、审查施工图	4

3.2熟悉相关规范、标准	4

3.3技术交底	4

3.4物资准备	4

四、各专项施工方法	5

4.1消防水泵及稳压泵的安装	5

4.2消火栓系统设备安装	7

4.3消防弱电施系统施工	9

4.4消防电气部分安装	14

五、确保品质管制的技术组织措施	21

5.1质量管理保证体系	21

5.2质量保证体系的内容	21

六、安全施工保障措施	23

6.1安全组织措施	23

6.2安全施工基本要求	23

6.3安全施工管理措施	24

# 一、工程概况

工程名称：xxxxxxxx能源项目

建设单位：江西唯康信息网络有限公司

xxxxxx工厂建筑面积为13622㎡，建筑高度为22米(最高处)，建筑层数为地上1～4层，地下0层，建筑物的耐火等级为一级。

防火分区设置：每个独立建筑为一个防火分区。

消控中心设在中控制。消控中心设有火灾自动报警系统、联动系统、消防电话及消防广播，消控中心实时监测整个工厂的消防设施的运行状态。

办公楼、生活楼、压缩机厂房设有消火栓，在疏散通道、安全出口、疏散楼梯等均设置指示灯及应急照明；在LNG罐区设有泡沫灭火装置。

施工范围：内容包括火灾自动报警系统(包括感烟探测器、可燃气体探测器、编码手动报警器及监视模块)；联动系统(包括非消防电源强切、防排烟系统、室内消火栓系统、自动喷水系统、水喷雾系统)；消防广播；消防电话；消防炮、泡沫灭火系统。

质量要求：通过阿拉善盟消防部门验收，若因厂商带料或施工品质不良引发之验收延期或不合格等概由厂商负全部责任。

# 二、编制依据

主要依据的规范、标准和图集

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB50498-2009

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

其他国家现行有关法律、法规和地方部门规章。

# 三、施工准备

## 3.1熟悉、审查施工图

组织项目技术管理人员对施工图纸进行内部自审，要求熟悉图纸，领会设计意图。

审查施工图是否完整、齐全，是否符合有关技术标准规范。

审查施工图与设计说明在内容上是否一致，电施、水施施工图是否协调。

明确工程特点，检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，并采取可行的技术措施加以保证。

明确工期与施工顺序，以及工程所用设备、主材的规格、数量，来源和供货状况。

明确与业主、设计院和其他施工单位之间的协作配合关系及现场的施工条件。

## 3.2熟悉相关规范、标准

根据本工程的具体内容，组织技术管理人员有针对性地学习相关的规范、工艺标准、质量验评标准等。对工程中使用的新材料、新工艺，应重点培训，相关的管理人员和作业人员都是培训对象，确保工程质量。

## 3.3技术交底

由项目技术人员对班组进行技术交底，对每道工序、每个分项都要进行详细的技术交底，明确技术要求与质量标准，未经交底，不得施工。

## 3.4物资准备

材料、构(配)件、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工前完成，公司将根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。

①、满足图纸及有关规范的技术要求，凡没有合格证的、没有消防准销证的物资一概不予采购。

②、根据各种物资需要量计划，组织货源，确定加工、供应地点和供应方式，签订物资供应合同，对定货周期较长的设备，应提前做好准备。

③、落实岗位责任制切实做好物资、保管、发放等各方面工作。

# 四、各专项施工方法

## 4.1消防水泵及稳压泵的安装

1、消防水泵安装工艺：施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。

① 水泵安装：消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

a.检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

b.泵的开箱检查应符合下列要求：应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口保护物和堵盖应完好；应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

c.出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。

d.电动机与泵连接时，应以泵的轴线为基准找正；电动机与泵之间有中间机器连接时，应以中间机器轴线为基准找正。

e.整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量；解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000，并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

② 吸水管的安装

a.水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。

b.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上，且相互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。

c.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。为保证消防水泵能够安全和及时启动，水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中，应有沿水流方向连续下升的坡度，一般应大于5‰。

d.在吸水管如果需要安装阀门时，应安装闸阀，不能使用蝶阀。

③水泵的调试：水泵机组及附件安装完毕后，需进行单机试验，在有条件的情况下，应进行带负荷试验。

水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行：

a.检查配电柜是否符合要求，及电机接线端子是否符合产品要求。

b.将电机与水泵联轴器的键拆下，使电机与水泵脱离。

c.将电机进行点试车，检查转向及声音是否正常。

d.将电机与水泵用键连接起来，手动盘车，检查水泵转动时是否有杂音。

e.对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下，不易长时间启动水泵，以免损坏水泵的轴承。

f.将水泵的管网管路闸阀关闭，打开试验管道闸门。启动水泵机组，观察管道上的压力表数值，并对试验管道的闸阀进行调节，用来控制管道压力，使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

g.观察安全阀启动压力值，并对安全阀调节，使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。

h.检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

g.填写水泵单机试车单。

④泵试运转时应符合下列要求：

a.各固定连接部位不应有松动。

b.转子及各运动部件运转正常，不得有异常声响和磨擦现象。

c.附属系统的运转应正常；管道连接应牢固无渗漏。

d.滑动轴承的温度不应大于70℃；滚动轴承的温度不应大于80℃；特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

e.泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

2、消防水箱安装和消防水池施工

①消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

②管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时，应加设防水套管；对有振动的管道应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接，焊接处应作防锈处理。

3、消防水泵接合器安装

①消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

②消防水泵接合器的安装应符合下列规定：

a.地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志。

b.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求，设计无要求时，其安装高度宜为1.1m，与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。不宜安装在玻璃幕墙下方。

## 4.2消火栓系统设备安装

1、工艺流程

室内消火栓系统安装工艺流程：施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试

2、干管安装

消火栓系统的管道，工作压力≤1.20MPa 时，采用热镀锌钢管；工作压力>1.20MPa 时，采用热镀锌无缝钢管。DN100 及以下采用丝扣连接， DN100 以上采用沟槽式连接。干管安装要求与自动喷淋管道安装要求相同。在立管安装时，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。在消火栓管道的安装中，除按设计要求安装外，还应注意标明各种控制阀门实际的安装位置，并在施工图中标明，以免在意外时无法及时关闭阀门，同时阀门应有明显的标志和状态显示。

3、支管的安装

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，消火栓支管采用丝接。

4、箱体安装

消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备，是进行灭火时的主要工具，其内部主要有消火栓、水枪、水龙带。在有的消火栓箱内还设有消防水喉设备。消火栓箱安装有两种形式，一种是暗装，即箱体埋入墙中，立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。一种是明装，即箱体立于地面或挂在墙上，立、支管为明管敷设。

①暗装消火栓箱体安装

a.根据箱体尺寸及设计安装位置，检查预留孔洞位置及尺寸。

b.将箱体固定在预留孔洞内，用水平尺找平、找正。

c.箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度，使箱体外表面与装饰完的墙面相平。

d.箱体下部用砖填实，其他与墙相接，各面用水泥砂浆填实。

②明装消火栓箱体安装：明装消火栓箱有挂式和立式两种。挂式消火栓箱主要为单栓式，立式消火栓箱主要为双栓式。

1）挂式消火栓箱安装

a.根据箱体结构，确定消火栓在箱体中的安装位置，要求消火栓阀门中心距地面1.1m。

b.根据消火栓在物体中的位置，确定出箱体安装高度及位置，并在墙上划出标志线。

c.将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

2）立式消火栓箱与挂式消火栓箱安装基本相同，只是在箱体下面需砌

一个水泥台，以防地面积水渗入消火栓箱。水泥台的高度为消火栓阀中心距地面距离（1.1m）减去消火栓在箱体中的安装高度。

5、消火栓安装

消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头，有直径50mm 和65mm 两种口径。本高层建筑应选用65mm 口径。为减少局部水头损失，并便于在紧急情况下操作，其出水方向宜向下或与设置与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m，允许偏差20mm，阀门距箱侧面140mm，距箱后内表面100mm，允许偏差5mm。

6、管道的试压和冲洗

A、管道试压：系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度，严密性试验，

以验证其工程质量。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。

1）强度试验： 当系统设计工作压力≤1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，但不低于1.4MPa；当设计工作压力大于1.0MPa时，试验压力应为工作压力加0.4MPa。 水压试验的测试点应设在系统管网的最低点，注水时应注意管内的空气排净，并缓慢升压。水压达到试压力后，稳压30min，管网不渗不漏，压力降不大于0.05MPa 为合格。

2）严密性试验：严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格。在主管道上起切断作用的主控阀门，必须逐个做强度和严密性试验，其试验压力为阀门出厂规定的压力值。

B、管道冲洗

1）消火栓在安装后应分段进行冲洗。冲洗顺序应按干、立管、支管进行。

2）消火栓系统冲洗流量为14-25L/s，水冲洗流速应不小于3m/s，不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。

3）冲洗前，应对系统内的仪表采取保护措施，并将减压设备暂时拆下，待冲洗工作结束后随即复位。不允许冲洗的设备应与冲洗系统隔离，冲洗前应检查管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以临时加固。

4）对不能冲洗或冲洗后可能留存的脏物、杂物的管道，设备，应采取其他方法进行清理。

5）冲洗大直径管道时，应对焊缝、死角和管道底部重点敲打，但不得损伤管子。

6）冲洗到进、出水色泽一致为合格，管道冲洗合格后，除规定的检查及恢复工作外，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

7、系统调试

A、系统调试内容

a.水泵测试；

b.消防水泵性能试验；

c.屋顶消火栓试验。

B、水源测试：消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。

C、消防水泵性能试验与喷淋泵的性能测试要求相同。

D、屋顶消火栓试验

◎利用屋顶水箱向系统充水，检查系统和阀门是否有渗漏现象。

◎启动消防稳压泵，检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力，如果消火栓出口处静水压超过0.8MPa 时，应设减压阀减压。

◎连接好屋顶试验消火栓水龙带及水枪，打开屋顶试验消火栓，并启动消火栓泵，此时消火栓水枪充实水柱应不小于13m。

◎关停消火栓泵，用消防车通过水泵接合器向系统加压，水枪充实水柱应满足13m 的要求。

## 4.3消防弱电施系统施工

本系统包括火灾自动报警、联动控制系统、消防电话对讲系统、消防广播系统。

1）、布线

1．在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净，有利于穿线后提高线路的绝缘电阻，在穿线时，必须使用护围，以保护导线绝缘层。

2．火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

3．导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

4. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。穿越人防防护墙或临空墙处，应按规范要求做好密闭处理。

5.管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：

◎ 管子长度每超过30m，无弯曲时；

◎ 管子长度每超过20m，有1个弯曲时；

◎ 管子长度每超过15m，有2个弯曲时；

◎ 管子长度每超过8m，有3个弯曲时。

6. 金属管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

7. 线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点，在下列部位也应设置吊点或支点：

◎线槽始端、终端及接头处；

◎ 距接线盒0.2 m处；

◎线槽走向改变或转角处，应采用防晃吊架。

8. 吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm 。

9. 管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

10.火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

2)、报警设备的安装

①、火灾探测器的安装

探测器应按设计要求区分的类型选用，并且要逐个进行模拟试验，经试验合格后才能使用

A、感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定：

◎探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5米。

◎探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

◎探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5米，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

◎在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器，宜居中布置，感温探测器的安装间距，不应超过10m，感烟探测器的安装间距，不应超过15m，探测器距离端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

◎探测器宜水平安装，当必须倾斜时，倾斜角不应大于45度。

B、探测器底座应固定牢靠，并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。

C、探测器的端子应根据不同类型，按照功能与极性正确联线，其导线连接必须可靠压接，线头搪锡时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器及底座的外接导线，应留有不小于15厘米的余量，入端处应有明显标志。

探测器底座穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

②、模块的安装

模块应按设计要求选用不同类型的模块。

模块具体安装方式按要求可分：

◎集中放置的模块箱内的安装。

◎现场就地模块盒内的安装。

模块安装应固定牢靠，其导线的连接应按信号线、电源线之功能正确联线，其导线连接必须可靠压接，线头搪锡时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

模块在盒和箱内的安装联线后的穿线孔应封堵。

③、手动火灾报警按钮的安装

A、手动火灾报警按钮，当安装在墙上时，其底边距地(楼)面高度宜为 1.3～1.5m。

B、手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

C、手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于15cm的余量，且在其端部应有明显标志。

④、火灾报警联动控制器的安装

A、设备安装前土建工作应具备以下条件。

◎屋顶、楼板施工完毕，不得有渗漏；

◎结束室内地面工作；

◎预埋件及预留孔洞符合设计要求，预埋件应牢固；

◎门窗安装完毕；

◎对安装设备有影响的装饰工作全部结束。

B、火灾报警联动控制器在墙上安装时，其底边距地(楼)面高度不应小于1.5米，落地安装时，其底端宜高出地坪0.1--0.2米，控制器应安装牢固，不得倾斜，安装在轻质墙上时应采取加固措施。

C、引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

◎配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

◎电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易褪色；

◎端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

◎电缆芯和导线的端部，应留有不小于20厘米的余量；

◎导线应绑扎成束；

◎导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

D、控制器与主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。

控制器的接地应牢固，并有明显标志。其接地电阻应符合以下要求：

◎工作接地电阻值应小于4欧。

◎采用联合接地时，接地电阻应小于1欧。

⑤、消防控制设备的安装

消防联动控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者不得安装。

消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2米，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5米，金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。

消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。

消防控制设备盘(柜)内不同电压等级，不同电流类别的端子，应分开，并有明显标志。

⑥、消防对讲电话系统及消防广播系统的安装。

两系统主机的安装可参照火灾报警联动控制器进行安装。

消防对讲电话插孔的安装可参照手动火灾报警按钮安装。

消防喇叭的安装可参照消防控制设备的安装。

⑦、系统接地装置的安装

工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。

当采用联合接地时，应用专用接地干线，由消防控制室引至接地体，其线芯截面积不应小于16平方毫米，在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线，其线芯截面积不应小于4平方毫米。

工作接地线与保护接地线必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。

接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。

(3)、火灾自动报警系统的调试

①、调试前的准备

A、调试前应对系统设备作以下查验

◎设备的规格、型号、数量、备品备件是否符合图纸设计要求

◎检查产品合格证、产品说明书、操作说明书、编程手册等资

料是否齐全。

◎检查设备外观是否完好，插接件及连线有无松动与脱接。

B、按GB50166-92检查系统的施工质量，检查导线的连接、绝缘包扎、配线及金属槽管间的接地跨接等施工质量情况。

C、检查系统线路，对错线、开路、短路和虚焊等进行处理。

D、进一步查对以下情况并作必要的妥善处理。

◎竣工后的系统配置是否符合设备的技术要求。

◎检查原测试的绝缘电阻与接地电阻。

E、认真阅读产品说明书、操作说明书、编程手册等资料。

F、火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和施工结束后进行。

②、调试

A、调试人员的组成。

调试负责人必须由资深的专业人员担任，所有调试人员应职责分明。

B、调试中应特别注意事项

注意强弱电结合部，防止强电窜入弱电，造成人员伤亡和设备损坏事件。

C、调试中应先进行单机通电检查后作系统调试。

◎通过逐个单机通电检测，剔除不报或误报的探测器、手动报警按钮。

◎区域机、主机应作以下检查。

通电前应作工作接地\安全接地的检查。

Ⅰ、自检正常后方可接入报警回路进行报警部分的调试。

Ⅱ、声光警报器等火灾警报装置先外接直流电源进行功能检查。

Ⅲ、火灾事故广播可用外接扬声器或监听扬声器作放音检查。

Ⅳ、消防控制设备可用三用表，外接灯泡、继电器等进行检查。

火灾自动报警系统通电后，应按GB4717的要求进行相关功能检验。

E、单机调试后进入系统调试

◎报警回路逐个接入，一个回路调试正常后，再接入下一个回路。

◎对探测器、按钮等逐个进行检验，排除错号、重号。

◎根据设计要求，进行控制功能软硬件编程，并在检查控制模块、联动继电器的动作符合编程指令后，接入控制对象进行联动调试。

◎检查主、备电分别供电时，各项控制和联动功能是否正常。

F、火灾事故广播的调试开通

◎测量每个分路电阻，判断和各式各分路是否短路，开路或未接入扬声器。

◎用磁带播放音乐，由上往下或由下而上依次监听相邻层放音情况。

固定消防电话和消防电话插孔逐个与消防电话主机进行通话试验。

## 4.4消防电气部分安装

1．施工流程

桥梁选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设

室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，并在电缆桥架全部安装毕后，再进行电缆敷设。

2．桥架安装

a. 一般情况下，可用有孔托盘或梯架。电缆桥架与各种管道平行敷设时，其净距应符合规定；电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5～3m，电缆桥架垂直敷设时，固定点间距不宜大于2m。

b. 由托盘、梯架引出的配置应使用钢管，当托盘需要开孔时，应用开孔机开孔，严禁用气、电焊割孔。

c. 电缆桥架应良好接地。

3. 电缆敷设

a. 电缆敷设前，应对电缆的规格型号、截面、电压等级检查，对于1KV以下电缆，用1KV摇表摇测量线间及对地的绝缘电阻，应不低于10MΩ。

b. 电缆敷设前，为防止电缆排列交叉，应事先将电缆排列好，划出排列图表，再按图表进行施工。

c. 电缆敷设时，应在电缆终端头与电缆接头处留有备用长度。

d. 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉，当电缆敷设路径较长时，应将电缆放在滚轮上(每隔2～2.5m处放好滚轮)，引导电缆向前移动。

e. 电缆沿桥架设时，应单层敷设，并敷设一根整理一根，卡固一根，垂直敷设时电缆每隔1.5m～2m处加以固定，水平敷设的电缆，在电缆的首尾两端，转弯及每隔5m～10m进行固定。

f. 电缆桥架内的电缆，应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，设置标志牌，标志牌上应标明线路编号、型号及起止点。

g. 电缆在桥架上可以无间距敷设，在桥架内电力电缆的总截面不应大于桥架横截面的40%，控制电缆不应大于50%，，电缆的弯曲半径应符合规定(聚氯乙烯绝缘电力电缆为10D)。

4.电缆穿管线路工程

a. 电缆保护管的内径与电缆外径之比不得小于1.5倍。

b. 一根电缆保护管有直角弯时不应超过2个，并且弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。保护管连接时，应采用大一级短管套接或采用丝扣连接，并在管接头两端焊跨接地线。保护管敷设好后应将两端管口堵严。

5. 配管线工程

5.1配线工程中非带电金属部分的接和接零应可靠。

5.2在TN-S.TN-C-S系统中，当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时，金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护线地线(PE线)有可靠的电气连接。

5.3钢管的连接应符合下列要求：

◎采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2；

◎连接后，其螺纹宜外露2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

5.4镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接，不应用熔焊连接。

5.5钢管的接地连接应符合下列要求：

◎镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接。

◎安装电器的部分应置接线盒。

◎金属软管应可靠接地，且不得作为电气设备的接地导体。

5.6保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成，塑料管外壁应有间距不大于1M的连续阻燃标记和制造厂标。

5.7塑料管管口应平整，光滑；管与管，管与盒(箱)等器材应采用插入法连接；连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封，并符合下列要求：

◎ 剖开导线绝缘层时，不应损伤芯线；

◎ 芯线接后，绝缘带应包缠均匀紧密，其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度；

◎在接线端子的根部与导线绝缘层的空隙处，应采用绝缘带包缠严密。

5.8 瓷夹、瓷柱、瓷瓶、塑料护套线和槽板配线在穿过墙壁或隔墙时，应采用经过阻燃处理的保护管保护；当穿过楼板时应采用钢管保护，其保护高度与楼面的距离不应小于1.8M，但在装设开关的位置，可与开关的高度相同。

5.9 当配线采用多相导线时，其相线的颜色应易于区分，相线与零线的颜色应不同，同一建筑物、构筑物内的导线，其颜色选择应统一；保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线；零线宜采用淡兰色绝缘导线。

5.10 对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不应低于500V。

5.11 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不得穿在同一根管内但下列情况或设计有特殊规定的除外。

5.12 同类照明的几个回路，可穿同一根钢管内，但管内导线总数不应多于八根。

5.13 同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。

5.14 导线在管内不应设有接头和扭结，接头应设在接线盒(箱)内。

5.15 管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

5.16 导线在槽板内不应设接头，接头应置于接线盒或器具内，盖板不应挤伤导线的绝缘层。

5.17 塑料线槽须经阻燃处理，处壁应有间距不大于1M的连续阻燃标记制造厂标。

5.18 导线的规格和数量应符合设计规定；当设计无规定时，包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽横截面积的60%。

5.19 在可拆卸盖板的线槽内，包括绝缘层在内的导线接头处所有导线总截面积之各，不应大于线槽横截面积的75%；在不易拆卸盖板的线槽内，导线的接头应置于线槽的连接线内。

5.20金属线槽应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地导体。

6. 盘、柜 的 安 装

6.1. 一般要求

A、基础型钢的安装应符合下列要求：

a.允许偏差应符合表2.0.1的规定。

b.基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm；手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

基础型钢安装的允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 水平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置误差及不平行度 |  | ＜5 |

B、盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取防震措施。

C、盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

D、盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。

盘、柜安装的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(每米) |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

E、 端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。

F、盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接，成套柜应有供检修用的接地装置。

G、成套柜的安装应符合下列要求：

◎机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

◎动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。

◎二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。

◎柜内照明齐全。

H、盘、柜的漆层应完整，无损伤。固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜，其盘面颜色宜和谐一致。

6.2盘、柜上的电器安装

A、电器的安装应符合下列要求：

◎电器元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

◎各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

◎ 发热元件宜安装在散热良好的地方；两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

◎熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

◎ 切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够安全距离，切换时不应碰及相邻的压板；对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

◎ 信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等应显示准确，工作可靠。

◎ 盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

◎ 带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

B、 端子排的安装应符合下列要求：

◎ 端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

◎ 端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm。

◎ 回路电压超过400V者，端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

◎ 强、弱电端子宜分开布置；当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

◎ 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以一个空端子隔开。

◎ 电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

◎ 潮湿环境宜采用防潮端子。

◎ 接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

C、二次回路的连接件均应采用铜质制品；绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

D、盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整，且不易脱色。

E、盘、柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒或铜管，小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标志牌，字迹应清晰、工整，且不易脱色。

F、二次回路的电气间隙和爬电距离应符合下列要求：

a、盘、柜内两导体间，导电体与裸露的不带电的导体间，应符合下表的要求。

允许最小电气间隙及爬电距离(mm)

| 额定电压(V) | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 额定工作电流 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| ≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜U≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜U≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

b. 屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于12mm；爬电距离不得小于20mm。

6.3二次回路结线

A、二次回路结线应符合下列要求：

a.按图施工，接线正确。

b.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

c.盘、柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

d.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

e.配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

f.每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

g.二次回路接地应设专用螺栓。

h.盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线，其截面不应小于2.5mm；其它回路截面不应小于1.5mm；对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5mm截面的绝缘导线。

B、用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求：

a.应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。

b. 线束应有外套塑料管等加强绝缘层。

c.与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股。

C、在可动部位两端应用卡子固定。

D、引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求：

a．引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

b. 铠装电缆在进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

c. 使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地。

d. 橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

e.盘、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

f.强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

# 五、确保品质管制的技术组织措施

## 5.1质量管理保证体系

为了全面提高公司全体员工的质量管理意识，本着一切为用户服务，把用户的利益放在第一位的宗旨，建立和健全质量管理体系，通过经营管理的各项工作，以最低的成本，合理的工期施工，生产出符合设计要求并使用户满意的优质工程和产品，是公司经营活动中的基本观点和基本任务。

为了实现全面质量管理任务达到预期目的，建立和健全全面质量管理保证体系(简称质保体系)尤为重要。

安装工程品质管制体系计划表 （图1）

项目经理

项目副经理

项目部专职质检员

材料负责人

设备工程师

仪表、电气工程师

管道工程师

电工班

管工班

钳工班

焊工班

辅助

## 5.2质量保证体系的内容

建立质量保证体系，必须和质量保证的内容结合。具体内容和做法如下：

(1)、施工准备过程的质量保证

①、先期介入。对于业务部门洽谈工程，在磋商进入后期阶段时，公司的技术部、设备部、工程部的有关工程技术人员都应在此时介入，以便全面了解工程全貌，包括设备、材料、工程概况、设计的特点、质量要求等等。这样，便能知已知彼，做到心中有数，为下一步的工作做好了准备。

②、严格审查图纸。工程承接下来后，在建设单位将有关设计图送公司搞工程预算的同时，公司便要组织有关部门的技术人员对图纸进行认真的审查，以避免设计图纸的差错而给工程质量带来影响，造成损失。通过对图纸的审查，及早发现错误，并采取相应的措施加以纠正。审查时，包括对设计图的不合理的设计，提出修改意见送设计部门进行更改。

③、编制好施工组织设计。编制施工组织设计前，要反复几次对公司在施工中存在的主要问题和薄弱环节进行认真的分析和研究，分析研究工程的特点，有针对性地提出防范措施，编制出切实可行的施工组织设计，以指导今后的施工活动。这项工作可以在以往施工的基础上开展，如从项目负责人以及施工人员乃至施工队(组)等各方面的实际情况与工程的难度、技术特点等结合起来进行认真的研究和分析，使工程在施工中顺利地进行。

④、搞好技术交底工作。在下达施工任务时必须向项目经理、施工人员甚至全体施工人员(包括工人)进行全面的质量交底，把有关图纸吃透，使有关人员了解任务的质量特性，做到心中有数，避免盲目行动。

⑤、严格设备、材料、构配件等的检验工作。从设备、原材料、构配件等进场开始，就应严格把好质量关，为工程施工提供良好条件。公司规定，对于设备、原材料、构配件等，没有产品合格证的一律不进；没有消防准销证的不进，并按其它有关规定严格加以控制，绝不能让不合格设备、材料以及构配件进入施工现场。为此，公司还制订了一套采购、验收等规章制度加以约束。

⑥、施工机械设备的检查维修工作。施工前搞好施工机械设备的检查维修工作，使机械设备经常保持良好的技术状态，不致发生故障，影响工程质量。公司对采用的检测工具如各种仪表仪器等都要求定人保管，定期检查(送标准局核检)。避免发生误差而影响施工质量。

(2)、施工过程质量优劣的形成过程，是控制质量的重要阶段，如何搞好这一阶段的质量工作直接影响今后的工作质量。在这一阶段，公司质量保证工作主要抓下列几项工作。

①、加强施工工艺管理。严格按照审查过的设计图纸、施工组织设计、施工验收规范、施工图集、工艺流程图、施工操作规程施工。坚持质量标准，切实保证各道工序的施工质量。公司根据国标的施工要求，进一步制定了有关施工操作要求，经常对施工人员进行技术培训与考核，不合格的坚决不能上岗作业，并经常予以监督、检查，发现问题立即纠正，以保证施工质量。

②、加强施工质量的检查和验收。公司坚持质量检查和验收制度，按质量标准和验收规程，对已完工的工程，特别是隐蔽工程及时进行检查和验收。不合格的工程一律不予验收，该返工的坚决返工重搞，绝不留任何隐患，同时做好记录。通过检查验收，促使操作人员高度重视质量问题，严把质量关。质量检查采取工人自检、工人或班组之间互检和专业检查相配合的方法。除此之外，我们还采取每天收工前突击抽检或施工中抽检的方法，时时把质量放在施工中的重要地位。

③、掌握工程质量的动态。根据施工中有关质量问题的记录，定期召集有关人员进行质量统计分析，找出影响质量的主要原因，总结产生质量问题变化的规律。采用这种质量管理的基本方法，就能针对质量波动的规律，采取相应的对策，有效防止质量事故的发生。

④、及时完成竣工图，做好竣工验收工作。公司承接工程的最终目的就是向用户提供合格的消防系统工程，工程的竣工验收，即对工程施工的质量的评定与认可，为对用户负责，为工程负责，必须认真实事求是地绘制竣工图。严格按照有关验收规范，会同业主以及消防监督部门做好竣工验收工作。

# 六、安全施工保障措施

## 6.1安全组织措施

公司强调施工安全，绝对避免出现人为的工伤事故，为伤者、为建设单位、为公司带来损害。公司对所有施工人员进行安全知识、安全意识、安全技能教育，要求工作中认真贯彻安全技术规程，人人重视安全工作，防止事故的发生。

1、公司建立安全保障机构，由公司为每个施工人员购买劳动安全人身保险。

2、各施工队专设安全员一名，随时监督施工安全。

3、配一名专业电工，负责电器设备的管理和临时电源、高底压配电室的接线工作。

4、加强安全教育，严格执行安全生产的各项规章制度，现场设专职安全员，工地建立安全小组，由工地每个管理人员轮流值班，把日常安全管理监督与定期检查结合起来，及时排除各种可能的事故苗子，制止违章作业发生行为。

## 6.2安全施工基本要求

1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

2、高空、悬空作业，无安全设施的，必须戴好安全带、扣好保险钩。

3、高空作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。高梯作业、电焊操作须设岗(必须有人在一旁保护)，焊机旁须备灭火装置。

4、各种电动机械设备，必须有有效的安全接地和防雷装置，才能开动使用。

5、施工需要电气设备和线路的绝缘必须良好。各种电动机具和电气设备必须采用保护接零，工作零线和保护零线分开。每台电动机具必须设置单独开关，禁止“一闸多用”。

6、不懂电气和机械的人员，严禁使用机电设备。

7、随时注意现场的火灾隐患，必要的地方应挂警示牌。

8、严禁酒后作业，不准穿拖鞋，高跟鞋或赤脚进入施工现场。

## 6.3安全施工管理措施

1、施工现场应整齐，各种设备、材料和废料应按指定的地点堆放。在施工现场，应按指定的道路行走，不能从危险地区通过，不能在起吊物件下通过或停留，要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。

2、开始工作前，应检查周围环境是否符合安全要求，劳保用品是否完好适用。若发现危及安全工作的因素，应立即向安全员及施工负责人报告，消除不安全因素后，才能进行工作。

3、高空作业

a.为高空作业搭设的脚手架，必须牢固可靠，侧面应有栏杆，脚手架上铺设的踏板必须结实，两端必须绑扎在脚手架上。

b.使用梯子时，竖立的角度不应大于60°或小于35°，梯子上部应当用绳子系在牢固的物件上，梯子脚应当用麻布或橡皮绑扎或由专人在下面扶住以防梯子滑到。

c.高空作业使用的工具零件等，应放在工具袋内，或放在妥善的地点，上下传递物件不许抛丢，应系在绳子上吊上或放下。

4、在管道井、坑边、暗廊内施工，应设置亮度足够的照明(安全电压)并避免单人操作。