办公楼消防工程                  施工方案

技术负责人: 梁进

投标单位： 江西唯康信息网络有限公司

目 录

一、工程概况及特点

二、管理力量及劳动力安排计划

三、主要施工机械配备

四、施工方案及主要施工方法

㈠、施工安装准备

㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法

㈢、确保工程质量的技术组织措施

㈣、确保安全生产的技术组织措施

㈤、确保文明施工的技术组织措施

㈥、确保工期的技术组织措施

中口

福州市晋安区地方税务局办公楼

消防工程施工组织设计方案

一、工程概况及特点：

㈠、 主要工程内容

- 火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统

本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机，计算机及辅助设备，在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器，在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮，在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话，通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。

2、消火栓系统：

在火灾发生初期，其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后，通过消火栓内的按钮，将火灾信号自动传送到消控中心，由消控中心自动或手动启动消防泵，将水池内的水通过二台消防泵（一用一备）加压送入消火栓管网，送到灭火点。

该系统主要设备有：设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱，地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。

3、自动喷淋系统：

在火灾初期，其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给，温度达到68度，喷头自动爆裂喷水，压力开关动作，反馈信号传至消控中心，由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵，将水池的水抽入喷淋管网，送至灭火点。

二、管理力量及劳动力安排计划：

- 现场施工组织机构

鉴于本工程内部现代化设施先进、完善，工程技术质量要求高，工作量大，工期紧凑的特点，我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施：

确定现场合理的组织结构，建立强有力的项目组织机制：

根据本项目的特殊性和施工组织的需要，选择有工程施工经验，组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理，全面负责本项目工程，实行因事设职，

因职选人的原则，为加强施工组织运作，保证质量、保证文明安全生产，保证工程进度，提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成，施工现场的管理由现场项目经理部指挥，现场项目部由公司统一领导，现场设项目组。

实行项目经理负责制进行管理：

项 目 经 理

安全员

质检员

调试负责人

材料员

试验员

水、电施工员

施 工 班 组

2、明确项目组织体系主要人员及部门管理职责：

项目经理

- 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度，确保公司下达的各项经济指标圆满完成。

- 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度，策划项目管理模式。

- 负责项目的全面管理工作，领导项目组完成公司下达的各项指标，对项目工作质量全面负责，主要对项目班子工作质量负责。

- 维护企业形象和社会信誉，批准执行项目《质量计划》，建立项目各项管理制度，签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。

- 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。

- 控制工程成本，合理管理项目资金运转。

- 定期向公司总经理报告工作。

- 做好项目管理人员的人事管理工作。

- 参照工程总包单位生产计划，组织编制项目工程进度计划与施工技术方案，实施落实施工质量和现场安全文明生产。

- 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。

- 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。

项目技术负责人

◆参与制定的执行项目管理制度，并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作，对施工管理实行监控，反馈整理信息。

◆全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作。

◆负责指导项目检验试验，审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。

◆解决工程施工过程中出现的重要技术问题。

◆对项目质量管理和工程质量管理应负全面技术责任，实施总体控制，向项目经理报告工作。

◆积极引进新技术、新工艺、新装备，对推广应用工程新材料、新技术、新工艺实施技术指导和技术交底。

施工员职责

- 负责编制分项工程的施工进度，跟踪、统计班组的施工进度。

- 对施工班组进行施工技术交底，签发施工单，合理安排班组施工。

- 组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力，使项目生产组织、生产管理、生产活动符合施工方案要求。

- 跟踪和指导各班组的施工进度，落实施工工艺标准和规范要求,执行质量保证措施和文明安全施工规定。

- 随时向项目经理及技术负责人报告进度情况和问题，并提出处理意见。

安全员职责

●负责落实项目安全生产的具体活动，检查、督促、整改、宣传教育职能工作。

●认真贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策。

●深入施工现场、指导班组安全员工作，全面掌握安全情况，对施工中的安全隐患，立即提出改进意见和措施，并对整改情况进行监督检查。

- 参与制订施工组织设计方案和安全技术措施计划与有关部门，做好新工人的教育培训考核工作。

- 与有关部门共同做好新工人的安全技术培训、考核。

- 制止违章指挥，违章作业，遇有险情有权暂停生产，并报告领导处理。

- 进行工伤事故统计分析报告，参加工伤事故调查、处理。

质检员职责

●负责贯彻执行有关法令和质量管理制度，按照质量检验评定标准对施工全过程检查监督,组织现场质检工作.

●负责检验工程质量，抽检分部、分项工程的质量评定等级，参与重要隐蔽工程质量检查，参加质量问题的调查分析，检查落实的整改情况。

●负责技术复核工程的质量技术资料，负责项目计量器具的管理工作。

材料员职责

●根据工程项目所用设备、材料的质量要求，承担采购、订货、运输、保管、供应合格设备和材料的责任。

●按设计要求对施工材料进行验证，并负责检验质量。

试验员职责

●熟悉掌握消防工程中各种品牌进口与国产报警设备性能与技术指标，并能熟练操作。

- 保证单项消防工程上的报警设备的质量，使之能够正常运行。

- 对消防报警设备在投入安装前应按设计要求作好性能试验。试验应在每

- 批中抽取20%不少于6个，进行试验，确保产品合格可靠。并作好试验、记录报告。

- 试验员应熟悉分部、分项工程消防报警设备的型号、规格、数量、生产厂家及设备特点。

- 日常定期对消防工程的设备进行跟踪检查，了解设备运行状况作好反馈工作。

3、项目管理力量配备：

项目经理一人；     技术负责人一人；   消防系统施工员一人；

专职质检员一人；   材料员一人；       试验员一人。

- 劳动力安排计划

施工班组：

消防电系统一个班组；    消防水系统一个班组；   专业调试班组一组。

按阶段分配有关工种劳动力（各工种人员配备详见附表4）：

- 工程预埋阶段

电工：3人     焊工：1人

- 安装阶段

电工：4人    焊工：2人      管工：4人

- 调试、验收阶段

电工：2-3人    管工：3-4人    专业调试人员：3人

配合调试人员：2-4人（由业主提供有关岗位培训人员名单）

三、主要施工机械配置：

材料机具和施工机械设备是保证施工顺利进行的物质基础，依据晋安地税消防工程的设计总体要求的技术标准，我司拟定下列施工机械需用计划：

- 预埋阶段

电焊机：1台    手电钻：1把    气焊气割工具：1套

2、安装阶段

套丝机：2台   电焊机：2台    切割机：1台    电动试压泵：2台    台钻：2台

电  锤：2把    手拉葫芦：2个  手电钻：1台   万用表：1台     兆欧表：1台

空压机：1台    地阻表：1台

- 试开通阶段

电焊机：1台    套丝机：1台    电锤：1台    电动试压泵：1台  万用表：2台

兆欧表：2台    自动消防系统检测箱：1套      对讲机；6台

四、施工技术方案及主要施工方法：

㈠、施工安装准备

１、建立项目组织机构，确定本工程项目的项目经理及组织机构人选，坚持合理分工与密切协作相结合，把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构，执行因事设职、因职选人的原则。

２、根据建设单位提供的施工图纸，结合有关消防规范对图纸进行自审、使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。

３、组织精干专业施工班组人员，由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底，按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场，同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

４、建造临时设施，根据业主指定土建施工承包方提供的场所，准备好生产、办公和储存等临时用房。

５、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间，对固定的机具要进行就位，接电源、保养和调试等工作。

６、材料的加工和订货，依据图纸提供的数据，订货采购选用按照设计和规范要求的各种规格管材、设备等，预制加工所需的支吊架及配件等，使其满足施工的要求。

7、材料进场做好材料检验、及时向业主及监理作书面报验。

㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法

1、火灾自动报警、联动控制系统施工工艺流程：

钢 管 暗 敷

竖直部分钢管接管

桥  架  敷  设

管 内 穿 线

线 槽 敷 线

绝 缘 电 阻 测 试

安装探测器底座、按钮、警铃、报警层号灯、消防广播

消控中心设备安装

探测器安装

系 统 调 试

⑴、施工方法及技术要求：

- 按图测算管材、配件、设备数量，进行备量，钢管必须有合格证或质保书，管材符合国标要求，无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象；接线盒、开关盒等符合标准，导线线径规格按设计要求，有合格证；报警系统等钢管敷设应在混

- 凝土板内预埋敷设，在底层钢筋绑扎完后，上层钢筋未绑扎前，根据施工图尺寸位置配合土建施工。预埋盒与钢管之间应固定牢固，管口应密封，用Φ6以上钢筋做跨接地线，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍，管弯曲半径应大于10D，管路超过下列长度应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m，有一个弯时30m，二个弯时20m，三个弯时12m，做好隐蔽记录。

- 配合建设单位、监理单位有关人员共同检验预埋情况，收集有关竣工图原始资料。

- 在大楼切砖时配合土建做好墙面钢管及线盒接管固定，做到位置准确、规范。

- 在大楼抹灰及地面工程结束后，在管内或线槽内布线，穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净，放线前应对导线的规格、型号进行核对，管内穿线应检查护口是否齐全，对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级，不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内，管道及线槽内严禁有接线头，布线结束对导线进行绝缘测试，阻值应符合规范要求，编号并做好测试记录，办理有关签证。在土建及内装修结束后，按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等水平距离不应小于0.5米，周围0.5米内不应有遮挡物，

- 探测器应水平安装。手动报警按钮安装高度距地1.5米，消防广播安装应牢固，线路应按要求进行接线，所有设备安装应考虑装饰效果，不影响美观。消控中心内的报警器在墙上安装时对其底边距地1.5米，落地安装时，其底宜高出地坪0.1-0.2米，控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接，严禁用电源插头。控制器的接地应牢固，有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场，对整个系统按照规范进行调试，对报警主机要求测试如下功能：

  - 火灾报警自检功能；

  - 消音、复位功能；

  - 故障报警功能；

  - 火灾优先功能；

  - 报警记忆功能；

  - 电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

  - 备用电源的欠压和过压报警功能。

- 主机调试完毕后，按各系统干线安装探头，要求逐个测试电压，电压正常方可装上。

- 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验，其动作应准确无误。

- 消防广播逐层及相应层进行试播，对讲电话各通话口与消控中心进行通话试验，非消防电源切换试验，并对所有控制设备进行控制试验，确保无故障后，按规范填写调试报告。

⑵、质量要求：

  - 管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱，合、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直，且长度不大于5mm。

  - 穿过变形缝处有补偿装置，穿过建筑物和设备基础处加保护套管。

  - 绝缘电阻值不小于20ＭΩ，接地（接零）线截面选用正确，连接牢固紧密。

  - 感烟、感温等探测器根据保护部位的不同分为一、二、三级；探测器分防水型和不防水型，安装时必须达到盒口周边无破损，探测器接线正确，外观无损伤和无浆活污染，牢固可靠。并采取防尘和防潮措施。

  - 消防控制设备的布置应符合下列要求：⑴单列布置时，盘前操作距离不应小于2m；⑵在值班人员经常工作的一面，控制盘至墙的距离不应小于3m；⑶盘后维修距离不应小于1m；⑷控制盘排列长度大于4m时，控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

探测器的安装倾斜角不能大于45°，大于45°时应采取措施使探测器成水平安装；活动地板下的探测器应做独立支架固定，不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上；安装在轻钢龙骨吊顶或活动式（插板式）吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好，再安装探测器。

  - 端子箱内各回路电线排列整齐，线号清楚，导线绑扎成束，端子号相互对应，字迹清晰。

  - 消防控制室内柜（盘）接地电阻值应符合下列要求：采用专用接地铜排，工作接地电阻值应小于4Ω，由消防控制室引至接地体。由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线，其线芯截面积不应小于4mm2；柜（盘）除设计有特殊要求外，一般都应按以上要求执行，各地线压接应牢固可靠，并有防松垫圈；各路导线接头正确牢固，编号清晰，绑扎成束。

  - 安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施，配有专用防尘罩的应及时装上，具有探测器防护盖的应在调试前上好，调试时再拧装探头。柜（盘）除采用防尘和防潮等措施外，应及时将房门上锁，以防止设备损坏和丢失。

２、室内、外消火栓系统、自动喷淋灭火系统

- 喷淋系统施工工艺流程：

安装准备

干管安装

立管安装

每层干、支管安装

气压罐、阀门、节流装置等安装

管道试压

管道冲洗

水泵安装

报警阀安装

喷淋头安装

水流指示器安装

系统通水调试

水泵启动柜

- 消火栓系统工艺流程：

安装准备

立管安装

干管安装

环网、减压阀、阀门等安装

层支管、节流装置安装

消火栓安装

消防水泵安装

水泵启动柜

管道试压冲洗

消火栓配件安装

系统通水调试

⑶、施工办法及技术要求：

认真熟悉图纸，测量尺寸，绘制草图，预制加工，核对有关专业图纸，查看各种管道的坐标，标高是否有交叉，或排列位置不当，及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决，检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

★管道安装：

干管安装直径大于100mm以上，用法兰焊接，焊口坡角，间距等应符合规范要求，小于等于100mm，丝扣连接，管道在焊接前应清除接口处的浮锈，污垢及油脂。管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支吊架位置上，管道焊接处涂防锈漆防腐。

喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m，直管段可把几根连接在一起，但不宜过长。也可调直后，编号依次顺序吊装，吊装时应先吊起管道一端，待稳定后再吊起另一端。

管道连接紧固法兰时，检查法兰端面是否干净，采用3～5mm的橡胶石棉垫片密封。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点，然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

不同管径的管道焊接，连接时如两管径相差不超过小管径的15%，可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%，应加工异径短管焊接。

管道穿墙处不得有接口（丝接或焊接）。镀锌钢管开口焊接时要错开焊缝，并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，找直、找正、再焊接，固定好支架、拆掉临时固定件。

层干支管的安装管道，分支预留口的三通定位准确，应注意走廊吊顶内的管道安装与空调通风管道的位置要协调好，三通上最多用一个补心，四通上最多用二个补心。向上喷的喷头有条件可与分支干管顺序安装好，其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头。

管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)，镀锌管丝扣连接应光滑不乱扣。

★报警阀安装应设于明显易于操作的位置，距地高度为1.2米左右，报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求，阀门处于常开状态。喷洒立管和消火栓立管安装要安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

★水流指示器安装：

一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应竖直安装在水平管道上侧，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50～200mm的管道上安装。

★消防水泵安装：

水泵的规格型号应符合设计要求，水泵应采用自灌式吸水，水泵基础按设计图纸施工，吸水管应加减振器。进出水口加防噪声设施，水泵出口宜加缓闭式逆止阀。

水泵配管安装应在水泵定位找平正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，用线坠找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后与阀门连接好，最后再焊与配管相接的另一管段。

配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。

★水泵接合器安装：

规格应根据设计选定，其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压，防止消防车加压过高破坏室内管网及部件。

管道试压应分段分层试压，最高点应有排气装置，试压合格后及时办理中间验收手续。管道试压完毕后，作冲洗工作，清除管道中的杂物。消防管道在

试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的止回阀和报警阀拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其它成品。喷头下支管安装要与吊顶装修同步进行，根据吊顶材料高度定出喷头的预留口标高，喷洒的规格、类型、动作温度要符合设计要求，喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离，应符合规范要求，装饰盘要贴紧吊顶，安装喷头要用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧，严禁附加任何装饰性涂层，喷头应放在保护箱内，在安装现场用一个拿一个，安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头保护罩填料应采用聚四氟乙烯带，防止损坏和污染吊顶。喷洒管道支吊架安装应符合规范要求，不得妨碍喷头喷射效果，在干管、主管均应加防晃固定支架。喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。一般吊架距喷头应大于300mm。

防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

★报警阀配件安装：

应在交工前进行，延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上，是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装，应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近的外墙上。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

消火栓配件安装，应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。

室外消火栓系统管网加原镀锌管给水，消火栓位置按图位置，但距墙面不应小于2m，并且不影响车辆通行，埋地管道用热沥青做好防腐保护。

⑷、质量要求：

Ａ、自动喷洒的喷头位置，间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

Ｂ、箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折，挂在托盘或支架上。

Ｃ、消火栓阀门中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm。阀门距箱侧面为

140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm。

Ｄ、吊架应设在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m，可设一个；小于1.8m，允许隔段设置。

Ｅ、消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品；报警阀配件、消火栓箱内附件，各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏； 喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。

Ｆ、喷洒头与吊顶接触要牢靠，护口盘不偏斜；支管末端弯头处应加卡件固定，做到喷洒头成排、成行安装。

㈢、确保工程质量的技术组织措施

本工程中执行的标准

A.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98

B.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

C.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

D.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

E.《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88

建筑消防工程项目，付出投资，就要求获得理想的满足适用要求的工程，以期在必要时能发挥作用，所以质量关系重大，如果工程质量差，不但不能发挥应有的效用，而且还会因质量、安全等问题影响国计民生和社会环境的安全，把质量管理放在头等重要的位置是项目管理的头等大事。

工程项目施工的质量目标是：

１、工程项目领导班子坚持全员、全过程，各职能部门的质量管理，保持并实现工程项目的质量，以不断满足规定的要求，使本工程达到合格标准。

２、开展内部质量审核和质量保证活动；进行工程项目质量的评定和验收，根据合同和设计图纸要求，严格执行国家颁发的有关质量评定标准。

３、提供证实文件，使工程项目能达到预期的目标。

实行项目经理负责制进行管理：

项 目 经 理

技术负责人

安全员

质检员

调试负责人

材料员

施 工 班 组

工程项目领导班子对施工全现场质量职能进行合理分配，尤其应注重加强质量成本、材料质量、质量检验，始终重视，评价各项质量要素。

根据工程项目质量形成以下全过程：

管理职责

质量管理体系

质量成本

施工准备质量

采购质量

施工过程控制

工序管理点控制

不合格的控制和纠正

半成品与成品保护

工程质量的检验与验证证

工程产品安全与责任

人 员

质量文件和记录

测量和试验设备的控制

１、施工准备质量：

⑴了解工程项目质量保证协议；

⑵项目管理班子组织有关职能部门进行图纸会审；

⑶编制施工组织设计方案；

⑷确定采用工艺技术和施工方法；

⑸进行必要的工艺试验；

⑹按工程质量特性要求，选择相应的设备，并进行验证；

⑺制定检验计划、检验指导；

⑻对特殊工种工人进行培训、上岗认证；

⑼制定合理的材料、配件计划、工时定额；

⑽制定工序质量控制文件，对关键工序进行能力验证。

２、采购质量：

⑴项目材料人员统一管理物资采购委托、现场验证、搬运保管、消耗控制等工作，并制订项目《物资管理实施细则》，项目工程技术人员提出材料需用计划，材料进场应按质量标准检查验收，核实产品合格证及质保书，并书面通知监理检验，对其使用过程中的质量进行控制监督检查。

⑵按规定做检验和试验，确保随货文件正确齐全，并做好标识。

⑶单独存放，建立单独的进出货帐目。

⑷定期检查储存状况，防止损坏。

⑸有丢失、损坏或不使用的情况及不合格品，物资保管人员应加以记录，书面报告项目部使问题得到解决。

⑹进入现场的材料、半成品都由材料人员负责标识管理。

⑺采购质量做到：

■选择合格的供方；

■关于质量保证的协议；

■进货检验计划和进货控制；

■进货质量记录。

３、施工过程控制

- 落实现场质量责任制，质检员要参加工程施工的讨论和图纸会审；

- 加强工艺纪律的管理，每项工程开工前，项目组必须认真进行保证质量的技术交底，并对工序检查，发现问题及时整改；

- 开展QC小组活动；

- 文明施工均衡生产。

４、工序管理点控制

⑴管理点设置在关键部位，重要项目、薄弱环节、施工部位

⑵新材料、新技术、新工艺的施工环节

⑶在管理点上开展抽检一次合格管理和检查上道工序，保证本道工序服务下道工序的“三工序”活动

⑷落实与经济责任制结合的检查考核制度

⑸自检、交接检、专业检查三结合

５、不合格的控制与纠正：

一旦发现工程质量不能满足规定要求时，应立即采取措施：

⑴纠正措施：采取及时、正确的纠正措施，避免再发生类似事件

⑵处理：对不合格的质量所在部位制定其处理与纠正局面程序，明确纠措中的责任，指定专职人员负责纠错的协调、记录和监控

⑶预计再发生应查明质量问题发生的原因（包括潜在的原因），仔细分析技术规范以及相关的过程操作，找出根本原因，预防不合格事件再发生。

６、成品保护：

⑴对于进入施工现场的材料、标配件，设备要合理存放，做好保护措施，避免质量损失；

⑵合理安排施工作业程序，注意做好有制成品保护工作的交叉作业安排，如：探测器在调试时安装；探测器完毕后加防护罩防尘、防潮，消火箱铝合金

表面贴好保护膜，附件等交工时再安装复原；

⑶对职工进行文明生产、成品保护的职业道德教育；

⑷采取及时可靠的成品保护措施，严格有关成品保护的奖罚；

⑸工程竣工交验时，同时向业主送发成品正确使用和保护说明书；

⑹工序质量分析与计算；

⑺质量保持与质量改进的措施与实施记录。

７、工程质量的检验与验证：

加强检验，贯彻施工者自检与专业检相结合的原则，做到及时、准确、真实、可靠，包括以下工作：预检、隐检、施工班组做好班组质量检验、工程使用功能的测试。

８、工程项目质量文件、记录：工程隐检记录、各种试验记录、鉴定报告、合格证等。

９、测量和试验设备的控制：对仪器、探测设备、专门的试验设备都要进行控制，应将测量误差与要求进行比较，当达不到精密度和偏移要求时应采取必要的措施。

施工项目质量控制阶段做到：

⑴事前质量控制

⑵事中质量控制

⑶事后质量控制

现场质量检查做到：开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工前检查、分项分部工程完工后检查、成品保护检查。

检查方法有：目测检查、实测检查和试验检查，确保工程质量，以期达到优良工程。

建立项目施工质量体系

为了更好贯彻实施质量计划，各职能部门可根据需要制定必要的项目质量管理实施细则，作为文件。

建立项目文件化体系

项目经理部建立文件化的质量体系

⑴公司质量保证手册；

⑵公司质量保证程序文件；

⑶公司相关部门的质量程序实施细则标准、规范，外来文件；

⑷项目质量计划。

项目质量策划

项目在质量总体策划后编制项目质量计划，经项目经理批准后实施。

各分项工程经质量策划编制专项施工方案，经技术负责人批准后实施。

项目经理指导质量体系的运行，每季度对质量体系进行一次自检工作，由项目经理或其授权代表指导进行，以保证体系的有效性。

㈣、确保安全生产的技术组织措施：

在施工过程中，组织安全生产的全部管理活动，使施工中不安全因素减少或消除，不引起事故，尤其是不引发使人受到伤害的事故。

  - 确保安全生产组织

公司安全领导小组

工地安全管理小组

兼职安全员

专职安全员

弱电施工班组

水施工班组

2、坚持安全管理六项基本原则：

⑴管生产同时管安全，谁主管，谁负责；

⑵坚持安全管理的目的性，对施工中人、物、环境因素状态的管理，达到保护劳动者的安全目的；

⑶贯彻预防为主的方针，“安全第一，预防为主”，把不安全因素消灭在萌芽状态；

⑷坚持“四全”状态，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理；

⑸安全管理重在控制，对在施工中坚持必要的强制性，如戴安全帽、不穿三鞋、高空做好保护措施、焊工穿戴防护用具等；

⑹在管理中发展、提高，从而使安全管理不断上升到新高度。

3、安全管理措施：

⑴落实安全责任，实施责任管理；

⑵安全教育与训练：安全知识教育，使操作者了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施，新工人入场前做好“三级安全教育”；

⑶安全检查：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理，同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等，做到边查边改；

⑷作业标准化，按科学的作业标准，规范人的行为，有利于控制人的不安全行为，减少人为失误；

⑸生产技术与安全技术的统一，体现了安全生产责任制的落实，具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。当生产与安全发生矛盾，危及生命或成品时，施工马上停下整改，消除危险因素后再施工；

⑹正确对待事故的调查与处理。

㈤、确保文明施工的技术组织措施：

建立文明的施工现场，使施工现场和临时设施范围内秩序井然，文明安全，环境保持干净，防火设施完备，做到主管挂帅，系统把关，普遍检查，建章建制，责任到人，落实整改，严明奖惩。

文明施工的措施有：

    - 文明施工管理小组

项目经理

水电施工员

水电班组长

专兼职质检员

组织管理措施：健全管理组织，以项目经理为组长，以管理人员为

安全员

    - 成员的施工现场文明施工管理组织，接受总承包单位的监督检查，做好本单位的

    - 文明施工，健全管理制度，班组及其他人员一律责任到人，检查制度，采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法，班组实行自检、互检、交接检制度，做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。

奖惩制度：制定奖罚细则，坚持奖罚兑现。

3、现场管理措施：

开展“５Ｓ”活动，整理、整顿、清扫、清洁、素养。

把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理，科学合理地安排布置，使人才合理使用物品合理定置，实现人、物、场所在空间上的最佳结合，从而达到科学施工、文明安全生产。

对施工现场的设备、场地、物品维护打扫，保持现场环境卫生、干净、无污染，使设备运转正常。

注意精神文明、礼貌待人，在现场不大声喧哗、不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博、不看黄色书刊录像、不随地大小便、不凌空抛洒垃圾与物品等。

努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯，不断提高施工现场的“５Ｓ” 水平。

合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合，使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。

㈥、确保工期技术的组织措施：

本工程分四大部分进行施工：配合土建预埋、配管阶段、设备安装阶段、调试阶段。

根据招标要求，为保证总工期的实现，随结构配合土建预留孔洞预埋管线，并在土建中间验收后安排消火栓、喷淋部分管道安装；在土建内装修施工一个月后，安装人员全部进场，进行管道及穿线等安装；土建结构封顶后，安装立即全面展开。

在施工部署中确定总的施工期限，施工程序和各系统的控制期限及搭接时间，做到：

１、熟悉图纸，审核图纸，编制分项工程，施工组织设计方案，加强施工准备工作。

２、加强现场组织协调工作，做好与业主、监理、总承包等各方面协调。

３、加强质量控制，赢得工期。

４、加强材料控制，保证工期。

５、保证重点、兼顾一般，对工程量大、质量要求高、施工难度大、对其他工程影响大优先安排。

６、满足连续、均衡施工要求。

在安排施工进度时，尽量使各工种施工人员、施工机械在全工地内连续施

工，尽量使劳力、机具和物资消耗量在全工地上达到均衡，在各工种之间组织流水施工。

７、满足施工工艺要求：根据各系统工艺，合理安排施工顺序以缩短施工周期。

8、全面考虑各种条件限制：考虑各种客观条件的限制，各种材料、机械设备等供应、季节、影响等。

９、编制工程项目施工进度计划及网络控制图，并控制其执行按期完成施工任务，编制月（旬）作业计划，并控制其执行，完成规定的目标。

１０、计划全面交底，下达施工任务书，使施工班组任务实行责任承包。

１１、跟踪检查施工实际进度，整理统计检查数据，对比实际进度与计划进度，采取措施解决。