# 卫星电视系统卫星电视是近几年迅速发展起来的，利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端，再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即：Direct to Home（DTH）方式。美国Direct TV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比，DTH方式卫星发射功率大，可用较小的天线接收，普通家庭即可使用。同时，可以直接提供对用户授权和加密管理，开展数字电视，按次付费电视（PPV），高清晰度电视等类型的先进电视服务，不受中间环节限制。此外DTH方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务，如INTERNET高速下载，互动电视等

## 设计依据

- GB6510—86 《30MHz–1GHz 声音和电视信号的电缆电视分配系统》。

- G11318.5-89 《30MHz–1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统、设备与部件可靠性要求与试验方法》。

- GBJ121—88《民用建筑电缆电视系统技术规范》

- GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》

## 卫星电视节目源系统设计

为满足“**客户对电视节目的需要：

- 卫星电视接收：用二组优质的卫星天线接收不同卫星转发的电视信号(卫星节目源)。

- 将以上电视信号源，通过解调 、调制、滤波、混合、放大再经分支、分配、电缆、用户终端传送至用户（彩色电视机）。

- 卫星电视接收设计二座卫星接收天线（其中二座直径为4.5米、）分别接收亚洲3号、泛美2号。

## 卫星接收天线方位表

|  | 卫星接收天线直径 | 卫星名称 | 波段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5米 | 亚洲3号 | C |
| 2 | 4.5米 | 泛美2号 | C 、Ku |

以上二座卫星接收天线接收的卫星电视信号经过高频头、功分器(将一颗卫星上的电视信号分成几个需要接收的电视信号)至卫星电视接收机。

二座卫星天线接收的节目共十套，分别为：

- 亚洲三号		凤凰卫视音乐台（模拟）、凤凰卫视体育台（模拟）、凤凰卫视电影台（加密）、凤凰卫视中文台（模拟）。

- 泛美二号		TVBS ASIA、FOS NEWS、KNTV、Adhoc CBS-TV、BBC BLOO MBERG凤凰卫视电影台简介：

凤凰卫视电影台： 凤凰卫视电影台是凤凰卫视有限公司于是1998年8月28日新推出的收费电影卫星频道。凤凰卫视电影台片库庞大，全天候24小时播出，影片播放量占播出总量的三分之二，每月中西强片播放量超过280部，新片供应28部，片种广泛，动作片、言情片、喜剧片、经典片、卡通片不一而足。其中外语片配中文字幕，并保留原音播放，好戏连场，是真正属于回家观赏的家庭电影频道。覆盖面达亚太30多个国家和地区。

卫星天线的架设要求：在天线与所接收的卫星直线方向上无遮挡物并避开微波通信传输通道。

在卫星电视系统中对于卫星天线、高频头和接收机的电平配置要求如下：

- 高频输入饱和电平不小于-40dBm；增益大于50dBm。

- 接收机输入电平范围为-45dBm。

- 视频输出幅度为1VP-P；音频输出电平为+-6dBm。

- 卫星天线应采用优质高增益天线，4.5M天线采用电动。

## 卫星天线增益表：

|  | 直径(米)4.5 |
| --- | --- |
| 优等 | 43.9dB |
| 一级 | 43.5dB |

## 自办节目部分设计:

从目前的影像设备中，DVD激光放碟机性能最佳,具有高清晰度,高保真度，容量大的特点。故本工程选用DVD数字激光放影机,经DVD机的输出电视信号经调制器，调制在某一特定的频道上再经频道混合、放大及分支、分配器、电缆传送到用户。

## 电视网络系统的设计

### 天线系统部分

- 卫星天线：二个4.5米卫星天线。

- 卫星天线的高频头：采用低噪声的优质高频头(进口)。

- 卫星天线引下线均采用SYV-75-7的同轴电缆，卫星天线引下线最大距离不超过30M，以保证视频信号的质量。

### 电视系统前端部分

电视系统前端部分：指电视机房中的全部设备即卫星电视接收机、调制器、解调器、频道混合器及主功率放大器等设备 。

卫星接收机、调制器等主要设备采用进口以保证电视信号的信噪比。

有线电视采用滤波、混合方式。

### 电视线路传送部分

电视线路是指主功率放大器输出后电视信号经过电视电缆(同轴)、分配器、分支器、线路放大器及电视终端至用户。这部分须经计算,根据用户的数量和位置,计算出分支、分配器及线路放大器数量及安装位置，保证电视机对电视传送电平的要求：根据GB6510-86标准：用户电视电平VHF 57-83dBV；UFH 60-83dBV。

为保证电视系统的收视质量,本工程的连接电视电缆采用SYV-75-9、SYV-75-7、SYV-75-5三种规格,具体连接如下:

- 前端设备之间采用SYN-75-5同轴电缆连接。

- 从主功率放大器至弱电井的分支(分配)器采用SYV-75-9同轴电缆连接。

- 从弱井分支(分配)器到客房的分支(分配)器采用SYV-75-7同轴电缆连接，主干电缆线布放采用槽道方式，

- 从分支(分配)器至各电视终端采用SYV-75-5同轴电缆连接，分支电缆采用穿管方式。

- 根据电视传送电平在不同频率电平衰减不同,采取安装均衡器使其电视传送电平保持一致。

- 电视电缆在弱井中与广播、监控安保系统的电缆同槽敷设。

- 楼层线路功率放大器、均衡器、分支(分配)器、电源插座等均安装在电源配电盒内。

- 在楼层分支器FZ安装处预留检修孔。

## 设备选型

电视系统设计采用邻频传输，邻频传输对频道的带外抑制、A/V可调范围、带内电平特别是频道间的电平差、频率稳定度与幅度变化等一系列问题，有严格要求，特别是前端设备要求更高。

目前卫星电视用的频段为C频段(3.7-4.2GH)和KU频段(11.7-12.2GH)。 传送的视频信号有模拟和数字两种，随着卫星电视技术不断进步，数字视频信号传输方式是卫星电视发展方向，模拟视频信号传输方式将被淘汰。目前上卫星的频道转发器都是数字化的其特点是接收节目多，传输通道特性稳定，图像质量好，选在选择卫星接收机应尽量采用数字卫星接收机。

设备选型：

- 前端设备:卫星接收机、下变频器、调制解调器 、低噪声干线放大器等均选用技术先进的高品质成熟产品进口设备。

- 天线设备: 目前卫星天线国內生产厂家(南昌洪都天线厂、西安39所、石家庄54所)的产品质量都比较好，可以从中选定。

- 低噪声线路放大器 、均衡器、 分支分配器、电视电缆等应选用符合国标的优质产品。

## 机房电源

机房电源由配电房三相电源线引上至机房配电柜，机房设置稳压器一台，以保证机器正常运转。

## 机房地线

考虑到机房设备正常工作，设置保护接地，设置方法：用6mm2铜线就近弱电井PE，铜线另一端与机房接地线相连。

## 天线防雷

天线防雷由建筑专业考虑，建议采用双回路连接方式。二座卫星天线的基础均应用镀锌扁钢 40*4接至大楼防雷接地体。

## 大楼航空安全灯

按规范高层建筑必须在最高层安装航空安全灯，大楼航空安全灯应由建设单位统一考虑。

## 其他

- 天线在八级风时能正常工作。如果风力超过八级(含八级)，为防止意外，卫星电视维护人员必须将卫星天线朝天锁定（将天线抛物面口朝天，然而把螺丝扭紧）。

- 卫星电视施工必须按照广播电视局施工验收规范进行。传输网络

网络采用暗装方式，采用钢管管进行敷设，即前端信号采用同轴电缆经管线至弱电井到各楼层。管线敷设尽量和弱电管线在一块敷设，应避开强电管线，以保证安全。用户插座板同样采用暗装方式，用户盒采用高屏蔽、抗高压双孔终端盒，这样可保证用户接收信号时不受外界信号干扰，同时遇有雷击先等高压窜进系统时可以有效地保障人及电视机安全。网络传输频率为750MHz，这样在今后国内有线网络升级时可以轻松接轨。放大器是传输网络中的重要设备，信号在传输时随着距离的延长电平也在下降。为了保证用户有合意的收看电平和效果，在系统分配网中要采用一定数量的放大器。为保证有很好的载噪比，我们选用珠海再创公司生产的PEA732-1RS750MHz双向放大器。该设备的特点是可靠性高，载噪比指标好。网络分支分配器均采用香港索美5～1000Hz全密封器材，它可以有效地防止水气的侵入，同时平坦特性、反向隔离指标均优于国标。暗装系统最大的问题在于一但电缆老化或受潮将会影响信号传送指标，甚至影响用户正常收看。屏蔽特性的好坏也是信号不洩漏，不受干扰的重要因素。暗装系统一但出现上述问题会给维修带来极大不便，时对装修好的房子也将造成破坏。为了能让该系统在长时间的运行中保持良好状态。我们推荐使用美国进口电缆，规格分别为F11、F70、F60，该电缆损耗小有4层屏蔽，同时电缆内有防水胶，表皮耐酸、耐氧化其使用寿命为20～30年。卫星电视系统方框图

四     功     分      器

接收机

接收机

接收机

接收机

六      功        分          器

接收机

接收机

接收机

调制器

调制器

调制器

调制器

调制器

调制器

调制器

接收机

接收机

接收机

调制器

调制器

调制器

十           六          路          混              合                 器

VCD

DVD

录象机

调制器

调制器

调制器

有线电视信号

监视器柜

接用户

接用户

接用户

接用户

一楼

二楼

三楼

四楼

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

放大器

双向放大器

CH1

分支器

# 卫星电视系统方框图附注说明

为避免有线电视信号和卫星接收信号相互干扰，暂拟定卫星接收频道为1~10频道，自办节目暂定为11~13频道。具体频道频率分配如下：

| 节目 | 频道 | 图像载波（MHz） | 伴音载波（MHz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤凰卫视音乐台 | 1CH | 49.7 | 56.25 |
| 凤凰卫视体育台 | 2CH | 65.7 | 64.25 |
| 凤凰卫视电影台 | 3CH | 65.75 | 72.25 |
| 凤凰卫视中文台 | 4CH | 77.25 | 83.75 |
| PTV | 5CH | 85.25 | 91.75 |
| TVBS ASIA | 6CH | 168.25 | 174.75 |
| FOS NEWS | 7CH | 176.25 | 182.75 |
| KNTV | 8CH | 184.25 | 190.75 |
| Adhoc CBS-TV | 9CH | 192.25 | 198.75 |
| BBC BLOO MBERG | 10CH | 200.25 | 206.75 |
| 录象机 | 11CH | 208.25 | 214.75 |
| VCD | 12CH | 216.25 | 222.75 |
| DVD | 13CH | 479.25 | 485.75 |

注：具体频率配置，以不与湖北有线电视台的频率配置相冲突为标准。

- 网络分配系统说明：

- 根据招标书要求暂定为600个点进行预算，每一竖井配置一台双向放大器其中四分支器为150个（每一个分支点上带四个用户）。分配器视具体情况而定。

- 垂直干线电缆SYKV-75-9型约为200米

- 水平与干线电缆SYKV-75-7型约为1600米

- 用户进线电缆SYKV-75-5型按每户50米计算。

# 系统设备预算表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 总 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星接收天线（电动、国产） | 4.5M | 套 | 2 | 32000.00 | 64000.00 |
| 2 | 美国嘉顿高频头 | 20K | 个 | 2 | 420.00 | 840.00 |
| 3 | 台湾产功率分配器 | 有源六功分 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 台湾产功率分配器 | 有源四功分 | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 长虹数字卫星电视接收机 | DVB-S2000G（广播级） | 台 | 6 | 1850.00 | 11100.00 |
| 6 | 卫星电视接收机(模拟) | 日本东芝 C4 | 台 | 4 | 2800.00 | 11200.00 |
| 7 | 频道调制器 | 日本力强 550D | 台 | 13 | 7800.00 | 101400.00 |
| 8 | 频道混合器 | 16路（台湾） | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 9 | 双向放大器 | PEA732-1RS | 台 | 4 | 2890.00 | 11560.00 |
| 10 | 用户放大器 | WT-7130T | 台 | 1 | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 电影台解码器 | 凤凰电影 | 套 | 1 | 38480.00 | 38480.00 |
| 12 | 香港索美分支分配器 | 1~1000KHz | 个 | 150 | 9.80 | 1470.00 |
| 12 | 万通用户终端盒 | 双孔屏蔽型 | 个 | 600 | 5.80 | 3480.00 |
| 14 | 稳压电源 | 精密型 10KAV | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 15 | 避雷器 |  | 个 | 5 | 280.00 | 1400.00 |
| 16 | 视频电缆 | 75-9 | 米 | 200 | 3.60 | 720.00 |
| 17 | 视频电缆 | 75-7 | 米 | 1600 | 2.45 | 3920.00 |
| 18 | 视频电缆 | 75-5 | 米 | 30000 | 1.80 | 54000.00 |
| 19 | 电缆接头 | 配进口电缆 | 个 | 200 | 1.00 | 200.00 |
| 20 | 终端电阻75Ω |  | 个 | 200 | 1.00 | 200.00 |
| 21 | 机柜 | 19”寸标准机架 | 个 | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
| 22 | 暗盒 |  | 个 | 600 | 1.80 | 1080.00 |
| 23 | 中间机箱 |  | 个 | 150 | 80.00 | 12000.00 |
| 24 | 放大器机箱 |  | 个 | 4 | 150.00 | 600.00 |
| 25 | F头（冷压） |  | 个 | 700 | 1.00 | 700.00 |
| 26 | 4" 钢管 |  | 米 | 5000 | 4.50 | 22500.00 |
| 27 | 安装调试、运输费 |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 377130.00 |

## 设备选型的说明

- 前端设备

- 卫星接收机采用四川长虹DVB-S2000G广播级数字接收机、调制器采用日本力强550D 、干线放大器采用珠海再创PEA732-1RS双向放大器。（具体指标见说明书）

- 天线设备

- 卫星天线可以参考三家天线生产厂家提供的 (西安39所石家庄54所、四川长征天线厂)

- 其它

- 开路天线、线路放大器 、均衡器、 分支分配器、电视电缆等应选用符合国标的优质产品。

- 线路放大器主要技术要求：

- 工作频率：47-750MHZ           最大输出电平：120dBV

- 均衡器主要技术要求：

- 插入损耗：1.5dB      均衡偏差：1dB       反射损耗：10dB

- 分支分配器主要技术要求：

- 分配器损耗：

| 分配器 | 分配损耗dB |  | 反射损耗dB |  | 相互隔离dB |  | 载流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF | A |
| 2分配 | 3.7 | 4 | 16 | 10 | 20 | 18 | 3 |
| 3分配 | 5.8 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 4分配 | 7.5 | 8 |  |  |  |  |  |

- 分支器损耗：

| 分支器 | 插入损耗dB |  | 分支损耗dB | 反射损耗dB |  | 相互隔离dB |  | 反问隔离dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VHF | UHF | VHF/UHF | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 1 | 3.5 | 4.5 | 8 | 16 | 10 | 22 | 18 | 18 | 13 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电视电缆主要技术要求：

- 频率特性要平坦

- 馈线损耗要小

- 传输稳定性要好

- 抗干扰性强，回路电阻小

| 馈线型号 | 特性阻抗  | 电容 pF/M | 衰减量dB/100M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30MHZ | 200MHZ | 800MHZ |
| SYV-75-5 | 753 | 76 | 7.8 | 21.1 |  |
| SYV-75-7 | 753 |  | 5.1 | 14.0 |  |
| SYV-75-9 | 752 |  | 3.6 | 10.4 |  |

目前有线电视正向综合业务发展，在HFC网上实现模拟电视、数字电视和加密数字电视、视频点播、会议电视、数据业务等多功能的应用。

本方案推荐美国赛特-太阳Tera Com 系统，及利用同步码分多址技术实现宽带高速传输。Tera Com 系统支持Internet 的通信协议，在6MHZ频道上支持对称的14.3Mbps传输。

系统主要由两部分组成：

- 用户端客户设备

高速数据调制解调器Terapro,通用的Terapro通过标准以太网与用户的PC机相连，并通过“F”头与有线电视连接，该产品可连接多台PC或小型局域网，安装方便可自动登录

- 前台控制设备

TeraLink 1000主控器（功能为物理链路控制器和复用器），对电缆调制解调器提供控制和数据传输，TeraLink gateway提供100BaseT接口，可直接与专网或路由器、交换机相连，为端用户宽频接入远端IP骨干网（Internet）和Moden间快速访问提供基础。

- S-CDMA优点：

S-CDMA 通过HFC提供可靠传输，6MHZ上行和下行通道达14 Mb/s的速率

结论：该产品在上海、天津、江苏已实际运行，较目前公众DDN、 ADSL、 ISDN 等电信业务网，带宽和速率均有一定优势，

CATV中S-CDMA系统将是武汉.光谷光电子（核心）市场可选信息传输系统。