# 第一章 综合布线系统

## 1.系统概述

综合布线系统（PDS，Premises Distribution System）是针对计算机与通信的配线系统而设计的，这也就表明它可满足各种不同的计算机与通信的要求。 它包括：
　 1） 模拟与数字的话音系统； 
　 2） 高速与低速的数据系统；
　 3） 传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图象资料；
　 4） 电视会议与安全监视系统的视频信号。

对于智能化系统来说，“布线是基础，网络是平台，应用是核心”，所以布线系统规划建设的成败将对整个智能化系统建设起到关键的作用。

一般情况下，网络设备的寿命为5-10年。而布线系统的寿命可以达到25年以上，因此在建设综合布线系统的时候我们特别考虑到了技术的更新发展，有效的保护业主的投资。网络系统主干交换技术经历了从以太网（10M）-快速以太网(100M)-千兆以太网(1G)的发展，今天已经向万兆(10G)发展，虽然目前来讲，万兆以太网还不能达到大规模的商用，但是随着技术的发展，万兆以太网是必然的趋势。

为了有效的保护业主的当前投资，更好的满足业主将来的可能的应用，本次设计采用VCOM六类综合布线系统解决方案。

本次设计总体思想：数据主干采用千兆多模光纤，语音主干采用3类大对数电缆，水平全部采用6类低烟无卤UTP线缆。

## 2.设计依据和原则

### 2.1设计依据

(1) 某银行的建筑图纸；

(2)国家相关的标准和规范：

  - 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

  - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

  - 《工业企业通信设计规范》GBJ 42-81

  - 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

  - 《中国电气装置安装工程施工以及验收规范》GBJ232-82

  - 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

  - 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50312-2000

  - 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2000

  - 《大楼通信综合布线系统》 YD/T926.1-97

  - 《商用建筑物布线标准》 EIA/TIA568-B2

  - 《民用建筑通信接地标准》  EIA/TIA 607

  - 《城市住宅区和办公楼电话通讯设施设计规范》2008-93

### 2.2设计原则

本方案将提供全面完整和扩展性强的解决方案，以实现系统实施灵活性和连贯性。方案在设计中充分理解用户对智能化工程建设的要求，对系统现在以及将来的应用及连接需求进行综合分析，在系统需要扩容和扩展而进行下一步实施时，可以方便并且平滑的实现。

为了满足需求，本综合布线系统方案设计遵循以下原则：

兼容性：

这是综合布线系统的首要特性，兼容性是指其设备可以用于多种系统中的性能。由于综合布线接口采用标准化设计，可支持不同厂家、不同类型的设备。

开放性：

综合布线系统使用开放式体系结构，符合国际上流行的标准。系统对国际上所有著名的厂商的产品开放，提供一个开放的硬件平台。

实用性：

满足商业银行的电话通信系统、办公自动化和计算机网络系统对布线的需求。能兼容话音、数据、图象的传输，并可于外部网络连接。本方案所用的6类系统能够满足向后兼容要求；

可靠性：

采用高品质的材料和组合压接方式构成一套高标准的信息通道。所有的器件均通过UL、CSA及ISO认证，每条信息通道都采用专用仪器校核线路阻抗、衰减率、串扰等电气性能，以保证传输质量。布线系统全部采用星型物理拓扑结构，点到点的连接，任何一条线路的故障都不影响其他线路的运行，同时也为线路维护和故障检修提供了极大的方便，从而保证了系统可靠的运行。

先进性：

综合布线系统应用极具弹性，采用双绞线或双绞线与光缆混合布线方式，构成一套合理的、完整的布线系统。所有布线均采用世界上最新的通信标准。信道连接符合B-ISDN设计标准，按八芯双绞线配置。

经济性：

综合布线过程对各种线缆统一规划、统一施工安装的过程，减少了不必要的重复布线、重复施工，节约了线材，节省了人工，从整体上讲节省了投资，提高了效益。

## 3.需求分析

商业银行办公楼整个大楼分为地下二层，地上二十三层，总的占地面积为**平方米。大楼的智能化系统设计将以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，目前需要对大楼进行综合布线设计，目的是建设一个先进、可靠、耐火的布线系统，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

## 4.设备选型

针对以上的分析，我们确定选用唯康公司的综合布线系统，采用六类标准颁布以后的六类布线产品，满足广大客户对可靠资信传输的首要需求，从面板到配线架，从铜缆到光纤部件，从插座到配线管理系统，从文档到客户支持，布线网络部的解决方案将提供了独一无二的特性，实现了卓越的灵活性、易用性和低使用寿命成本。

VCOM综合布线系统具有如下主要优点：

(1) 兼容性：

VCOM是一套全开放式的布线系统，它具有全系列的适配器，可以将不同厂商网络设备及不同传输介质的主机系统全部转换成同一非屏蔽双绞线(UTP)，通过双绞线可传输话音、数据、图象、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号等等；采用多模及单模光纤可远程高速传输数据及高清晰度图象信号，可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络系统。

(2) 灵活性：

由于所有信息系统采用相同的传输介质、物理结构采用星形布线方式，因此所有信息通道是通用的，每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端、10Base-T工作站、令牌环站及HP9000系列，SUN sparc及enterprise系列，DEC\Alpha，IBM AS\400e，RS6000，ES9000主机及100Base-T, 155Mb\s及622Mb\s ATM甚至1000Base-T应用。所有设备的开通及更改不需改变布线系统，只需增减相应的网络设备及做必要的跳线管理即可；系统组网也可灵活多样，甚至在同一房间内可以多用户终端、100Base-T工作站、令牌环并存，各部门即可独立组网又可方便地互连，为合理组织信息流提供了必要的条件。

(3)可靠性：

VCOM系统采用高品质的标准材料，并采用组合压接方式构成一套高标准信息通道，所有器件均通过UL、CSR及ATM标准组织认证，信息通道都要采用专用测试仪器校核线路阻抗及衰减率以保证其电气性能，布线系统全部采用物理星形拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的运行；同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便，从而保障了网络系统可靠运行。各系统采用相同传输介质，因而可互为备用，提高了备用冗余。

(4)先进性：

VCOM采用极富弹性的布线概念，采用光纤与双绞线(UTP)混合方式，极为合理地构成一套完整的布线系统。所有布线设计均采用世界最新通讯标准，所有信息通道均按国际布线标准采用八芯配置，通过双绞线最大速率可达到622Mbps及1.2Gbps，对于重要部门可支持光纤到桌面(FTTD)的应用，干线多模光缆可设计为500MHz\km带宽，为将来的发展提供了足够的容量。通过主干通道可同时传输多路实时多媒体信息，同时物理星形方式为将来发展交换式网络奠定了坚实基础。VCOM承诺是一次布线，十五年至二十的不落后。

## 5.系统方案设计

### 5.1系统总体说明

综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统和建筑群子系统6个子系统构成。

下图是综合布线系统各子系统的示意：

本次大楼建设的一个特点是整幢大楼有很多大开间和出租层，其装修未定，因此在每个大开间设立一个CP点，待装修完毕后再作二次布线。

注：本次设计不含建筑群子系统

### 5.2点位表

点位表设置说明：

点位主要分为语音、外网、内网和专网

地下层在值班室设置语音和外网点；

1F~2F的柜台设置4个点位，分别为语音、外网、内网和专网；

在银行普通办公室每个工位设置三个点位，分别为语音、外网、内网；

在会议室、领导办公室设置光纤点；

在会议室、休息室等区域设置无线AP点。

点位表如下：

| 弱电间 | 楼层 | 语音 | 外网 | AP | 内网 | 专网 | 光纤 | TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裙楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDF1# | 1F | 42 | 38 | 1 | 57 | 33 | 0 | 1 |
| IDF2# | 2F | 64 | 62 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2 |
|  | 3F | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 |
|  | 4F | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDF3# | -2F | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | -1F | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1F | 20 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 |
|  | 2F | 25 | 21 | 1 | 29 | 7 | 0 | 2 |
| IDF4# | 3F | 64 | 62 | 0 | 68 | 0 | 1 | 1 |
| IDF5# | 4F | 28 | 0 | 6 | 32 | 0 | 6 | 5 |
|  | 5F | 32 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| IDF6# | 6F | 67 | 53 | 1 | 71 | 0 | 3 | 3 |
| IDF7# | 7F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF8# | 8F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF9# | 9F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF10# | 10F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF11# | 11F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF12# | 12F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF13# | 13F | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14F | 22 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| IDF14# | 15F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF15# | 16F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF16# | 17F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF17# | 18F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF18# | 19F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF19# | 20F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF20# | 21F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF21# | 22F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| IDF22# | 23F | 64 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|  | 机房层 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 1369 | 1230 | 14 | 1492 | 40 | 11 | 26 |

### 5.3 机房设置

电话交换机房位置

电话交换机房是银行营业及办公用房的通信系统的核心部分，依据业主提供的建筑平面图，电话交换机房暂时设置在5F网络机房。

计算机机房位置

计算机机房是商业银行营业及办公用房的计算机网络系统的的核心部分，依据业主提供的建筑平面图，计算机机房暂时设置在5F网络机房。

弱电井位置

弱电井作为弱电管理和走线的通道，考虑节约走线和管理的方便及水平走线距离的限制。根据图纸，管理间的位置符合设计规范的要求，如允许建议稍微增加管理间的面积。

### 5.4 系统设计说明

#### 5.4.1工作区子系统

工作区子系统（Work Location） 它是由终端设备连接到信息插座之间的设备组成，包括信息插座、插座盒（或面板）、连接软线、适配器等。

为了适应今后计算机网络的发展，语音、外网以及内网数据信息插座全部采用六类模块化信息插座，提高系统的互换性。为了使用户可以方便的识别语音和数据接口，我们将采用不同的颜色进行标注，对于内外网数据点、语音点我们也将采用不同的颜色进行标注。为了保护跳线，减少弯角上的辐射和衰减，减少插座内积灰影响电气性能和防水，我们采用具有防尘功能的面板。

另外大开间由于装修未定，暂不设计工作区模块和面板，只在每个开间设置CP点。

光纤点单独设置，在会议室和领导办公室设置光纤点，采用4芯多模光纤，直接连至网络机房。

工作区点表如下：

| 楼层 | 功能房间 | 语音/外网 | 语音/内网 | 内网/专网 | 内网双孔 | 内网 | 光纤 | AP | 24口CP | TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裙楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F | 办公室*4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 保险箱管理 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对公服务区 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室（大） | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 现金服务区 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自助服务 |  | 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 休息区 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 大堂经理 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 38 | 4 | 33 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2F | 营业部办公室 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 营业部经理办公室*4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 办公室*3 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | 休息厅 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 信贷经理室*4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 会议接待室 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 信贷部办公室 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 办公室 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 62 | 2 | 0 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3F | 厨房 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包厢*3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |
|  | 职工餐厅 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 咖啡厅 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 4F | 会议准备*2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大会议厅 |  | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 总计 | 100 | 25 | 33 | 8 | 78 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 主楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2F | 防化值班室*2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 值班室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车库管理休息室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1F | 车库值班室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车库值班室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电间 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机房 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1F | 消防及安保控制室 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电机房 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户经理*4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | VIP接待室 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 客户经理办公室*2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | VIP接待区 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 主楼门厅 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 8 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2F | 国际业务部 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 等候区 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休息厅 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 信贷部办公室*3 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 信贷经理 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 21 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3F | 清算中心 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 清算中心 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | 清算中心主任办公室 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | 卡部制卡室 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 卡部办公室 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 卡部主管办公室 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 休息区 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 62 | 2 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4F | 音效控制室 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 多媒体会议室 |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 小会议室 |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 休息厅 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 中会议室*2 |  | 12 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 小会议室（圆桌） |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 5F | 网络机房*3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS机房 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作室 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资料室 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 值班室 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 办公室 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 调试维修间 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 8 | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6F | 维护室 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资料室 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电教室 |  | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 办公室*2 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 运行维护办公室 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 测试办公室 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 副主任办公室 | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |
|  | 主任办公室 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 53 | 14 | 0 | 2 | 53 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 7F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13F | VRV室外空调机组 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14F | 票据库 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室*2 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 12 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 19F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 20F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 22F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23F | 开放式办公*4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 机房层 | 电梯机房 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯机房 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电机房 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 170 | 114 | 7 | 52 | 155 | 10 | 9 | 120 | 14 |
|  | 合计 | 270 | 139 | 40 | 60 | 233 | 11 | 14 | 120 | 26 |

根据上表计算，一共需要6类模块4145个，单口面板247个，双口面板509个，24口表面安装盒120个。

#### 5.4.2水平区子系统

水平子系统（Horizontal） 它的功能是将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平系统是布置在同一楼层上的，一端接在信息插座上，另一端接在层配间的跳线架上。水平子系统主要采用4对非屏蔽双绞线，它能支持大多数现代通信设备，在某些要求宽带传输时，可采用"光纤到桌面"的方案。当水平区面积相当大时，在这个区间内可能有一个或多个卫星接线间，水平线除了要端接到设备间之外，还要通过卫星接线间，把终端接到信息出口处。

语音和数据均采用了六类四对非屏蔽低烟无卤双绞线。

水平区语音和数据均采用6类UTP线缆，这样非常适合商业银行目前的格局，因为很多房间装修未定，因此语音和数据将来将作调整，因此所有水平均采用相同的6类线缆，当语音和数据互换时，只要在IDF间作跳线即可，非常方便。该双绞线的传输带宽为不少于250MHz；数据传输速率达到100Mbps以上，最高可达1Gbps。

水平走线方式采用电缆桥架敷设，通信电缆井内的配线架采用金属线槽敷设到房间外走廊吊顶内，用铁管沿墙暗敷设至工作区各信息点；任何改变系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：

按《建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000，最大距离水平不超过90米。依据对大楼信息点的合理划分，大楼内信息点分别到弱电井内IDF的水平布线长度将不会超过90米。

| 弱电间 | 楼层 | 铜缆信息点 | 水平距离 | UTP长度 | 4芯多模光纤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDF1# | 1F | 172 | 41 | 7052 |  |
| IDF2# | 2F | 197 | 52 | 10244 |  |
|  | 3F | 32 | 46 | 1472 |  |
|  | 4F | 26 | 40 | 1040 | 140 |
| IDF3# | -2F | 14 | 63 | 882 | 100 |
|  | -1F | 22 | 60 | 1320 | 100 |
|  | 1F | 55 | 35 | 1925 |  |
|  | 2F | 85 | 40 | 3400 |  |
| IDF4# | 3F | 195 | 38 | 7410 | 120 |
| IDF5# | 4F | 71 | 40 | 2840 | 480 |
|  | 5F | 75 | 30 | 2250 |  |
| IDF6# | 6F | 195 | 35 | 6825 | 260 |
| IDF7# | 7F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF8# | 8F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF9# | 9F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF10# | 10F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF11# | 11F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF12# | 12F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF13# | 13F | 20 | 40 | 800 |  |
|  | 14F | 60 | 35 | 2100 |  |
| IDF14# | 15F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF15# | 16F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF16# | 17F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF17# | 18F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF18# | 19F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF19# | 20F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF20# | 21F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF21# | 22F | 196 | 35 | 6860 |  |
| IDF22# | 23F | 196 | 35 | 6860 |  |
|  | 机房层 | 12 | 40 | 480 |  |
|  | 合计 | 4171 |  | 152940 | 1150 |

配置说明：

根据以上点位，一共需要6类水平线缆502箱。光纤点连至网络机房的4芯光缆数量为1200米。

#### 5.4.3 CP区子系统

由于7-12层和15-23层有很多大开间，里面的装修均未定，所以采用CP点的方式，在每个大开间设置2个24口CP安装盒，语音和数据均采用6类UTP连接到该层的IDF，语音和数据之间也可以灵活互换。

配置说明：

7F-12F，15F-23F都相同，每层4个大开间，每个大开间设置2个CP点，每个CP点设置8个语音点、8个外网点、8个内网点。

因此一共有CP点2*4*15=120个。

#### 5.4.4垂直区子系统

干线子系统（Backbone） 通常它是由主设备间（如计算机房、程控交换机房）至各层管理间。它采用大对数的电缆馈线或光缆，两端分别接在设备间和管理间的跳线架上。

总体设计

垂直主干采用3类25对大对数和光纤，将子配线管理区(IDF) 与主配线管理区(MDF)用星形结构联接起来，作为信息传递的主干道。为了满足将来银行多个物理隔绝网的需要，银行大楼各个管理间设置3根6芯光纤至网络机房，语音主干采用3类25对大对数铜缆。

线缆说明

多模光纤其优点有：光耦合率高，纤芯对准要求相对较宽松。当计算机数据传输距离超过100米时，用光纤作为主干将是最佳选择。其传输距离相对较远，并具有大对数电缆无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。

数据

采用室内6芯多模光纤传输高速数据信号，确保网络系统的稳定、可靠。考虑到整个网络系统的安全性，系统设置内网、外网和专网。

语音

每区采用3类25对大对数传输语音或低速数据；考虑到系统的扩展性和配置的灵活性，每个信息点在语音主干中配置100%冗余。

配置清单如下：

| 弱电间 | 楼层 | 3类25对大对数 |  |  | 室内6芯多模光纤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根数 | 距离 | 长度 | 根数 | 距离 | 长度 |
| IDF1# | 1F | 4 | 150 | 600 | 3 | 150 | 450 |
| IDF2# | 2F | 7 | 145 | 1015 | 3 | 145 | 435 |
|  | 3F |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F |  |  |  |  |  |  |
| IDF3# | -2F | 5 | 60 | 300 | 3 | 60 | 180 |
|  | -1F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  |  |  |
| IDF4# | 3F | 6 | 50 | 300 | 3 | 50 | 150 |
| IDF5# | 4F | 5 | 40 | 200 | 3 | 40 | 120 |
|  | 5F |  |  |  |  |  |  |
| IDF6# | 6F | 6 | 45 | 270 | 3 | 45 | 135 |
| IDF7# | 7F | 6 | 50 | 300 | 3 | 50 | 150 |
| IDF8# | 8F | 6 | 55 | 330 | 3 | 55 | 165 |
| IDF9# | 9F | 6 | 60 | 360 | 3 | 60 | 180 |
| IDF10# | 10F | 6 | 65 | 390 | 3 | 65 | 195 |
| IDF11# | 11F | 6 | 70 | 420 | 3 | 70 | 210 |
| IDF12# | 12F | 6 | 75 | 450 | 3 | 75 | 225 |
| IDF13# | 13F | 3 | 85 | 255 | 3 | 85 | 255 |
|  | 14F |  |  |  |  |  |  |
| IDF14# | 15F | 6 | 90 | 540 | 3 | 90 | 270 |
| IDF15# | 16F | 6 | 95 | 570 | 3 | 95 | 285 |
| IDF16# | 17F | 6 | 100 | 600 | 3 | 100 | 300 |
| IDF17# | 18F | 6 | 105 | 630 | 3 | 105 | 315 |
| IDF18# | 19F | 6 | 110 | 660 | 3 | 110 | 330 |
| IDF19# | 20F | 6 | 115 | 690 | 3 | 115 | 345 |
| IDF20# | 21F | 6 | 120 | 720 | 3 | 120 | 360 |
| IDF21# | 22F | 6 | 125 | 750 | 3 | 125 | 375 |
| IDF22# | 23F | 6 | 130 | 780 | 3 | 130 | 390 |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 126 |  | 11130 | 66 |  | 5820 |

根据以上配置清单：需要6芯多模光缆5820米，3类25对大对数电缆37箱。

#### 5.4.5管理间子系统

管理子系统（Administration） 它是干线子系统和水平子系统的桥梁，同时又可为同层组网提供条件。其中包括双绞线跳线架、跳线（有快接式跳线和简易跳线之分）。在需要有光纤的布线系统中，还应有光纤跳线架和光纤跳线。当终端设备位置或局域网的结构变化时，只要改变跳线方式即可解决，而不需要重新布线。
    管理子系统由交连、互连和配线架及相关跳线组成。管理点为连接其他子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重定位到建筑物的不通部分，以便容易地管理通信线路。通过卡接或插接式跳线，交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法，而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。

配线间内水平六类双绞线(包括语音和数据)端接使用模块式配线架，垂直语音主干大对数铜缆端接使用110型卡接式配线架。光纤端接箱使用机架式。

数据点通过RJ45跳线接入网络交换机，语音信息点通过跳线接入专用的语音配线架。

同时考虑到管理的方便，弱电间在面积、照明以及通风等条件上也要满足一定要求的，由于每个弱电间管理的信息点相对比较多，要求面积在4平方米以上。根据图纸，弱电间的大小符合要求。

具体配置如下：

| 弱电间 | 楼层 | 24口配线架（总） | 100对语音配线架 | 48芯光纤配线架 | LC双工耦合器 | 多模尾纤 | 光纤跳线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDF1# | 1F | 9 | 1 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF2# | 2F | 11 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|  | 3F |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F |  |  |  |  |  |  |
| IDF3# | -2F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|  | -1F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  |  |  |
| IDF4# | 3F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF5# | 4F | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|  | 5F |  |  |  |  |  |  |
| IDF6# | 6F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF7# | 7F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF8# | 8F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF9# | 9F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF10# | 10F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF11# | 11F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF12# | 12F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF13# | 13F | 5 | 1 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|  | 14F |  |  |  |  |  |  |
| IDF14# | 15F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF15# | 16F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF16# | 17F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF17# | 18F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF18# | 19F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF19# | 20F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF20# | 21F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF21# | 22F | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
| IDF22# | 23F | 10 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 195 | 42 | 22 | 198 | 396 | 88 |

根据以上配置清单：

需要光纤续接箱22个，24（相当于48芯光纤）芯LC面板22个，LC耦合器198个；需要24口六类配线架195个； 100对110配线架42个。

#### 5.4.6设备间子系统

设备间子系统（Equipment） 它是由设备间的电缆、连续跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。比较理想的设置是把计算机房、交换机房等设备间设计在同一楼层中，这样既便于管理、又节省投资。当然也可根据建筑物的具体情况设计多个设备间。

语音总配线架/数据总配线架设置在大楼技术层计算机中心。分别用于汇接各个IDF中的语音数据，并放置服务器(计算机网络设备等)、IDF接入等设备。

采用标准型机柜,所有信息点均通过一定的编码规则和颜色规则标识，同时在机柜旁用示意图来说明，以方便用户的使用和管理。

具体配置如下：

| 6芯光纤数 | 4芯光纤数 | 25对大对数电缆数 | 光纤续接箱 | 24芯LC面板 | LC耦合器 | 100对110配线架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 11 | 126 | 10 | 10 | 220 | 32 |

## 6.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 唯康 | 中国 | 个 | 509 |
| 2 | 单口面板 | 唯康 | 中国 | 个 | 247 |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 唯康 | 中国 | 个 | 1265 |
| 4 | 单口面板（光纤点） | 唯康 | 中国 | 个 | 11 |
| 5 | LC耦合器(带支架) | 唯康 | 中国 | 个 | 11 |
| 6 | LC多模尾纤 | 唯康 | 中国 | 根 | 22 |
| 7 | 24口CP盒 | 唯康 | 中国 | 个 | 120 |
| 8 | 6类非屏蔽模块(CP盒配套） | 唯康 | 中国 | 个 | 2880 |
| 9 | 光电收发器 | 欧林克 | 中国 | 对 | 4 |
| 10 | LC耦合器(带支架) | 唯康 | 中国 | 个 | 8 |
| 11 | LC多模尾纤 | 唯康 | 中国 | 根 | 16 |
| 12 | 6类非屏蔽跳线 | 唯康 | 中国 | 根 | 1000 |
|  | 水平子系统 |  | 中国 |  |  |
| 1 | 6类低烟无卤非屏蔽线缆 | 唯康 | 中国 | 305米/箱 | 502 |
| 2 | 室内4芯千兆多模光缆 | 唯康 | 中国 | 米 | 1200 |
|  | 干线子系统 |  | 中国 |  |  |
| 1 | 3类25对大对数 | 唯康 | 中国 | 305米/箱 | 38 |
| 2 | 室内6芯千兆多模光缆 | 唯康 | 中国 | 米 | 6000 |
|  | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口6类配线架(2U高带前置理线器) | 唯康 | 中国 | 个 | 195 |
| 2 | 6类非屏蔽跳线 | 唯康 | 中国 | 根 | 1000 |
| 3 | 110-RJ45 | 唯康 | 中国 | 根 | 1000 |
| 4 | 110配线架-100对 | 唯康 | 中国 | 个 | 42 |
| 5 | 安装背板 | 唯康 | 中国 | 个 | 22 |
| 6 | 110过线槽 | 唯康 | 中国 | 个 | 42 |
| 7 | 110型连接块 | 唯康 | 中国 | 个 | 840 |
| 8 | 标签条支架 | 唯康 | 中国 | 个 | 84 |
| 9 | 光纤配线架 | 唯康 | 中国 | 个 | 51 |
| 10 | 光纤配线架面板 | 唯康 | 中国 | 个 | 51 |
| 11 | LC双工多模耦合器 | 唯康 | 中国 | 个 | 198 |
| 12 | LC多模尾纤 | 唯康 | 中国 | 根 | 396 |
| 13 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 唯康 | 中国 | 根 | 88 |
| 14 | 42U机柜 | 唯康 | 中国 | 个 | 22 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110配线架-100对 | 唯康 | 中国 | 个 | 32 |
| 2 | 安装背板 | 唯康 | 中国 | 个 | 16 |
| 3 | 110过线槽 | 唯康 | 中国 | 个 | 32 |
| 4 | 110型连接块 | 唯康 | 中国 | 个 | 640 |
| 5 | 标签条支架 | 唯康 | 中国 | 个 | 64 |
| 6 | 光纤配线架 | 唯康 | 中国 | 个 | 10 |
| 7 | 光纤配线架面板 | 唯康 | 中国 | 个 | 10 |
| 8 | LC双工多模耦合器 | 唯康 | 中国 | 个 | 220 |
| 9 | LC多模尾纤 | 唯康 | 中国 | 根 | 440 |
| 10 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 唯康 | 中国 | 根 | 99 |
| 11 | 42U机柜 | 唯康 | 中国 | 个 | 12 |

## 7系统图

略